## Отключения и недоотпуск
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 3 кв. 2025 г.
№ п.п. | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Диспетчерское наименование оборудования | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоотпуск эл.энергии, тыс. кВт*час
|  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин
1 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-02 | 18:25 | 2025-07-02 | 18:25 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.58-18 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №558 АО В-6 Ф.58-18 действием ТО, АПВУ. Гроза. Выполнен осмотр повреждений не обнаружено. | 2.734
2 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-03 | 15:56 | 2025-07-03 | 16:33 | 0:37 | МТЗ | РПВУ | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | КУВ-6 К-29 Катыльгинское НМР АО СВ-6 действием МТЗ, РПВУ. Схема ремонтная, нагрузка Ф.21-19 переведена на Ф.20-7 через СВ-6. Выполнен осмотр: пролеты оп. №15-45, 50-56 подрост леса, требующий вырубки; других повреждений, являющихся причиной АО не обнаружено.17.07.25 выполнена вырубка поросли в пролетах оп. №15-45, 50-56, собрана нормальная схема.
3 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-03 | 14:32 | 2025-07-03 | 20:47 | 6:15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Ф.14-4 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414 АО В-6 Ф.14-4 действием МТЗ, АПВН, РПВН. При прохождении грозового фронта. В пролете оп №12/6-14/6 лежащая на проводах поросль. Ремонт не требуется
4 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-13 | 4:26 | 2025-07-13 | 4:29 | 0:03 | МТЗ | АПВН, РПВУ по ТУ | Ф.8-16 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №608 АО В-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ по ТУ. Во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено: КЗ кабельной перемычки от оголовника до 1В-6 КУВ-6 К-6 Двуреченское НМР. 21.07.25г. Выполнен ремонт, собрана нормальная схема.
5 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-16 | 14:22 | 2025-07-16 | 14:22 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410 АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. Выполнен осмотр в пролетах пересечений с автодорогой (оп. №40-41, 28-29, 12-13, 18/1-19/2), заходы на ПС 35/6 кВ №410 и ТП 6/0,4 кВ К-31 Оленьего нмр – причина аварийного отключения не установлена.
6 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-20 | 18:53 | 2025-07-20 | 19:21 | 0:28 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.Б1-9 Вахское нмр | БРУ-6 БКНС №14 АО В-6 Ф.Б1-9 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено: упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор.№74-75. Дерево убрано, ремонт не требуется.
7 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-25 | 13:46 | 2025-07-25 | 13:46 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-25, АО В-6 Ф.Б4-19 действием МТЗ, АПВУ. 26.07.25 выполнен осмотр: в пролетах опор №44/3-84/3 подрост леса в охранной зоне ВЛ, требующий вырубки (выполнена вырубка отдельных деревьев с касанием проводов).
8 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-26 | 15:23 | 2025-07-26 | 16:10 | 0:47 | ТО | АПВН РПВУ | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | БРУ-6 кВ №4 БКНС-25, АО В-6 Ф.Б4-19 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнена вырубка ДКР касающихся проводов в пролетах опор №44/3-84/3. Порывы ветра.
9 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-26 | 45864.9597 | 2025-07-27 | 45865.0819 | 2:56 | МТЗ | АПВН РПВУ | Ф.14-4 Западно-Катыльгинское нмр | ПС 35/6 кВ №414, АО В-6 Ф.14-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Отключен ЛР-6 кВ ПАО НК "РуссНефть" (отпайка на Дуклинское НМР), включение В-6 Ф.14-4 - успешно. 27.07.25 ПАО НК "РуссНефть" выполнен осмотр ВЛ в своей зоне эксплуатационной ответственности - дефектов не выявлено. Запланирован осмотр ВЛ в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть Томск".
10 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-28 | 17:59 | 2025-07-28 | 17:59 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.3-18 Двуреченское нмр | ПС 35/6 кВ №603 АО В-6 Ф.3-18 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. При осмотре обнаружено оп. №73/1 разрушен изолятор фаза "В" провод на траверсе. 30.07.25г. Выполнен ремонт.
11 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-28 | 18:13 | 2025-07-28 | 18:13 | 0:00 | АПВН РПВУ | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-10 Первомайское нмр | ПС 110 кВ Первомайское мр АО В-35 ЦЛ-10, действием МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 успешно ПС 35/6 кВ №417, ПС 35/6 кВ №416 . В 18:22 РПВУ. Прохождение грозового фронта. Планируется осмотр Сентябрь 2025.
12 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-30 | 16:37 | 2025-07-30 | 16:37 | 0:00 | ТО | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская, АО ВЛ-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. 08.08.25г. Выполнен осмотр пролет оп.№1-14, 23-49, 52-58, 6-8/1, 15/1-16/1, 17/1-20/1, 22/1-26/1, 31/1-34/1 ДКР без касания. Пролет оп.14-23, 13/1-15/1, 16/1-17/1, 21/1-22/1, 26/1-31/1 ДКР с касанием проводов. Внесена в утвержденную программу вырубки на 2026г
13 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-30 | 19:10 | 2025-07-30 | 19:10 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.13-18 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-18 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. 31.07.25 выполнен осмотр: оп.№18 фаза "А" следы удара молнии, разрушение изолятора 50%, оп. №38/3 фаза "А", "В", "С" следы удара молнии на ШС-10. 18.08.25 Выполнен ремонт
14 | ООО "ЭНТ" | 2025-07-30 | 19:48 | 2025-07-30 | 19:48 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО В-6 Ф.23-13 действием МТЗ АПВУ. Прохождение грозового фронта. 01.08.25 выполнен осмотр оп. №41/1 частичное разрушение изоляторов ШС-10 фаза «А», «В», «С», следы электродугового воздействия от удара молнии. Замена изолятороа в сентябре 2025 г.
15 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-03 | 18:19 | 2025-08-03 | 18:19 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.13-14 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №113 АО В-6 Ф.13-14, АПВУ. При осмотре со слов очевидцев рыбаки закинули рыболовную снасть на ВЛ-6 Ф.13-14 в пролете опор №23-24, слышали хлопок. Сообщено в СБ. | 2.832
16 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-11 | 16:28 | 2025-08-11 | 16:28 | 0:00 |  | АПВН, РПВН по ТУ | Ф.3-2 Западно-Останинское нмр | ПС 35/6 кВ №503 АО В-6 Ф.3-2, АПВН, по ТУ РПВН. Гроза. КУВ-6 К-10, 11, 13 АВР-6 успешный. 11.08.25 выполнен осмотр ВЛ-6: разрушение изолятора фаза «А» опора №111/6, фаза «А» опора №109/4, фаза «В» опора №51/5. 14.08.2025 выполнены востановительные работы по замене поврежденных изоляторов на опорах №51/5, 109/4, 111/6 на ВЛ-6 кВ Ф.3-2. Включен в работу замечаний нет.
17 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-11 | 17:28 | 2025-08-11 | 17:28 | 0:00 | МТЗ-1 | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 Игольское нмр | ОРУ-35 кВ ГТЭС Игольская АО В-35 ЦЛ-9, действием МТЗ-1, АПВУ. Гроза. Планируется осмотр в Сентябре при наличии спецтехники.
18 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-15 | 19:22 | 2025-08-15 | 19:22 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Выполнение осмотра Ф.Гр-5 в светлое время суток. Опора 156/6 Ф"А" разрушен изолятор. Оключен ЛР-1/6 Ф.Гр-5. 03.09.25 Выполнена замена изолятора. Включен ЛР-1/6 Ф.Гр-5.
19 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-15 | 21:20 | 2025-08-15 | 21:20 | 0:00 |  | РПВУ | Ф.6-13 Вахское нмр | ПС 35/6 кВ №206 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-13. В КУВ-6 кВ К-52А АВР-6 успешно. Гроза. Выполнен осмотр пересечений ВЛ-6 кВ Ф.6-13 с автодорогой. Планируется осмотр в Сентябре
20 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-16 | 13:31 | 2025-08-16 | 13:31 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.Гр-5 Северное нмр | ПС 110 кВ Григорьевская АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-5 действием МТЗ, АПВУ. Прохождение грозового фронта. При осмотре обнаружено: оп. 156/6 фаза "А" разрушен изолятор, провод на траверсе. Поврежденный участок выведен в ремонт. 03.09.25 Выполнена замена изолятора. Собрана нормальная схекма
21 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-17 | 15:44 | 2025-08-17 | 15:44 | 0:00 | МТЗ 1ст. | АПВ - выведено | ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 ЗМ Западно-Моисеевское нмр | Посадка напряжения АО СУ ЭЦН при АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 ЗМ действием МТЗ 1ст., АПВН на ПС 110 кВ Западно-Моисеевская. ВЛ была включена без нагрузки. При осмотре ПС 35\6 кВ №603 повреждение 1ТН-35, выведен в ремонт.
22 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-20 | 12:15 | 2025-08-20 | 12:15 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.12-11 Нижневартовское нмр | ПС 35/6 кВ №112, АО В-6 Ф.12-11, действием ТО, АПВУ. 20.08.25 выполнен осмотр. Работа спец.техники (экскаваторы Транссервис), пролет оп.№2-3 следы касания провода спец.техникой. Сообщено СБ. Ремонт ВЛ-6 кВ не требуется.
23 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-21 | 1:48 | 2025-08-21 | 1:48 | 0:00 | МТЗ | АПВУ | Ф.10-4 Оленье нмр | ПС 35/6 кВ №410, АО В-6 Ф.10-4 действием МТЗ, АПВУ. Во время прохождения грозового фронта. Планируется осмотр Сентябрь 2025, требуется спецтехника.
24 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-21 | 6:45 | 2025-08-21 | 10:43 | 3:58 | ТО | АПВН, РПВН | Ф.2-17 Лугинецкое нмр | ПС 35/6 кВ №502, АО В-6 Ф.2-17 действием ТО, АПВН, РПВН по ТУ. Во время прохождения грозового фронта. Отключили ЛР-1/2 Ф.2-17 для определения поврежденного участка, РПВУ В-6 Ф.2-17. При осмотре обнаружили: в пролете оп. №55/2-56/2 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ на проводах, дерево убрано, ремонт не требуется. Собрана нормальная схема.
25 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-21 | 15:29 | 2025-08-21 | 15:29 | 0:00 | ТО | АПВУ | Ф.Чр-9 Южно-Черемшанское нмр. | ПС 110 кВ Черемшанская, АО В-6 Ф.Чр-9 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. 05.09.25г. Осмотр выполнен, повреждений не обнаружено.
26 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-22 | 15:45 | 2025-08-22 | 15:45 | 0:00 | ДЗ 1 ст. | АПВУ | ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 Вахское нмр | ПС 110 кВ Вахская АО ВЛ-35 ЦЛ-6 действием ДЗ 1 ст., АПВУ. Посадка напряжения. Во время прохождения грозового фронта. 23.08.25 выполнен осмотр ВЛ-35, пролет оп.№1-5, оп.№20-21 ДКР без касания, оп.№ 9-11, оп.№22-25 ДКР с касанием провода. Планируется вырубка поросли.
27 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-25 | 6:26 | 2025-08-25 | 9:50 | 3:24 | ТО | АПВН, РПВУ | Ф.7-5 Первомайское нмр. | ПС 35/6 кВ №407, АО В-6 Ф.7-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. При осмотре обнаружили: в пролете оп. №8-9 упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ, ремонт ВЛ не требуется.
28 | ООО "ЭНТ" | 2025-08-28 | 17:02 | 2025-08-28 | 17:02 | 0:00 | МТЗ-2 | АПВН РПВУ АВР-6 | ВЛ-35 кВ Ц-12 Советское нмр | ПС 220 кВ Советско-Соснинская, АО ВЛ-35 Ц-12 действием МТЗ-2, АПВН, РПВУ. ПС 35/6 кВ №115 АВР-6 успешно. Прохождение грозового фронта. 02.09.25г. Выполнена вырубка поросли в пролетах опор №81-82, 89-90, 93-94. 03.09.25г. заменены изоляторы оп.№25. 04.09.25 Заменены изоляторы оп.№38, оп.№85, оп.№89, оп.№96. 05.09.25 Включена в работу.
29 | ООО "ЭНТ" | 2025-09-02 | 6:56 | 2025-09-02 | 7:36 | 0:40 | МТЗ | АПВН, РПВН | ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | ПС 110 кВ Крапивинская АО В-6 Ф.Кр-5 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Нагрузка Ф.Кр-5 переведена. 07.09.25г. Выполнен осмотр в пролете опор №78-79 упавшее дерево сваленное бобрами из вне охранной зоны. Дерево убрано, ремонт не требуется. | 0.56