## 110-Григорьевск.
Таблица 8
ПС 110/35/6 „Григорьевская“
18 декабря 2013 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 21.6 | 22.4 | 21.2 | 22 | 21.6 | 22.8 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | 22.8 | 21.6 | 22.8 | 16.2 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 22.6 | 22.6 | 23 | 22.6 | 24.2 | 22.6 | 23.2 | 23.2
| P, МВт | 3.72 | 3.75 | 3.71 | 3.73 | 3.72 | 3.78 | 3.71 | 3.76 | 3.72 | 3.78 | 3.73 | 3.78 | 2.69 | 3.86 | 3.9 | 3.85 | 3.84 | 3.79 | 3.78 | 3.71 | 3.92 | 3.6 | 3.88 | 3.86
| Q, МВАр | 2.54 | 2.59 | 2.55 | 2.57 | 2.54 | 2.6 | 2.51 | 2.57 | 2.5 | 2.6 | 2.54 | 2.61 | 1.94 | 2.67 | 2.66 | 2.65 | 2.61 | 2.6 | 2.65 | 2.53 | 2.69 | 2.5 | 2.69 | 2.67
2Т-110кВ | I, A | 18 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.8 | 20.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 20 | 19.2 | 20.2 | 19.2 | 19.2 | 19
| P, МВт | 3.12 | 3.14 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 3.2 | 3.21 | 3.11 | 3.12 | 3.11 | 3.12 | 3.15 | 3.48 | 3.1 | 3.13 | 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.22 | 3.1 | 3.18 | 3.14 | 3.2 | 3.14
| Q, МВАр | 2.12 | 2.13 | 2.1 | 2.12 | 2.13 | 2.2 | 2.21 | 2.1 | 2.13 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.29 | 2.14 | 2.16 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.19 | 2.18 | 2.23 | 2.21 | 2.32 | 2.22
1Т-35кВ | I, A | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 10.2 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.2 | 27 | 27.2
| P, МВт | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.86 | 1.47 | 1.47 | 0.57 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.47
| Q, МВАр | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.4 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.87
2Т-35кВ | I, A | 31.8 | 33.2 | 32.4 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 33.2 | 33 | 33 | 34.2 | 38.4 | 33.2 | 34.2 | 34.2 | 33.8 | 34.2 | 35 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 35
| P, МВт | 1.84 | 1.88 | 1.86 | 1.85 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.88 | -2.1 | 1.82 | 1.88 | 1.89 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.87 | 1.9
| Q, МВАр | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.2 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.16
1Т-6кВ | I, A | 240 | 246 | 234 | 243 | 237 | 255 | 225 | 255 | 234 | 252 | 225 | 240 | 240 | 253 | 263 | 255 | 254 | 252 | 252 | 242 | 264 | 226 | 257 | 249
| P, МВт | 2.17 | 2.2 | 2.12 | 2.18 | 2.14 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.12 | 2.2 | 2.1 | 2.16 | 2.18 | 2.3 | 2.36 | 2.3 | 2.3 | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.4 | 2.08 | 2.34 | 2.29
| Q, МВАр | 1.48 | 1.5 | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.48 | 1.42 | 1.46 | 1.4 | 1.48 | 1.41 | 1.53 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.43 | 1.58 | 1.4 | 1.56 | 1.55
2Т-6кВ | I, A | 138 | 135 | 132 | 138 | 135 | 138 | 144 | 141 | 138 | 135 | 135 | 139 | 154 | 140 | 141 | 135 | 146 | 146 | 138 | 138 | 146 | 140 | 143 | 138
| P, МВт | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.35 | 1.38 | 1.22 | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 1.24 | 1.19 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.28
| Q, МВАр | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.91
РПН 1Т |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
U2СШ-110, кВ |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
U1С-35, кВ |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
U2С-35, кВ |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
U1С-6, кВ |  | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36
U2С-6, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
Показания снял:
|  | подпись |  | расшифровка подписи