## Содержание
Приложение №1
к Письму от _______________ №
Отчет по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг
|  | ООО "Энергонефть Томск" | за 2014 год
(наименование электросетевой организации)
№ | Форма Методических указаний (Приказ Минэнерго России от 29.06.2010 №296 ) | Наименование
1 | Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год
2 | Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2014 год
3 | Форма 1.4 | Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
4 | Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
5 | Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
6 | Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
7 | Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2014 г.
8 | Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2014 г.
9 | Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2014 г.
10 | Форма 6.4 | Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
11 | Форма 7.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2014 года)
12 | Форма 7.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
13 | Форма 8.1 | Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
14 | Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
15 |  | Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год
| Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
|  | (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии
для потребителей услуг электросетевой организации ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год
№ п/п | Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, фактическая <2>, час. | Продолжительность прекращения, рассчитаная в сопостовимых условиях плана 2014 г. <3>, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. | 140:41 | 140:41 | 0:00
| 1 | 2 | 3 | 4
1 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за январь | 6:50 | 31:09 | 1808 |  |  |  | 140:41
2 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за февраль | 8:07 | 24:31 | 1812 |  |  |  | 417:48
3 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за март | 16:26 | 40:43 | 1810
4 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за апрель | 5:18 | 18:05 | 1817
5 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за май | 4:39 | 79:16 | 1815
6 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июнь | 37:25 | 70:33 | 1813
7 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за июль | 17:26 | 50:06 | 1811
8 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за август | 25:54 | 47:56 | 1809
9 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за сентябрь | 2:21 | 20:17 | 1812
10 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за октябрь | 4:17 | 14:01 | 1828
11 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за ноябрь | 9:35 | 11:19 | 1827
12 | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за декабрь | 2:23 | 9:52 | 1845
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
| (Должность) | (Подпись) |  | (Ф.И.О.)
<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
<2> Продолжительность прекращения электроснабжения, рассчитаная по факту всех отключений за 2014 год., за исключением случаев, указанных в п. 2.1 Методических указаний, утверждённых приказом Минэнерго России от 14.10.2013 г. №718.
<3> Продолжительность прекращения электроснабжения, рассчитаная по факту всех отключений за 2014 год., без исключения случаев, указанных в п. 2.1 Методических указаний, утверждённых приказом Минэнерго России от 14.10.2013 г. №718.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2014 год
ООО "Энергонефть Томск" |  |  |  |  | максимальное число точек присоединения
(наименование электросетевой организации) |  |  |  |  | Томск | 642
|  | план 2014 г. | факт 2014 г. | факт 2014 г. в сопостовимых условиях плана 2014 г. | Новый Васюган | 1203
2014 год
|  |  | Факт | План
Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения |  | 1954 | 1845 | 1845
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 428.3 | 140.6833 | 417.7933 | 140:41 | часы | 140 | часы | 417
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.21919 | 0.076251 | 0.22645 |  | минуты | 0.68333 | минуты | 0.79333
| Генеральный директор | ____________________ | Мажурин В. А.
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
Note on F10: Автор: уточнить было другое значение 1908

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование электросетевой организации)
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 отчетный период
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1. Проведение капитальных ремонтов, вырубки пораслей в охранной зоне ВЛ. 2. Оптимизация схем электроснабжения по мероприятиям, в рамках капитальных ремонтов, реконструкции объектов. 3. Проведение работ с потребителями подключеными к сетям ООО "ЭНТ" по приведению сетей потребителя в надлежащее техническое состояние. 4. Отключение от сетей бездействующих участков ВЛ и оборудования. | Мероприятия направлены на снижение количества, длительности и тяжести отключений, уменьшение времени на поиск и устранение нарушений. Улучшение качества оказываемых услуг потребителям электроэнергии. | 0.22259 | 0.2225 | 0.2192
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) | Создание интернет-сервиса электронной подачи и обработки заявок на технологическое присоединение. Данный сервис позволит сократит время обработки Заявок на ТП, начиная от приема до конечного результата в виде подписанного договора. | Согласно постановления правительства РФ № 861, Сетевая организация обязана предоставить на своем официальном ресурсе возможность подачи заявки на ТП в электронном виде, а так же возможность отслеживания прохождения этапов обработки заявки. | - | - | 1.0054 | поясняет сектор технологических присоединений
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) | 1. Размещение в сети интернет официального сайта ООО "Энергонефть Томск" 2. Ведение разъяснительной работы с потребителями услуг по порядку технологичесикх присоединений, порядку заключения договоров. 3. Согласование графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт с потребителями услуг. | Необходимость разъяснения потребителям их прав и обязаностей при осуществлениии технологических присоединений и пользовании услугами по передаче электрической энергии, в целях снижения времени проходящего от подачи заявки до подключения и заключения договоров. | 1.01 | 1.01 | 0.8975
| Генеральный директор | _______________________ | Мажурин В.А.
| Должность | (подпись) | (Ф.И.О.)
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## Форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2014 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 3204
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2014 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  | 3121
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2014 г.
ООО "Энергонефть Томск"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | 320.4 | Количество, десятки шт. (без округления)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Генеральный директор | ______________________________ | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | 2014 г. |  | Ф / П * 100, (%) | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2 | Ин | 2
в том числе, по критериям: | [5 empty] | 1.1. | 1
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | 1.2. а) | 0
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 12 | 12 | 100 | прямая | 2 | 1.2. б) | 1
в том числе : | [5 empty] | 1.2. в) | 11
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 1.2. г) | 0
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | - | - | 2.1. | 0
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 11 | 11 | 100 | - | - | 2.2. | 0
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | - | - | 2.3. | 0
[6 empty] | 3. | 1
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | - | - | - | - | 2 | 4. | 1
в том числе по критериям: | [5 empty] | 5.1. | 0.022814
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 6.1. | 0.076046
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 6.2. | 0
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 0.019685 | 0.022814 | 86.2861 | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.019685 | 0.022814 | 86.2861
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.070866 | 0.076046 | 93.189 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2014 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | плановое
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - | - | 0.5 |  | Ис | 0.425
в том числе, по критериям: | [6 empty] | 1.1. | 0
1.1.Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 |  | 1.2. а) | 29.6
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | 100 | обратная | 0.5 |  | 1.2. б) | 29.6
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - |  | 1.3. | 0 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 29.6 | 29.6 | 100 | - | - |  | 2.1. | 0.08365 | - | -
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5 |  | 3.1. | 1
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.25 |  | 3.2. | 0.44756
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.062992 | 0.08365 | 75.3042 | обратная | 0.25 |  | 4.1. | 0
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.625
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0.54758 | 0.44756 | 122.3476 | обратная | 0.75 | от ЦДС количество несогласованных заявок вывода электросетевого оборудования в ремонт /к общему количеству заявок вывода электросетевого оборудования в ремонт
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.39375
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение 2014 год |  | Ф / П * 100, (%) | Зависи мость | Оцено чный балл
| Фактическое (Ф) | Плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | плановое
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2 | Рс | 2
[6 empty] | 1. | 1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2 | 2.1. | 0.064639
в том числе по критериям: | [5 empty] | 2.2. | 0.045627
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.062992 | 0.064639 | 97.4525 | обратная | 2 | 2.3. | 0.034221
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.03937 | 0.045627 | 86.2861 | прямая | 2 | 2.4. | 0.0076046
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.031496 | 0.034221 | 92.0385 | обратная | 2 | 2.5. | 0
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.007874 | 0.0076046 | 103.5433 | обратная | 2 | 2.6. | 0
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.1. | 20
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2 | 3.2. а) | 0
[6 empty] | 3.2. б) | 0
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2 | 3.2. в) | 0
в том числе по критериям: | [5 empty] | 4.1. | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 20 | 100 | обратная | 2 | 5.1. | 0
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100 | прямая | 2 | 5.2. | 0
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - | - | 2
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(должность) | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
*Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4.
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Энергонефть Томск"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 | 2012 | 2013 | 2014 отчетный период
| (год) | (год) | (год)
Ин | 2 | 2 | 2
1.1. | 1 | 1 | 1
1.2. а) | 0 | 0 | 0
1.2. б) | 1 | 1 | 1
1.2. в) | 7 | 7 | 11
1.2. г) | 0 | 0 | 0
2.1. | 0 | 0 | 0
2.2. | 0 | 0 | 0
2.3. | 0 | 0 | 0
3. | 0 | 0 | 1
4. | 1 | 1 | 1
5.1. | 0 | 0 | 0.022814
6.1. | 0 | 0 | 0.076046
6.2. | 0 | 0 | 0
Ис | 0.586 | 0.586 | 0.425
1.1. | 0 | 0 | 0
1.2. | 0 | 0 | -
1.2. а) | - | - | 29.6
1.2. а) | - | - | 29.6
1.3. | - | - | 0
2.1. | 0 | 0 | 0.08365
2.2. а) | 29.6 | 29.6 | -
2.2. б) | 29.6 | 29.6 | -
2.3. | 0 | 0 | -
3.1. | 0 | 0 | 1
3.2. | - | - | 0.44756
4.1. | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | -
6.1. | 0 | 0 | -
6.2. | 0 | 0 | -
7.1. | 0 | 0 | -
Рс | 2 | 2 | 2
1. | 1 | 1 | 1
2.1. | 0 | 0 | 0.064639
2.2. | 0 | 0 | 0.045627
2.3. | 0 | 0 | 0.034221
2.4. | 0 | 0 | 0.0076046
2.5. | 0 | 0 | 0
2.6. | 0 | 0 | 0
3.1. | 0 | 0 | 20
3.2. а) | 0 | 0 | 0
3.2. б) | 0 | 0 | 0
3.2. в) | 0 | 0 | 0
4.1. | 0 | 0 | 0
5.1. | 0 | 0 | 0
5.2. | 0 | 0 | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 1.0102 | 1.0102 | 0.8975
Генеральный директор |  |  | Мажурин В.А.
(Должность) |  | (Подпись) | (Ф.И.О.)
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.

## Форма 7.1
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановых значений до 2014 года)
35%
| Показатель | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.076251 | 0.14248 | 0.2192 | 0.29592
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1 | 1.0266 | 0.6535 | 1.0054
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 6.2 | 0.87562 | 0.58337 | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0.2192
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 1.0054
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 0.8975 | 102.5%
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 7.1 методических указаний | 0 | (Пп)
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 7.1 методических указаний | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | пп. 7.1 методических указаний | 0 | Птсо
| Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | 0.65
2. Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  | 0.35
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 7.1 | 0
5. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 7 | 0
Генеральный директор |  | Мажурин В.А.
(Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год 1
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) 3 | Признак АПВ (1/0) 4 | Признак АВР (1/0) 5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт 6 | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное | [16 empty] | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:26 1.1.2014 | 19:27 1.1.2014 | 19:27 1.1.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №1 1.1.2014 | 0 | Январь
2 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:44 2.1.2014 | 19:27 2.1.2014 | 19:27 2.1.2014 | 1:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №2 2.1.2014 | 0 | Январь
3 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-14 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:43 3.1.2014 | 10:11 3.1.2014 | 10:11 3.1.2014 | 0:28 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №3 3.1.2014 | 0 | Январь
4 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:52 3.1.2014 | 16:33 3.1.2014 | 16:33 3.1.2014 | 0:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №4 3.1.2014 | 0 | Январь
5 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:47 3.1.2014 | 10:2 3.1.2014 | 10:2 3.1.2014 | 0:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №5 3.1.2014 | 0 | Январь
6 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ТП од. Скв. 2281Р | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:22 3.1.2014 | 19:51 3.1.2014 | 19:51 3.1.2014 | 3:29 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №6 3.1.2014 | 0 | Январь
7 | ООО "Римера сервис" | К-184 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:20 5.1.2014 | 16:20 5.1.2014 | 16:20 5.1.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №8 5.1.2014 | 0 | Январь
8 | ООО "Римера сервис" | ТП К-12 Ломового нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:47 8.1.2014 | 14:40 8.1.2014 | 14:40 8.1.2014 | 0:53 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №11 8.1.2014 | 0 | Январь
9 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:57 8.1.2014 | 11:21 8.1.2014 | 11:21 8.1.2014 | 1:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №12 8.1.2014 | 0 | Январь
10 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:0 9.1.2014 | 19:17 9.1.2014 | 19:17 9.1.2014 | 2:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №13 9.1.2014 | 0 | Январь
11 | ООО "Римера сервис" | ТП К-25 Катыльгинского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:59 9.1.2014 | 11:47 9.1.2014 | 11:47 9.1.2014 | 0:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №14 9.1.2014 | 0 | Январь
12 | ООО "Римера сервис" | ТП К-16 З.Полуденного нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:47 10.1.2014 | 23:47 10.1.2014 | 23:47 10.1.2014 | 2:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №15 10.1.2014 | 0 | Январь
13 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:8 12.1.2014 | 6:4 12.1.2014 | 6:4 12.1.2014 | 0:56 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №17 12.1.2014 | 0 | Январь
14 | ООО "Римера сервис" | ТП К-55 Вахского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:0 12.1.2014 | 5:42 12.1.2014 | 5:42 12.1.2014 | 1:42 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №18 12.1.2014 | 0 | Январь
15 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:5 14.1.2014 | 19:30 14.1.2014 | 19:30 14.1.2014 | 3:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №20 14.1.2014 | 0 | Январь
16 | ООО "Римера сервис" | ТП К-19А Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:37 15.1.2014 | 17:25 15.1.2014 | 17:25 15.1.2014 | 1:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №21 15.1.2014 | 0 | Январь
17 | ООО "Римера сервис" | К-8 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:41 15.1.2014 | 0:1 15.1.2014 | 0:1 15.1.2014 | 4:20 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №22 15.1.2014 | 0 | Январь
18 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:37 16.1.2014 | 17:50 16.1.2014 | 17:50 16.1.2014 | 0:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №23 16.1.2014 | 0 | Январь
19 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:13 17.1.2014 | 22:16 17.1.2014 | 22:16 17.1.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №24 17.1.2014 | 0 | Январь
20 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ТП К-44 Лугинецкого нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:43 17.1.2014 | 17:42 17.1.2014 | 17:42 17.1.2014 | 3:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №25 17.1.2014 | 0 | Январь
21 | ООО "Римера сервис" | ТП К-12 Ломового нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:19 21.1.2014 | 11:30 21.1.2014 | 11:30 21.1.2014 | 3:11 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №29 21.1.2014 | 0 | Январь
22 | ООО "Римера сервис" | ТП К-12 Ломового нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:18 24.1.2014 | 10:36 24.1.2014 | 10:36 24.1.2014 | 2:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №32 24.1.2014 | 0 | Январь
23 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:6 24.1.2014 | 2:16 24.1.2014 | 2:16 24.1.2014 | 0:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №33 24.1.2014 | 0 | Январь
24 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:52 27.1.2014 | 23:55 27.1.2014 | 23:55 27.1.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №36 27.1.2014 | 0 | Январь
25 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:23 28.1.2014 | 12:23 28.1.2014 | 12:23 28.1.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №37 28.1.2014 | 0 | Январь
26 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:31 30.1.2014 | 21:32 30.1.2014 | 21:32 30.1.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №39 30.1.2014 | 0 | Январь
27 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:12 31.1.2014 | 3:13 31.1.2014 | 3:13 31.1.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №40 31.1.2014 | 0 | Январь
28 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:5 31.1.2014 | 13:6 31.1.2014 | 13:6 31.1.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №41 31.1.2014 | 0 | Январь
29 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ТП К-6 Ломового нмр | КТП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10:10 31.1.2014 | 17:0 31.1.2014 | 17:0 31.1.2014 | 6:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №42 31.1.2014 | 0.28472 | Январь
30 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:30 2.2.2014 | 16:31 2.2.2014 | 16:31 2.2.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №44 2.2.2014 | 0 | Февраль
31 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:17 3.2.2014 | 7:18 3.2.2014 | 7:18 3.2.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №45 3.2.2014 | 0 | Февраль
32 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:50 3.2.2014 | 17:58 3.2.2014 | 17:58 3.2.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №46 3.2.2014 | 0 | Февраль
33 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:10 3.2.2014 | 18:14 3.2.2014 | 18:14 3.2.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №47 3.2.2014 | 0 | Февраль
34 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | РП-0,4 Карайского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:30 5.2.2014 | 14:25 5.2.2014 | 14:25 5.2.2014 | 0:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №49 5.2.2014 | 0 | Февраль
35 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:54 6.2.2014 | 3:56 6.2.2014 | 3:56 6.2.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №50 6.2.2014 | 0 | Февраль
36 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-176 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:15 6.2.2014 | 16:33 6.2.2014 | 16:33 6.2.2014 | 1:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №51 6.2.2014 | 0 | Февраль
37 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-4 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18:51 9.2.2014 | 18:51 9.2.2014 | 18:51 9.2.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №54 9.2.2014 | 0 | Февраль
38 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-4 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 19:12 9.2.2014 | 21:0 9.2.2014 | 21:0 9.2.2014 | 1:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №55 9.2.2014 | 0.075 | Февраль
39 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-58 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 9.2.2014 | 3:0 10.2.2014 | 3:0 9.2.2014 | 24:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №56 9.2.2014 | 0 | Февраль
40 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:20 10.2.2014 | 4:21 10.2.2014 | 4:21 10.2.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №57 10.2.2014 | 0 | Февраль
41 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:26 10.2.2014 | 0:28 10.2.2014 | 0:28 10.2.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №58 10.2.2014 | 0 | Февраль
42 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:48 11.2.2014 | 20:10 11.2.2014 | 20:10 11.2.2014 | 1:22 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №59 11.2.2014 | 0 | Февраль
43 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:25 13.2.2014 | 16:27 13.2.2014 | 16:27 13.2.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №61 13.2.2014 | 0 | Февраль
44 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-12 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:43 14.2.2014 | 1:25 15.2.2014 | 1:25 14.2.2014 | 3:42 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №62 14.2.2014 | 0 | Февраль
45 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-19Б скв.1624 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:24 15.2.2014 | 20:0 15.2.2014 | 20:0 15.2.2014 | 3:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №63 15.2.2014 | 0 | Февраль
46 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-10 | ВЛ | 6(10) | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 16:5 15.2.2014 | 16:35 15.2.2014 | 16:35 15.2.2014 | 0:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №64 15.2.2014 | 0.041667 | Февраль
47 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:8 15.2.2014 | 23:24 15.2.2014 | 23:24 15.2.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №65 15.2.2014 | 0 | Февраль
48 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:0 15.2.2014 | 10:10 15.2.2014 | 10:10 15.2.2014 | 0:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №66 15.2.2014 | 0 | Февраль
49 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:37 16.2.2014 | 19:14 16.2.2014 | 19:14 16.2.2014 | 5:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №67 16.2.2014 | 0 | Февраль
50 | ОАО "ТРК" | ПС-110/35/6кВ "Останинская" | - | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:29 16.2.2014 | 14:29 16.2.2014 | 14:29 16.2.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №68 16.2.2014 | 0 | Февраль
51 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:39 17.2.2014 | 18:39 17.2.2014 | 18:39 17.2.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №69 17.2.2014 | 0 | Февраль
52 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-7 Советского нмр | ПО | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11:19 18.2.2014 | 16:34 18.2.2014 | 16:34 18.2.2014 | 5:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №70 18.2.2014 | 0.21875 | Февраль
53 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:26 21.2.2014 | 0:40 21.2.2014 | 0:40 21.2.2014 | 3:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №73 21.2.2014 | 0 | Февраль
54 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:19 22.2.2014 | 22:27 22.2.2014 | 22:27 22.2.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №74 22.2.2014 | 0 | Февраль
55 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-121 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:5 22.2.2014 | 12:56 22.2.2014 | 12:56 22.2.2014 | 1:51 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №75 22.2.2014 | 0 | Февраль
56 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:41 23.2.2014 | 19:43 23.2.2014 | 19:43 23.2.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №76 23.2.2014 | 0 | Февраль
57 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:55 24.2.2014 | 17:57 24.2.2014 | 17:57 24.2.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №77 24.2.2014 | 0 | Февраль
58 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:20 24.2.2014 | 18:24 24.2.2014 | 18:24 24.2.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №78 24.2.2014 | 0 | Февраль
59 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН Катыльгинского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:5 24.2.2014 | 11:5 24.2.2014 | 11:5 24.2.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №79 24.2.2014 | 0 | Февраль
60 | ООО "Римера сервис" | ТП К-3 Катыльгинского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:13 24.2.2014 | 15:54 24.2.2014 | 15:54 24.2.2014 | 4:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №80 24.2.2014 | 0 | Февраль
61 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-16 | ВЛ | 6(10) | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11:17 24.2.2014 | 11:33 24.2.2014 | 11:33 24.2.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №81 24.2.2014 | 0.011111 | Февраль
62 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11:38 24.2.2014 | 11:42 24.2.2014 | 11:42 24.2.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №82 24.2.2014 | 0.0027778 | Февраль
63 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:58 24.2.2014 | 8:58 24.2.2014 | 8:58 24.2.2014 | 1:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №83 24.2.2014 | 0 | Февраль
64 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | КЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 4 |  |  | 4 | 10:5 25.2.2014 | 10:19 25.2.2014 | 10:19 25.2.2014 | 0:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №84 25.2.2014 | 0.038889 | Февраль
65 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.26-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:18 27.2.2014 | 17:26 27.2.2014 | 17:26 27.2.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №86 27.2.2014 | 0 | Февраль
66 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:1 28.2.2014 | 4:4 28.2.2014 | 4:4 28.2.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №87 28.2.2014 | 0 | Февраль
67 | ОАО "Сатурн Газовые турбины" | ГТЭС Двуреченского нмр | ГТЭС | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:45 28.2.2014 | 17:6 28.2.2014 | 17:6 28.2.2014 | 0:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №88 28.2.2014 | 0 | Февраль
68 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:6 28.2.2014 | 3:0 28.2.2014 | 3:0 28.2.2014 | 7:54 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №89 28.2.2014 | 0 | Февраль
69 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 1.3.2014 | 7:46 1.3.2014 | 7:46 1.3.2014 | 4:45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №90 1.3.2014 | 0 | Март
70 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | СУ ЭЦН Советского нмр | ПС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:8 3.3.2014 | 11:8 3.3.2014 | 11:8 3.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №92 3.3.2014 | 0 | Март
71 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | СУ СКН скв.585 | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:16 4.3.2014 | 23:49 4.3.2014 | 23:49 4.3.2014 | 2:33 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №93 4.3.2014 | 0 | Март
72 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-41 Нижневартовское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:39 5.3.2014 | 16:23 6.3.2014 | 16:23 5.3.2014 | 31:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №94 5.3.2014 | 0 | Март
73 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:20 5.3.2014 | 21:20 5.3.2014 | 21:20 5.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №95 5.3.2014 | 0 | Март
74 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-142 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:13 6.3.2014 | 3:0 6.3.2014 | 3:0 6.3.2014 | 6:47 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №96 6.3.2014 | 0 | Март
75 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-257Б Советского нмр | ПО | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 13:2 6.3.2014 | 18:59 6.3.2014 | 18:59 6.3.2014 | 5:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №97 6.3.2014 | 0.24792 | Март
76 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:30 7.3.2014 | 18:43 7.3.2014 | 18:43 7.3.2014 | 0:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №98 7.3.2014 | 0 | Март
77 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:34 8.3.2014 | 17:42 8.3.2014 | 17:42 8.3.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №99 8.3.2014 | 0 | Март
78 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:40 10.3.2014 | 4:55 10.3.2014 | 4:55 10.3.2014 | 0:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №101 10.3.2014 | 0 | Март
79 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:26 10.3.2014 | 5:32 10.3.2014 | 5:32 10.3.2014 | 0:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №102 10.3.2014 | 0 | Март
80 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:59 10.3.2014 | 20:20 10.3.2014 | 20:20 10.3.2014 | 1:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №103 10.3.2014 | 0 | Март
81 | ООО "Римера сервис" | К-2 Бис Крапивинского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:1 10.3.2014 | 23:31 10.3.2014 | 23:31 10.3.2014 | 1:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №104 10.3.2014 | 0 | Март
82 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:0 12.3.2014 | 18:30 12.3.2014 | 18:30 12.3.2014 | 2:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №106 12.3.2014 | 0 | Март
83 | ООО "СЭС" | ДЭС Карасевского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:15 13.3.2014 | 14:15 13.3.2014 | 14:15 13.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №107 13.3.2014 | 0 | Март
84 | ООО "СЭС" | ДЭС Павловского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:39 13.3.2014 | 19:43 13.3.2014 | 19:43 13.3.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №108 13.3.2014 | 0 | Март
85 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:15 14.3.2014 | 22:5 14.3.2014 | 22:5 14.3.2014 | 2:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №109 14.3.2014 | 0 | Март
86 | ООО "СЭС" | ДЭС Павловского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:17 14.3.2014 | 10:48 14.3.2014 | 10:48 14.3.2014 | 0:31 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №110 14.3.2014 | 0 | Март
87 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | СУ ЭЦН З-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:48 15.3.2014 | 6:48 15.3.2014 | 6:48 15.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №111 15.3.2014 | 0 | Март
88 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | СУ ЭЦН Крапивинского, Двуреченского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:12 15.3.2014 | 5:12 15.3.2014 | 5:12 15.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №112 15.3.2014 | 0 | Март
89 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-8 | ВЛ | 35 | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:16 15.3.2014 | 8:8 15.3.2014 | 8:8 15.3.2014 | 3:52 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №113 15.3.2014 | 0 | Март
90 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:19 15.3.2014 | 4:22 15.3.2014 | 4:22 15.3.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №115 15.3.2014 | 0 | Март
91 | ООО "Римера сервис" | К-52 скв.859 Первомайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:16 15.3.2014 | 10:30 15.3.2014 | 10:30 15.3.2014 | 6:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №116 15.3.2014 | 0 | Март
92 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:26 15.3.2014 | 13:30 15.3.2014 | 13:30 15.3.2014 | 6:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №117 15.3.2014 | 0 | Март
93 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:48 15.3.2014 | 20:52 15.3.2014 | 20:52 15.3.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №118 15.3.2014 | 0 | Март
94 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:10 17.3.2014 | 10:13 17.3.2014 | 10:13 17.3.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №120 17.3.2014 | 0 | Март
95 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-19А скв.197 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:32 17.3.2014 | 21:15 17.3.2014 | 21:15 17.3.2014 | 2:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №121 17.3.2014 | 0 | Март
96 | ООО "Римера сервис" | К-201 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:45 18.3.2014 | 4:2 18.3.2014 | 4:2 18.3.2014 | 1:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №122 18.3.2014 | 0 | Март
97 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:6 18.3.2014 | 4:24 18.3.2014 | 4:24 18.3.2014 | 0:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №123 18.3.2014 | 0 | Март
98 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-21 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:38 19.3.2014 | 18:38 19.3.2014 | 18:38 19.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №124 19.3.2014 | 0 | Март
99 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:52 22.3.2014 | 18:52 22.3.2014 | 18:52 22.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №127 22.3.2014 | 0 | Март
100 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:31 23.3.2014 | 22:40 23.3.2014 | 22:40 23.3.2014 | 4:09 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №128 23.3.2014 | 0 | Март
101 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:57 25.3.2014 | 15:10 25.3.2014 | 15:10 25.3.2014 | 0:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №130 25.3.2014 | 0 | Март
102 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС №208 | ПС | 35 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  | 4 | 16:51 25.3.2014 | 16:51 25.3.2014 | 16:51 25.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №131 25.3.2014 | 0 | Март
103 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-42А Советское нмр | КТП | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 7:55 26.3.2014 | 15:29 26.3.2014 | 15:29 26.3.2014 | 7:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №132 26.3.2014 | 0.31528 | Март
104 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:44 27.3.2014 | 21:38 27.3.2014 | 21:38 27.3.2014 | 6:54 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №133 27.3.2014 | 0 | Март
105 | ООО "Римера сервис" | Первомайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:13 29.3.2014 | 15:13 29.3.2014 | 15:13 29.3.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №135 29.3.2014 | 0 | Март
106 | ООО "Римера сервис" | К-10Р Двуреченское нмр | КТП | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:3 30.3.2014 | 20:55 30.3.2014 | 20:55 30.3.2014 | 1:52 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №136 30.3.2014 | 0 | Март
107 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф6-18 | ВЛ | 6(10) | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 21:52 31.3.2014 | 0:47 31.3.2014 | 0:47 31.3.2014 | 2:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №137 31.3.2014 | 0.12153 | Март
108 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:7 1.4.2014 | 2:12 1.4.2014 | 2:12 1.4.2014 | 0:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №138 1.4.2014 | 0 | Апрель
109 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:47 1.4.2014 | 8:47 1.4.2014 | 8:47 1.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №139 1.4.2014 | 0 | Апрель
110 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | СУ ЭЦН Зап-Полуденного нмр | ВЛ | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:9 1.4.2014 | 9:9 1.4.2014 | 9:9 1.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №140 1.4.2014 | 0 | Апрель
111 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:30 1.4.2014 | 10:46 1.4.2014 | 10:46 1.4.2014 | 1:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №141 1.4.2014 | 0 | Апрель
112 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-4 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:45 1.4.2014 | 9:45 1.4.2014 | 9:45 1.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №142 1.4.2014 | 0 | Апрель
113 | ООО "Башэнергонефть" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:2 1.4.2014 | 15:50 1.4.2014 | 15:50 1.4.2014 | 5:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №143 1.4.2014 | 0 | Апрель
114 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:5 1.4.2014 | 12:56 1.4.2014 | 12:56 1.4.2014 | 2:51 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №144 1.4.2014 | 0 | Апрель
115 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:3 1.4.2014 | 13:11 1.4.2014 | 13:11 1.4.2014 | 2:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №145 1.4.2014 | 0 | Апрель
116 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:40 2.4.2014 | 12:40 2.4.2014 | 12:40 2.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №146 2.4.2014 | 0 | Апрель
117 | ОАО "ТРК" | С-92 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:14 4.4.2014 | 7:14 4.4.2014 | 7:14 4.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №148 4.4.2014 | 0 | Апрель
118 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:58 4.4.2014 | 20:58 4.4.2014 | 20:58 4.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №149 4.4.2014 | 0 | Апрель
119 | ООО "Римера сервис" | скв.302р Сев.Оленьго нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 5.4.2014 | 3:1 5.4.2014 | 3:1 5.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №150 5.4.2014 | 0 | Апрель
120 | ОАО "ТРК" | С-92 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:2 7.4.2014 | 12:18 7.4.2014 | 12:18 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №152 7.4.2014 | 0 | Апрель
121 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:18 7.4.2014 | 20:18 7.4.2014 | 20:18 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №153 7.4.2014 | 0 | Апрель
122 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:41 7.4.2014 | 6:58 7.4.2014 | 6:58 7.4.2014 | 0:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №154 7.4.2014 | 0 | Апрель
123 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:5 7.4.2014 | 21:5 7.4.2014 | 21:5 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №155 7.4.2014 | 0 | Апрель
124 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:47 7.4.2014 | 0:30 8.4.2014 | 0:30 7.4.2014 | 0:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №156 7.4.2014 | 0 | Апрель
125 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.58-18 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:22 7.4.2014 | 21:22 7.4.2014 | 21:22 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №157 7.4.2014 | 0 | Апрель
126 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:1 7.4.2014 | 4:50 7.4.2014 | 4:50 7.4.2014 | 3:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №158 7.4.2014 | 0 | Апрель
127 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №159 7.4.2014 | 0 | Апрель
128 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:57 7.4.2014 | 1:3 7.4.2014 | 1:3 7.4.2014 | 1:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №160 7.4.2014 | 0 | Апрель
129 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №161 7.4.2014 | 0 | Апрель
130 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-21 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 23:57 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №162 7.4.2014 | 0 | Апрель
131 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-2 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:24 7.4.2014 | 18:24 7.4.2014 | 18:24 7.4.2014 | 1:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №163 7.4.2014 | 0 | Апрель
132 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:46 7.4.2014 | 16:46 7.4.2014 | 16:46 7.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №164 7.4.2014 | 0 | Апрель
133 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-140 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:56 8.4.2014 | 2:56 8.4.2014 | 2:56 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №165 8.4.2014 | 0 | Апрель
134 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-18 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:5 8.4.2014 | 6:30 8.4.2014 | 6:30 8.4.2014 | 3:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №167 8.4.2014 | 0 | Апрель
135 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:56 8.4.2014 | 8:0 8.4.2014 | 8:0 8.4.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №168 8.4.2014 | 0 | Апрель
136 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:40 8.4.2014 | 14:29 8.4.2014 | 14:29 8.4.2014 | 7:49 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №169 8.4.2014 | 0 | Апрель
137 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:16 8.4.2014 | 6:48 8.4.2014 | 6:48 8.4.2014 | 1:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №170 8.4.2014 | 0 | Апрель
138 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 8.4.2014 | 3:51 8.4.2014 | 3:51 8.4.2014 | 0:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №171 8.4.2014 | 0 | Апрель
139 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:21 8.4.2014 | 3:22 8.4.2014 | 3:22 8.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №172 8.4.2014 | 0 | Апрель
140 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 8.4.2014 | 3:2 8.4.2014 | 3:2 8.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №173 8.4.2014 | 0 | Апрель
141 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35 №418 | ПС | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:54 8.4.2014 | 9:32 8.4.2014 | 9:32 8.4.2014 | 2:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №174 8.4.2014 | 0 | Апрель
142 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б8-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:26 8.4.2014 | 4:0 8.4.2014 | 4:0 8.4.2014 | 0:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №175 8.4.2014 | 0 | Апрель
143 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:12 8.4.2014 | 5:13 8.4.2014 | 5:13 8.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №176 8.4.2014 | 0 | Апрель
144 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:34 8.4.2014 | 9:10 8.4.2014 | 9:10 8.4.2014 | 5:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №177 8.4.2014 | 0 | Апрель
145 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-3 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:27 8.4.2014 | 6:27 8.4.2014 | 6:27 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №178 8.4.2014 | 0 | Апрель
146 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-14 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:27 8.4.2014 | 9:16 8.4.2014 | 9:16 8.4.2014 | 1:49 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №179 8.4.2014 | 0 | Апрель
147 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:59 8.4.2014 | 8:59 8.4.2014 | 8:59 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №180 8.4.2014 | 0 | Апрель
148 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-26 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:10 8.4.2014 | 9:10 8.4.2014 | 9:10 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №181 8.4.2014 | 0 | Апрель
149 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | 1В-6 КУВ-6 К-13С | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:54 8.4.2014 | 20:0 8.4.2014 | 20:0 8.4.2014 | 2:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №182 8.4.2014 | 0 | Апрель
150 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:46 8.4.2014 | 6:46 8.4.2014 | 6:46 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №183 8.4.2014 | 0 | Апрель
151 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:49 8.4.2014 | 6:49 8.4.2014 | 6:49 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №184 8.4.2014 | 0 | Апрель
152 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:55 8.4.2014 | 6:55 8.4.2014 | 6:55 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №185 8.4.2014 | 0 | Апрель
153 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:59 8.4.2014 | 8:38 8.4.2014 | 8:38 8.4.2014 | 1:39 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №186 8.4.2014 | 0 | Апрель
154 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-14 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:6 8.4.2014 | 11:16 8.4.2014 | 11:16 8.4.2014 | 1:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №187 8.4.2014 | 0 | Апрель
155 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:35 8.4.2014 | 11:17 8.4.2014 | 11:17 8.4.2014 | 1:42 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №188 8.4.2014 | 0 | Апрель
156 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:19 8.4.2014 | 9:19 8.4.2014 | 9:19 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №189 8.4.2014 | 0 | Апрель
157 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2Т ПС-35 №102 | ПС | 35 | 0 | - | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:50 8.4.2014 | 8:4 8.4.2014 | 8:4 8.4.2014 | 1:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №190 8.4.2014 | 0 | Апрель
158 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.13-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:13 8.4.2014 | 8:13 8.4.2014 | 8:13 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №192 8.4.2014 | 0 | Апрель
159 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:2 8.4.2014 | 9:45 8.4.2014 | 9:45 8.4.2014 | 1:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №193 8.4.2014 | 0 | Апрель
160 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.26-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:41 8.4.2014 | 6:41 8.4.2014 | 6:41 8.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №194 8.4.2014 | 0 | Апрель
161 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | КУВ-6 К-188 | РП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 13:2 9.4.2014 | 13:55 9.4.2014 | 13:55 9.4.2014 | 0:53 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №195 9.4.2014 | 0.036806 | Апрель
162 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-3 | ВЛ | 6(10) | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11:32 10.4.2014 | 15:57 10.4.2014 | 15:57 10.4.2014 | 4:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №196 10.4.2014 | 0.18403 | Апрель
163 | ОАО "ТРК" | 1С-6 ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | ПС | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:17 10.4.2014 | 13:17 10.4.2014 | 13:17 10.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №197 10.4.2014 | 0 | Апрель
164 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:49 13.4.2014 | 7:50 13.4.2014 | 7:50 13.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №200 13.4.2014 | 0 | Апрель
165 | ООО "Римера сервис" | ТП К-46А Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:36 14.4.2014 | 15:17 14.4.2014 | 15:17 14.4.2014 | 0:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №201 14.4.2014 | 0 | Апрель
166 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:29 14.4.2014 | 15:31 14.4.2014 | 15:31 14.4.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №202 14.4.2014 | 0 | Апрель
167 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:40 14.4.2014 | 7:48 14.4.2014 | 7:48 14.4.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №203 14.4.2014 | 0 | Апрель
168 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:0 15.4.2014 | 16:7 15.4.2014 | 16:7 15.4.2014 | 1:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №204 15.4.2014 | 0 | Апрель
169 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-9 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:10 17.4.2014 | 8:28 17.4.2014 | 8:28 17.4.2014 | 0:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №206 17.4.2014 | 0 | Апрель
170 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:55 17.4.2014 | 16:39 17.4.2014 | 16:39 17.4.2014 | 0:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №207 17.4.2014 | 0 | Апрель
171 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:54 17.4.2014 | 8:55 17.4.2014 | 8:55 17.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №208 17.4.2014 | 0 | Апрель
172 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:14 18.4.2014 | 21:15 18.4.2014 | 21:15 18.4.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №209 18.4.2014 | 0 | Апрель
173 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:14 18.4.2014 | 3:57 18.4.2014 | 3:57 18.4.2014 | 0:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №210 18.4.2014 | 0 | Апрель
174 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-24 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:35 20.4.2014 | 22:35 20.4.2014 | 22:35 20.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №212 20.4.2014 | 0 | Апрель
175 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:34 21.4.2014 | 6:34 21.4.2014 | 6:34 21.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №213 21.4.2014 | 0 | Апрель
176 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:13 21.4.2014 | 8:54 21.4.2014 | 8:54 21.4.2014 | 1:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №214 21.4.2014 | 0 | Апрель
177 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:17 21.4.2014 | 8:30 21.4.2014 | 8:30 21.4.2014 | 1:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №215 21.4.2014 | 0 | Апрель
178 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:49 21.4.2014 | 12:14 21.4.2014 | 12:14 21.4.2014 | 4:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №216 21.4.2014 | 0 | Апрель
179 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-31 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:15 21.4.2014 | 9:0 21.4.2014 | 9:0 21.4.2014 | 1:45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №218 21.4.2014 | 0 | Апрель
180 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:30 21.4.2014 | 9:14 21.4.2014 | 9:14 21.4.2014 | 1:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №221 21.4.2014 | 0 | Апрель
181 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-26 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:22 21.4.2014 | 10:58 21.4.2014 | 10:58 21.4.2014 | 1:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №222 21.4.2014 | 0 | Апрель
182 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:25 21.4.2014 | 8:34 21.4.2014 | 8:34 21.4.2014 | 0:09 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №223 21.4.2014 | 0 | Апрель
183 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:35 21.4.2014 | 8:35 21.4.2014 | 8:35 21.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №224 21.4.2014 | 0 | Апрель
184 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:32 21.4.2014 | 8:32 21.4.2014 | 8:32 21.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №225 21.4.2014 | 0 | Апрель
185 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:59 22.4.2014 | 13:18 22.4.2014 | 13:18 22.4.2014 | 0:19 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №226 22.4.2014 | 0 | Апрель
186 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-15 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 21:21 23.4.2014 | 21:21 23.4.2014 | 21:21 23.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №228 23.4.2014 | 0 | Апрель
187 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-2 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:22 23.4.2014 | 16:55 23.4.2014 | 16:55 23.4.2014 | 2:33 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №229 23.4.2014 | 0 | Апрель
188 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-52 Северное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:58 23.4.2014 | 22:50 23.4.2014 | 22:50 23.4.2014 | 6:52 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №230 23.4.2014 | 0 | Апрель
189 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:17 25.4.2014 | 6:17 25.4.2014 | 6:17 25.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №231 25.4.2014 | 0 | Апрель
190 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-186 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:50 26.4.2014 | 20:40 26.4.2014 | 20:40 26.4.2014 | 0:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №231 26.4.2014 | 0 | Апрель
191 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-73 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:29 26.4.2014 | 3:0 28.4.2014 | 3:0 26.4.2014 | 11:31 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №232 26.4.2014 | 0 | Апрель
192 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:42 26.4.2014 | 17:30 26.4.2014 | 17:30 26.4.2014 | 1:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №233 26.4.2014 | 0 | Апрель
193 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Гр-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:4 26.4.2014 | 1:4 26.4.2014 | 1:4 26.4.2014 | 4:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №234 26.4.2014 | 0 | Апрель
194 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:44 26.4.2014 | 10:44 26.4.2014 | 10:44 26.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №235 26.4.2014 | 0 | Апрель
195 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-24 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:16 26.4.2014 | 17:16 26.4.2014 | 17:16 26.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №236 26.4.2014 | 0 | Апрель
196 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:42 26.4.2014 | 13:42 26.4.2014 | 13:42 26.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №237 26.4.2014 | 0 | Апрель
197 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:13 26.4.2014 | 13:13 26.4.2014 | 13:13 26.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №238 26.4.2014 | 0 | Апрель
198 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-7 Северное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 27.4.2014 | 11:5 27.4.2014 | 11:5 27.4.2014 | 8:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №239 27.4.2014 | 0 | Апрель
199 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-2 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:30 28.4.2014 | 15:22 28.4.2014 | 15:22 28.4.2014 | 6:52 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №240 28.4.2014 | 0 | Апрель
200 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное м.р. | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:7 28.4.2014 | 14:13 28.4.2014 | 14:13 28.4.2014 | 0:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №241 28.4.2014 | 0 | Апрель
201 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:26 29.4.2014 | 19:32 29.4.2014 | 19:32 29.4.2014 | 1:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №242 29.4.2014 | 0 | Апрель
202 | ОАО "ТРК" | С-92 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:43 29.4.2014 | 20:43 29.4.2014 | 20:43 29.4.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №243 29.4.2014 | 0 | Апрель
203 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:41 29.4.2014 | 14:25 29.4.2014 | 14:25 29.4.2014 | 2:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №244 29.4.2014 | 0 | Апрель
204 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:26 1.5.2014 | 7:33 1.5.2014 | 7:33 1.5.2014 | 0:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №246 1.5.2014 | 0 | Май
205 | ООО "Римера сервис" | К-51 скв.805 Лугинецкое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:10 2.5.2014 | 10:40 2.5.2014 | 10:40 2.5.2014 | 2:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №247 2.5.2014 | 0 | Май
206 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:19 3.5.2014 | 10:22 3.5.2014 | 10:22 3.5.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №248 3.5.2014 | 0 | Май
207 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | ВЧ-222 | ВЛ | 220 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:52 4.5.2014 | 8:52 4.5.2014 | 8:52 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №249 4.5.2014 | 0 | Май
208 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН "Западно - полуденное" нмр. | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:40 4.5.2014 | 21:40 4.5.2014 | 21:40 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №250 4.5.2014 | 0 | Май
209 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:15 4.5.2014 | 22:15 4.5.2014 | 22:15 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №251 4.5.2014 | 0 | Май
210 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:9 4.5.2014 | 23:9 4.5.2014 | 23:9 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №252 4.5.2014 | 0 | Май
211 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б7-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:30 4.5.2014 | 23:30 4.5.2014 | 23:30 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №253 4.5.2014 | 0 | Май
212 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-15 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:22 4.5.2014 | 23:22 4.5.2014 | 23:22 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №254 4.5.2014 | 0 | Май
213 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:29 4.5.2014 | 23:29 4.5.2014 | 23:29 4.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №255 4.5.2014 | 0 | Май
214 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:43 5.5.2014 | 3:0 5.5.2014 | 3:0 5.5.2014 | 25:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №256 5.5.2014 | 0 | Май
215 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН Од.279 | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:12 4.5.2014 | 23:32 5.5.2014 | 23:32 4.5.2014 | 6:20 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №257 4.5.2014 | 0 | Май
216 | ООО "Башэнергонефть" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:14 4.5.2014 | 16:55 5.5.2014 | 16:55 4.5.2014 | 14:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №258 4.5.2014 | 0 | Май
217 | ЗАО "ССК" | Ф.8-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:24 5.5.2014 | 7:24 5.5.2014 | 7:24 5.5.2014 | 1:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №259 5.5.2014 | 0 | Май
218 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | ПС 220 «Советско-Соснинская» | ПС | 220 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:54 5.5.2014 | 18:38 5.5.2014 | 18:38 5.5.2014 | 0:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №260 5.5.2014 | 0 | Май
219 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:45 5.5.2014 | 22:35 5.5.2014 | 22:35 5.5.2014 | 11:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №261 5.5.2014 | 0 | Май
220 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:44 5.5.2014 | 14:44 5.5.2014 | 14:44 5.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №262 5.5.2014 | 0 | Май
221 | ООО "Римера сервис" | К-126 | КТП | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:56 5.5.2014 | 17:46 5.5.2014 | 17:46 5.5.2014 | 11:50 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №263 5.5.2014 | 0 | Май
222 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-2 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:44 5.5.2014 | 6:44 5.5.2014 | 6:44 5.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №264 5.5.2014 | 0 | Май
223 | ООО "Римера сервис" | К-247 | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:38 5.5.2014 | 8:45 6.5.2014 | 8:45 5.5.2014 | 14:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №265 5.5.2014 | 0 | Май
224 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2С-6 ПС-102 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:42 5.5.2014 | 8:18 5.5.2014 | 8:18 5.5.2014 | 0:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №267 5.5.2014 | 0 | Май
225 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 5.5.2014 | 3:0 6.5.2014 | 3:0 5.5.2014 | 23:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №268 5.5.2014 | 0 | Май
226 | ООО "Башэнергонефть" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:49 7.5.2014 | 20:10 7.5.2014 | 20:10 7.5.2014 | 6:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №269 7.5.2014 | 0 | Май
227 | ООО "СЭС" | ДЭС К-7 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:44 7.5.2014 | 1:9 7.5.2014 | 1:9 7.5.2014 | 0:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №270 7.5.2014 | 0 | Май
228 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:11 8.5.2014 | 6:49 8.5.2014 | 6:49 8.5.2014 | 2:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №271 8.5.2014 | 0 | Май
229 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф10-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:34 8.5.2014 | 18:34 8.5.2014 | 18:34 8.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №272 8.5.2014 | 0 | Май
230 | ООО "Римера сервис" | од. скв.279 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:39 8.5.2014 | 12:10 8.5.2014 | 12:10 8.5.2014 | 3:31 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №273 8.5.2014 | 0 | Май
231 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:37 10.5.2014 | 17:37 10.5.2014 | 17:37 10.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №275 10.5.2014 | 0 | Май
232 | ООО "СЭС" | ДЭС скв.242р. Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:5 12.5.2014 | 13:10 12.5.2014 | 13:10 12.5.2014 | 0:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №277 12.5.2014 | 0 | Май
233 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:14 13.5.2014 | 6:14 13.5.2014 | 6:14 13.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №278 13.5.2014 | 0 | Май
234 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-95 Кошильского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:0 13.5.2014 | 3:25 13.5.2014 | 3:25 13.5.2014 | 0:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №279 13.5.2014 | 0 | Май
235 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН Западно-Полуденного нмр. | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:13 13.5.2014 | 15:13 13.5.2014 | 15:13 13.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №280 13.5.2014 | 0 | Май
236 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-95 Кошильского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:47 15.5.2014 | 1:42 16.5.2014 | 1:42 15.5.2014 | 1:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №282 15.5.2014 | 0 | Май
237 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:47 16.5.2014 | 10:40 16.5.2014 | 10:40 16.5.2014 | 0:53 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №283 16.5.2014 | 0 | Май
238 | ООО "Римера сервис" | К-125 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:36 16.5.2014 | 14:29 16.5.2014 | 14:29 16.5.2014 | 2:53 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №284 16.5.2014 | 0 | Май
239 | ООО "Римера сервис" | К-2 Н-Вартовского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:24 16.5.2014 | 16:32 16.5.2014 | 16:32 16.5.2014 | 1:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №285 16.5.2014 | 0 | Май
240 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:40 17.5.2014 | 6:40 17.5.2014 | 6:40 17.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №286 17.5.2014 | 0 | Май
241 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:28 17.5.2014 | 18:28 17.5.2014 | 18:28 17.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №287 17.5.2014 | 0 | Май
242 | ООО "СЭС" | ДЭС скв.235р. Крапивинское нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:56 18.5.2014 | 6:59 18.5.2014 | 6:59 18.5.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №288 18.5.2014 | 0 | Май
243 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-17 Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 6:0 18.5.2014 | 8:36 18.5.2014 | 8:36 18.5.2014 | 2:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №289 18.5.2014 | 0.10833 | Май
244 | ООО "Римера сервис" | К-52 Первомайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:32 21.5.2014 | 0:47 21.5.2014 | 0:47 21.5.2014 | 1:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №292 21.5.2014 | 0 | Май
245 | ООО "Римера сервис" | К-2 Онтонигайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:36 24.5.2014 | 7:8 24.5.2014 | 7:8 24.5.2014 | 0:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №295 24.5.2014 | 0 | Май
246 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | 1ПЛУ-6 Ф.48-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:26 25.5.2014 | 10:14 25.5.2014 | 10:14 25.5.2014 | 2:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №297 25.5.2014 | 0 | Май
247 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-207 Советского нмр | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 11:47 25.5.2014 | 13:50 25.5.2014 | 13:50 25.5.2014 | 2:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №298 25.5.2014 | 0.17083 | Май
248 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:40 26.5.2014 | 0:44 26.5.2014 | 0:44 26.5.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №299 26.5.2014 | 0 | Май
249 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-70 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:12 26.5.2014 | 14:19 26.5.2014 | 14:19 26.5.2014 | 10:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №300 26.5.2014 | 0 | Май
250 | ООО "Римера сервис" | К-132 скв.1169 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:0 27.5.2014 | 11:7 27.5.2014 | 11:7 27.5.2014 | 4:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №301 27.5.2014 | 0 | Май
251 | ООО "Римера сервис" | К-132 скв.1169 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:20 28.5.2014 | 23:1 28.5.2014 | 23:1 28.5.2014 | 0:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №302 28.5.2014 | 0 | Май
252 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | скв.349 од. Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:41 28.5.2014 | 17:39 28.5.2014 | 17:39 28.5.2014 | 1:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №303 28.5.2014 | 0 | Май
253 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-127 скв.1607 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:43 29.5.2014 | 12:8 30.5.2014 | 12:8 29.5.2014 | 15:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №304 29.5.2014 | 0 | Май
254 | ООО "СЭС" | К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:6 29.5.2014 | 21:6 29.5.2014 | 21:6 29.5.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №305 29.5.2014 | 0 | Май
255 | ООО "СЭС" | К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:30 30.5.2014 | 9:40 30.5.2014 | 9:40 30.5.2014 | 2:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №306 30.5.2014 | 0 | Май
256 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-127 Советское нмр | КТП | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1:41 2.6.2014 | 13:35 3.6.2014 | 13:35 2.6.2014 | 11:54 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №309 2.6.2014 | 0.49583 | Июнь
257 | ОАО "ТРК" | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | ПО | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:20 3.6.2014 | 21:20 3.6.2014 | 21:20 3.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №310 3.6.2014 | 0 | Июнь
258 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-135 скв.1098 Советское нмр | КЛ | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10:30 3.6.2014 | 12:50 3.6.2014 | 12:50 3.6.2014 | 2:20 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №311 3.6.2014 | 0.097222 | Июнь
259 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-9 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:10 4.6.2014 | 18:8 4.6.2014 | 18:8 4.6.2014 | 1:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №312 4.6.2014 | 0 | Июнь
260 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:54 6.6.2014 | 10:21 6.6.2014 | 10:21 6.6.2014 | 0:27 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №314 6.6.2014 | 0 | Июнь
261 | ООО "Римера сервис" | скв.503р. Оленьего нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:53 6.6.2014 | 14:50 6.6.2014 | 14:50 6.6.2014 | 3:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №315 6.6.2014 | 0 | Июнь
262 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:12 8.6.2014 | 1:14 8.6.2014 | 1:14 8.6.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №317 8.6.2014 | 0 | Июнь
263 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.197 З.Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:1 9.6.2014 | 16:31 9.6.2014 | 16:31 9.6.2014 | 0:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №318 9.6.2014 | 0 | Июнь
264 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-5С скв.40 Северное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:50 9.6.2014 | 19:20 9.6.2014 | 19:20 9.6.2014 | 7:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №319 9.6.2014 | 0 | Июнь
265 | ООО "СЭС" | ДЭС К-1 Тагайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:25 9.6.2014 | 18:32 9.6.2014 | 18:32 9.6.2014 | 0:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №320 9.6.2014 | 0 | Июнь
266 | ООО "СЭС" | ДЭС 235р Крапивинского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:21 10.6.2014 | 14:23 10.6.2014 | 14:23 10.6.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №321 10.6.2014 | 0 | Июнь
267 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35 №403 | ПС | 35 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10:50 10.6.2014 | 10:50 10.6.2014 | 10:50 10.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №322 10.6.2014 | 0 | Июнь
268 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | РП №1 К-56 Советское нмр | РП | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3:15 11.6.2014 | 12:53 11.6.2014 | 12:53 11.6.2014 | 9:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №323 11.6.2014 | 0.40139 | Июнь
269 | ООО "Римера сервис" | К-125 скв.1581 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:26 11.6.2014 | 14:23 11.6.2014 | 14:23 11.6.2014 | 1:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №324 11.6.2014 | 0 | Июнь
270 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:15 12.6.2014 | 4:15 12.6.2014 | 4:15 12.6.2014 | 1:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №325 12.6.2014 | 0 | Июнь
271 | ООО "Римера сервис" | К-1 Карайского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:47 12.6.2014 | 14:50 12.6.2014 | 14:50 12.6.2014 | 3:56 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №326 12.6.2014 | 0 | Июнь
272 | ООО "СЭС" | скв.208 Ломовое нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:26 12.6.2014 | 21:0 12.6.2014 | 21:0 12.6.2014 | 0:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №327 12.6.2014 | 0 | Июнь
273 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:52 14.6.2014 | 13:0 14.6.2014 | 13:0 14.6.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №330 14.6.2014 | 0 | Июнь
274 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-70 скв.461 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:25 14.6.2014 | 15:2 14.6.2014 | 15:2 14.6.2014 | 2:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №331 14.6.2014 | 0 | Июнь
275 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:50 15.6.2014 | 15:27 15.6.2014 | 15:27 15.6.2014 | 1:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №332 15.6.2014 | 0 | Июнь
276 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-73 скв.836 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:36 15.6.2014 | 12:50 15.6.2014 | 12:50 15.6.2014 | 4:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №333 15.6.2014 | 0 | Июнь
277 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-127 скв.1607 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:26 16.6.2014 | 12:25 16.6.2014 | 12:25 16.6.2014 | 8:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №334 16.6.2014 | 0 | Июнь
278 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:19 16.6.2014 | 21:7 16.6.2014 | 21:7 16.6.2014 | 1:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №335 16.6.2014 | 0 | Июнь
279 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-46 скв.1032 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:24 17.6.2014 | 11:58 18.6.2014 | 11:58 17.6.2014 | 17:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №336 17.6.2014 | 0 | Июнь
280 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б1-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:6 17.6.2014 | 14:54 17.6.2014 | 14:54 17.6.2014 | 0:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №337 17.6.2014 | 0 | Июнь
281 | ООО "СЭС" | ДЭС К-7 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:4 18.6.2014 | 19:36 18.6.2014 | 19:36 18.6.2014 | 4:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №338 18.6.2014 | 0 | Июнь
282 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.196 З.Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:2 19.6.2014 | 15:38 19.6.2014 | 15:38 19.6.2014 | 0:36 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №339 19.6.2014 | 0 | Июнь
283 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:32 20.6.2014 | 11:9 20.6.2014 | 11:9 20.6.2014 | 1:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №340 20.6.2014 | 0 | Июнь
284 | ООО "Римера сервис" | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:15 20.6.2014 | 6:18 20.6.2014 | 6:18 20.6.2014 | 2:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №341 20.6.2014 | 0 | Июнь
285 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:58 21.6.2014 | 6:58 21.6.2014 | 6:58 21.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №342 21.6.2014 | 0 | Июнь
286 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3:1 21.6.2014 | 10:20 21.6.2014 | 10:20 21.6.2014 | 7:19 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №343 21.6.2014 | 0.30486 | Июнь
287 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:2 21.6.2014 | 14:54 21.6.2014 | 14:54 21.6.2014 | 6:52 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №344 21.6.2014 | 0 | Июнь
288 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:48 21.6.2014 | 21:12 21.6.2014 | 21:12 21.6.2014 | 0:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №345 21.6.2014 | 0 | Июнь
289 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:18 22.6.2014 | 16:50 22.6.2014 | 16:50 22.6.2014 | 0:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №346 22.6.2014 | 0 | Июнь
290 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:43 22.6.2014 | 22:5 22.6.2014 | 22:5 22.6.2014 | 0:22 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №347 22.6.2014 | 0 | Июнь
291 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ-35 ЦЛ-7 | ВЛ | 35 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 21:59 23.6.2014 | 21:59 23.6.2014 | 21:59 23.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №348 23.6.2014 | 0 | Июнь
292 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | КЛ-10 Р-14 | КЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 16:0 24.6.2014 | 19:37 24.6.2014 | 19:37 24.6.2014 | 3:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №349 24.6.2014 | 0.15069 | Июнь
293 | ООО "Римера сервис" | З.Полуденное нмр СУ ЭЦН | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:46 24.6.2014 | 14:46 24.6.2014 | 14:46 24.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №350 24.6.2014 | 0 | Июнь
294 | ООО "Римера сервис" | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:14 24.6.2014 | 17:25 24.6.2014 | 17:25 24.6.2014 | 1:11 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №351 24.6.2014 | 0 | Июнь
295 | ООО "Римера сервис" | Крапивинское нмр СУ ЭЦН | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:12 24.6.2014 | 19:12 24.6.2014 | 19:12 24.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №352 24.6.2014 | 0 | Июнь
296 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:29 25.6.2014 | 12:31 25.6.2014 | 12:31 25.6.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №353 25.6.2014 | 0 | Июнь
297 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:54 25.6.2014 | 19:54 25.6.2014 | 19:54 25.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №354 25.6.2014 | 0 | Июнь
298 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:20 26.6.2014 | 0:22 26.6.2014 | 0:22 26.6.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №357 26.6.2014 | 0 | Июнь
299 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.13-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:35 25.6.2014 | 20:35 25.6.2014 | 20:35 25.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №358 25.6.2014 | 0 | Июнь
300 | ООО "Римера сервис" | К-27 З-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:52 25.6.2014 | 17:51 25.6.2014 | 17:51 25.6.2014 | 0:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №360 25.6.2014 | 0 | Июнь
301 | ООО "Римера сервис" | К-17 З-Полуденное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:27 25.6.2014 | 14:58 25.6.2014 | 14:58 25.6.2014 | 0:31 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №361 25.6.2014 | 0 | Июнь
302 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-23 Советское нмр | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 14:23 25.6.2014 | 17:0 25.6.2014 | 17:0 25.6.2014 | 2:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №362 25.6.2014 | 0.10903 | Июнь
303 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ-35 ЦЛ-4 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:58 26.6.2014 | 9:58 26.6.2014 | 9:58 26.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №363 26.6.2014 | 0 | Июнь
304 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:26 26.6.2014 | 12:1 26.6.2014 | 12:1 26.6.2014 | 0:35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №364 26.6.2014 | 0 | Июнь
305 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-21 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:40 26.6.2014 | 16:40 26.6.2014 | 16:40 26.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №365 26.6.2014 | 0 | Июнь
306 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-5 скв.40 Северное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:6 27.6.2014 | 16:38 27.6.2014 | 16:38 27.6.2014 | 2:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №366 27.6.2014 | 0 | Июнь
307 | ООО "Римера сервис" | К-63 скв.1044 Первомайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:39 28.6.2014 | 22:39 28.6.2014 | 22:39 28.6.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №367 28.6.2014 | 0 | Июнь
308 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.29-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:35 28.6.2014 | 17:58 29.6.2014 | 17:58 28.6.2014 | 19:23 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №368 28.6.2014 | 0 | Июнь
309 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:40 30.6.2014 | 19:4 30.6.2014 | 19:4 30.6.2014 | 0:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №369 30.6.2014 | 0 | Июнь
310 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-94 скв.1442 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:49 30.6.2014 | 11:46 1.7.2014 | 11:46 30.6.2014 | 11:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №370 30.6.2014 | 0 | Июнь
311 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:13 2.7.2014 | 13:15 2.7.2014 | 13:15 2.7.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №372 2.7.2014 | 0 | Июль
312 | ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:17 3.7.2014 | 3:17 3.7.2014 | 3:17 3.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №373 3.7.2014 | 0 | Июль
313 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.23-15 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 20:54 3.7.2014 | 22:7 3.7.2014 | 22:7 3.7.2014 | 1:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №374 3.7.2014 | 0.050694 | Июль
314 | ООО "Римера сервис" | К-86 скв.64 Лугинецкое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:22 3.7.2014 | 8:32 3.7.2014 | 8:32 3.7.2014 | 2:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №375 3.7.2014 | 0 | Июль
315 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:45 4.7.2014 | 16:1 4.7.2014 | 16:1 4.7.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №376 4.7.2014 | 0 | Июль
316 | ООО "Римера сервис" | К-2, скв.26 Онтонигайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:13 4.7.2014 | 17:31 4.7.2014 | 17:31 4.7.2014 | 1:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №377 4.7.2014 | 0 | Июль
317 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:33 4.7.2014 | 17:33 4.7.2014 | 17:33 4.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №378 4.7.2014 | 0 | Июль
318 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:20 4.7.2014 | 13:11 4.7.2014 | 13:11 4.7.2014 | 0:51 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №379 4.7.2014 | 0 | Июль
319 | ООО "Римера сервис" | К-55 скв.587 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:20 4.7.2014 | 13:45 4.7.2014 | 13:45 4.7.2014 | 2:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №380 4.7.2014 | 0 | Июль
320 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-9 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 23:39 5.7.2014 | 4:40 6.7.2014 | 4:40 5.7.2014 | 5:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №381 5.7.2014 | 0.20833 | Июль
321 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:52 6.7.2014 | 11:57 6.7.2014 | 11:57 6.7.2014 | 0:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №382 6.7.2014 | 0 | Июль
322 | ООО "Римера сервис" | К-12 скв.805 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:53 6.7.2014 | 12:55 7.7.2014 | 12:55 6.7.2014 | 17:35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №383 6.7.2014 | 0 | Июль
323 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б10-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:41 7.7.2014 | 15:41 7.7.2014 | 15:41 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №384 7.7.2014 | 0 | Июль
324 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-18 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:4 7.7.2014 | 18:18 7.7.2014 | 18:18 7.7.2014 | 1:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №385 7.7.2014 | 0 | Июль
325 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.24-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:33 7.7.2014 | 15:33 7.7.2014 | 15:33 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №386 7.7.2014 | 0 | Июль
326 | ОАО "ТРК" | СВ-5 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:26 7.7.2014 | 17:26 7.7.2014 | 17:26 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №387 7.7.2014 | 0 | Июль
327 | ОАО "ТРК" | СС-3 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:29 7.7.2014 | 17:29 7.7.2014 | 17:29 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №388 7.7.2014 | 0 | Июль
328 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:0 7.7.2014 | 21:37 7.7.2014 | 21:37 7.7.2014 | 1:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №389 7.7.2014 | 0 | Июль
329 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-9, Ф.1-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:43 7.7.2014 | 17:43 7.7.2014 | 17:43 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №390 7.7.2014 | 0 | Июль
330 | ОАО "ТРК" | С-91, С-92 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:10 7.7.2014 | 20:10 7.7.2014 | 20:10 7.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №391 7.7.2014 | 0 | Июль
331 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:20 8.7.2014 | 3:20 8.7.2014 | 3:20 8.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №392 8.7.2014 | 0 | Июль
332 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:17 8.7.2014 | 3:17 8.7.2014 | 3:17 8.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №393 8.7.2014 | 0 | Июль
333 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:23 8.7.2014 | 5:8 8.7.2014 | 5:8 8.7.2014 | 1:45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №394 8.7.2014 | 0 | Июль
334 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:37 8.7.2014 | 3:37 8.7.2014 | 3:37 8.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №395 8.7.2014 | 0 | Июль
335 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | скв.63р. Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:17 8.7.2014 | 12:44 8.7.2014 | 12:44 8.7.2014 | 9:27 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №396 8.7.2014 | 0 | Июль
336 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-124 скв.1791 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:19 8.7.2014 | 14:50 8.7.2014 | 14:50 8.7.2014 | 11:31 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №397 8.7.2014 | 0 | Июль
337 | ООО "Римера сервис" | К-119 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 8.7.2014 | 3:25 8.7.2014 | 3:25 8.7.2014 | 0:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №398 8.7.2014 | 0 | Июль
338 | ООО "Римера сервис" | К-63 Первомайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:18 8.7.2014 | 16:28 8.7.2014 | 16:28 8.7.2014 | 0:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №399 8.7.2014 | 0 | Июль
339 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ЛР-6 К-93 Советское нмр | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 7:38 10.7.2014 | 8:55 10.7.2014 | 8:55 10.7.2014 | 1:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №401 10.7.2014 | 0.053472 | Июль
340 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:54 11.7.2014 | 3:2 11.7.2014 | 3:2 11.7.2014 | 0:08 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №402 11.7.2014 | 0 | Июль
341 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | ПС 220 «Советско-Соснинская» | ПС | 220 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:38 11.7.2014 | 19:40 11.7.2014 | 19:40 11.7.2014 | 1:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №403 11.7.2014 | 0 | Июль
342 | ОАО "ТРК" | С-103, С-104 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:28 11.7.2014 | 20:28 11.7.2014 | 20:28 11.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №404 11.7.2014 | 0 | Июль
343 | ОАО "ТРК" | СУ ЭЦН ЦДНГ-9, 10 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:32 11.7.2014 | 22:32 11.7.2014 | 22:32 11.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №405 11.7.2014 | 0 | Июль
344 | ОАО "ТРК" | СУ ЭЦН ЦДНГ-4, 7, 8 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:25 12.7.2014 | 22:25 12.7.2014 | 22:25 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №406 12.7.2014 | 0 | Июль
345 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №407 12.7.2014 | 0 | Июль
346 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №408 12.7.2014 | 0 | Июль
347 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.7-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №409 12.7.2014 | 0 | Июль
348 | ООО "Южно Охтеурское" | Ф.Гр-14 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 22:51 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №410 12.7.2014 | 0 | Июль
349 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:26 12.7.2014 | 17:26 12.7.2014 | 17:26 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №411 12.7.2014 | 0 | Июль
350 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-1 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:31 12.7.2014 | 18:31 12.7.2014 | 18:31 12.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №412 12.7.2014 | 0 | Июль
351 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:33 13.7.2014 | 15:57 13.7.2014 | 15:57 13.7.2014 | 1:24 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №414 13.7.2014 | 0 | Июль
352 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:28 15.7.2014 | 1:33 15.7.2014 | 1:33 15.7.2014 | 0:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №415 15.7.2014 | 0 | Июль
353 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.30-18 | ВЛ | 6(10) | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18:16 14.7.2014 | 18:59 14.7.2014 | 18:59 14.7.2014 | 0:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №416 14.7.2014 | 0.029861 | Июль
354 | ООО "Римера сервис" | К-6 скв.406 Двуреченское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:33 15.7.2014 | 4:24 15.7.2014 | 4:24 15.7.2014 | 0:51 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №417 15.7.2014 | 0 | Июль
355 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:1 15.7.2014 | 5:4 15.7.2014 | 5:4 15.7.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №418 15.7.2014 | 0 | Июль
356 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:53 18.7.2014 | 3:2 18.7.2014 | 3:2 18.7.2014 | 0:09 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №422 18.7.2014 | 0 | Июль
357 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:15 18.7.2014 | 18:31 18.7.2014 | 18:31 18.7.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №423 18.7.2014 | 0 | Июль
358 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.ЗМ-5 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 12:45 18.7.2014 | 18:28 18.7.2014 | 18:28 18.7.2014 | 5:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №424 18.7.2014 | 0.23819 | Июль
359 | ОАО "ТРК" | СВ-5 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:59 20.7.2014 | 21:59 20.7.2014 | 21:59 20.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №426 20.7.2014 | 0 | Июль
360 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:33 20.7.2014 | 19:35 20.7.2014 | 19:35 20.7.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №427 20.7.2014 | 0 | Июль
361 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН ЦДНГ-9 | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:39 21.7.2014 | 21:39 21.7.2014 | 21:39 21.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №428 21.7.2014 | 0 | Июль
362 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-16, 9-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:8 21.7.2014 | 22:8 21.7.2014 | 22:8 21.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №429 21.7.2014 | 0 | Июль
363 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-16, 9-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:8 21.7.2014 | 4:30 22.7.2014 | 4:30 21.7.2014 | 6:26 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №430 21.7.2014 | 0 | Июль
364 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.9-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:8 21.7.2014 | 3:5 22.7.2014 | 3:5 21.7.2014 | 4:47 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №431 21.7.2014 | 0 | Июль
365 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-6, 11-19, 11-20 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:8 21.7.2014 | 22:8 21.7.2014 | 22:8 21.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №432 21.7.2014 | 0 | Июль
366 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | НСС-1, НСС-2 | ВЛ | 220 | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:7 22.7.2014 | 17:28 22.7.2014 | 17:28 22.7.2014 | 0:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №433 22.7.2014 | 0 | Июль
367 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Кр-3 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:18 22.7.2014 | 14:45 22.7.2014 | 14:45 22.7.2014 | 0:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №434 22.7.2014 | 0 | Июль
368 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-8 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:4 22.7.2014 | 8:4 22.7.2014 | 8:4 22.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №435 22.7.2014 | 0 | Июль
369 | ОАО "ТРК" | С-91, С-92 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:20 22.7.2014 | 12:20 22.7.2014 | 12:20 22.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №436 22.7.2014 | 0 | Июль
370 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-8, 9 | ВЛ | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:20 22.7.2014 | 10:20 22.7.2014 | 10:20 22.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №437 22.7.2014 | 0 | Июль
371 | ОАО МП "АНГГ" | ЦЛ-5м | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:36 22.7.2014 | 18:11 22.7.2014 | 18:11 22.7.2014 | 1:35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №438 22.7.2014 | 0 | Июль
372 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-16, Ф.Б-417 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:58 22.7.2014 | 5:58 22.7.2014 | 5:58 22.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №439 22.7.2014 | 0 | Июль
373 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-1, Ф6-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:59 23.7.2014 | 20:59 23.7.2014 | 20:59 23.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №440 23.7.2014 | 0 | Июль
374 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | КУВ-6 К-4 СВ-6 | РП | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:25 23.7.2014 | 23:0 23.7.2014 | 23:0 23.7.2014 | 1:35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №441 23.7.2014 | 0 | Июль
375 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.11-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:20 24.7.2014 | 16:20 24.7.2014 | 16:20 24.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №442 24.7.2014 | 0 | Июль
376 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:26 24.7.2014 | 16:30 24.7.2014 | 16:30 24.7.2014 | 0:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №443 24.7.2014 | 0 | Июль
377 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:30 24.7.2014 | 16:30 24.7.2014 | 16:30 24.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №444 24.7.2014 | 0 | Июль
378 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:36 24.7.2014 | 16:36 24.7.2014 | 16:36 24.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №445 24.7.2014 | 0 | Июль
379 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:32 24.7.2014 | 16:32 24.7.2014 | 16:32 24.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №446 24.7.2014 | 0 | Июль
380 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:19 25.7.2014 | 18:8 25.7.2014 | 18:8 25.7.2014 | 6:49 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №447 25.7.2014 | 0 | Июль
381 | ООО "Римера сервис" | К-11скв 289. Оленье нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:15 25.7.2014 | 5:1 25.7.2014 | 5:1 25.7.2014 | 0:46 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №448 25.7.2014 | 0 | Июль
382 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-24 ТП-1 | КТП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 20:0 29.7.2014 | 23:30 29.7.2014 | 23:30 29.7.2014 | 3:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №452 29.7.2014 | 0.14583 | Июль
383 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35/6 кВ №414 | ПС | 35 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 2 | 10:38 30.7.2014 | 10:38 30.7.2014 | 10:38 30.7.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №453 30.7.2014 | 0 | Июль
384 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-6 скв.401 Ломовое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:50 1.8.2014 | 14:50 1.8.2014 | 14:50 1.8.2014 | 5:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №455 1.8.2014 | 0 | Август
385 | ООО "Римера сервис" | К-3Г Герасимовское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:40 2.8.2014 | 19:5 2.8.2014 | 19:5 2.8.2014 | 1:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №456 2.8.2014 | 0 | Август
386 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | скв.368од. Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:46 2.8.2014 | 19:1 2.8.2014 | 19:1 2.8.2014 | 2:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №457 2.8.2014 | 0 | Август
387 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-150А скв.1811к. Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:50 4.8.2014 | 19:20 4.8.2014 | 19:20 4.8.2014 | 9:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №459 4.8.2014 | 0 | Август
388 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-92Ч | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:19 5.8.2014 | 18:19 5.8.2014 | 18:19 5.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №460 5.8.2014 | 0 | Август
389 | ООО "Римера сервис" | К-79 скв.552 Советскоое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:36 6.8.2014 | 4:14 7.8.2014 | 4:14 6.8.2014 | 2:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №461 6.8.2014 | 0 | Август
390 | ОАО "ТРК" | В-110 С-95м | ПС | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:46 7.8.2014 | 17:12 7.8.2014 | 17:12 7.8.2014 | 0:26 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №462 7.8.2014 | 0 | Август
391 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-1 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:31 10.8.2014 | 5:31 10.8.2014 | 5:31 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №465 10.8.2014 | 0 | Август
392 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:50 10.8.2014 | 10:50 10.8.2014 | 10:50 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №466 10.8.2014 | 0 | Август
393 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:38 10.8.2014 | 5:38 10.8.2014 | 5:38 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №467 10.8.2014 | 0 | Август
394 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" | ПС | 110 | 0 | - | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:51 10.8.2014 | 20:51 10.8.2014 | 20:51 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №468 10.8.2014 | 0 | Август
395 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-8 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:32 10.8.2014 | 23:32 10.8.2014 | 23:32 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №469 10.8.2014 | 0 | Август
396 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-1 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:47 10.8.2014 | 19:47 10.8.2014 | 19:47 10.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №470 10.8.2014 | 0 | Август
397 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЛР-6 К-23 Оленьего нмр | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3:1 11.8.2014 | 9:45 11.8.2014 | 9:45 11.8.2014 | 6:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №472 11.8.2014 | 0.28056 | Август
398 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-7 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5:3 11.8.2014 | 10:17 11.8.2014 | 10:17 11.8.2014 | 5:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №473 11.8.2014 | 0.21806 | Август
399 | ОАО "ТРК" | 2Т ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | ПС | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:6 12.8.2014 | 11:48 12.8.2014 | 11:48 12.8.2014 | 0:42 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №474 12.8.2014 | 0 | Август
400 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | ПС 35/6 кВ №206 яч.6 кВ №12 | ПС | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 11:41 12.8.2014 | 15:25 12.8.2014 | 15:25 12.8.2014 | 3:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №475 12.8.2014 | 0.31111 | Август
401 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.20-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:15 13.8.2014 | 7:49 13.8.2014 | 7:49 13.8.2014 | 0:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №476 13.8.2014 | 0 | Август
402 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 15:38 13.8.2014 | 20:19 13.8.2014 | 20:19 13.8.2014 | 4:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №477 13.8.2014 | 0.19514 | Август
403 | ОАО "ТРК" | 1С-35 ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | ПС | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:24 14.8.2014 | 11:24 14.8.2014 | 11:24 14.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №478 14.8.2014 | 0 | Август
404 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Од.скв.310 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:57 14.8.2014 | 16:35 14.8.2014 | 16:35 14.8.2014 | 2:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №479 14.8.2014 | 0 | Август
405 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Од.скв.368 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:17 15.8.2014 | 15:23 15.8.2014 | 15:23 15.8.2014 | 2:06 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №480 15.8.2014 | 0 | Август
406 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:30 15.8.2014 | 22:51 15.8.2014 | 22:51 15.8.2014 | 2:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №481 15.8.2014 | 0 | Август
407 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 22:59 15.8.2014 | 23:15 15.7.2014 | 23:15 15.8.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №482 15.8.2014 | 0.022222 | Август
408 | ОАО "ТРК" | СУ ЭЦН | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:42 15.8.2014 | 14:42 15.8.2014 | 14:42 15.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №483 15.8.2014 | 0 | Август
409 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 4:45 16.8.2014 | 4:57 16.8.2014 | 4:57 16.8.2014 | 0:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №484 16.8.2014 | 0.016667 | Август
410 | ООО "Башэнергонефть" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:35 16.8.2014 | 13:23 16.7.2014 | 13:23 16.8.2014 | 1:48 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №485 16.8.2014 | 0 | Август
411 | ОАО МП "АНГГ" | Ф.23-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:4 17.8.2014 | 3:0 18.7.2014 | 3:0 17.8.2014 | 0:56 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №487 17.8.2014 | 0 | Август
412 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.17-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:30 17.8.2014 | 3:0 18.8.2014 | 3:0 17.8.2014 | 4:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №488 17.8.2014 | 0 | Август
413 | ОАО "ТРК" | ВЛ-110 С-91П | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:58 17.8.2014 | 22:58 17.8.2014 | 22:58 17.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №489 17.8.2014 | 0 | Август
414 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | ВЛ | 35 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:8 17.8.2014 | 23:8 17.8.2014 | 23:8 17.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №490 17.8.2014 | 0 | Август
415 | ОАО "ТРК" | С-91, С-92 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:56 17.8.2014 | 23:56 17.8.2014 | 23:56 17.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №491 17.8.2014 | 0 | Август
416 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | Ф1-41, Ф1-30 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:15 18.8.2014 | 16:11 18.8.2014 | 16:11 18.8.2014 | 4:56 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №492 18.8.2014 | 0 | Август
417 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.6-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:50 20.8.2014 | 16:50 20.8.2014 | 16:50 20.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №493 20.8.2014 | 0 | Август
418 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | С-141 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:33 21.8.2014 | 18:33 21.8.2014 | 18:33 21.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №494 21.8.2014 | 0 | Август
419 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:41 21.8.2014 | 0:25 21.8.2014 | 0:25 21.8.2014 | 2:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №495 21.8.2014 | 0 | Август
420 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Чр-9 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 21:48 21.8.2014 | 21:48 21.8.2014 | 21:48 21.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №496 21.8.2014 | 0 | Август
421 | ООО "Римера сервис" | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 13:59 23.8.2014 | 15:31 23.8.2014 | 15:31 23.8.2014 | 1:32 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №499 23.8.2014 | 0 | Август
422 | ОАО "ТРК" | С-91, С-92 | ВЛ | 110 | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:50 25.8.2014 | 0:50 25.8.2014 | 0:50 25.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №500 25.8.2014 | 0 | Август
423 | ООО "Башэнергонефть" | Ф.7-4 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:0 24.8.2014 | 23:30 24.8.2014 | 23:30 24.8.2014 | 0:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №501 24.8.2014 | 0 | Август
424 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-52.скв.1657 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:54 25.8.2014 | 11:5 25.8.2014 | 11:5 25.8.2014 | 5:11 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №502 25.8.2014 | 0 | Август
425 | ОАО "ТП МЭС" | 2С-35 ПС-220 "С.Соснинская" | ПС | 35 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:30 25.8.2014 | 5:30 25.8.2014 | 5:30 25.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №503 25.8.2014 | 0 | Август
426 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС-35/6кВ №114 | ПС | 35 | 0 | - | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 5:27 25.8.2014 | 5:27 25.8.2014 | 5:27 25.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №504 25.8.2014 | 0 | Август
427 | ООО "Римера сервис" | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:31 25.8.2014 | 7:11 25.8.2014 | 7:11 25.8.2014 | 3:40 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №505 25.8.2014 | 0 | Август
428 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 7:33 25.8.2014 | 7:35 25.8.2014 | 7:35 25.8.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №506 25.8.2014 | 0 | Август
429 | ООО "Римера сервис" | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:43 26.8.2014 | 16:56 26.8.2014 | 16:56 26.8.2014 | 2:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №507 26.8.2014 | 0 | Август
430 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 1Т ПС-35 №420 | ПС | 6(10) | 1 | - | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9:27 26.8.2014 | 14:30 26.8.2014 | 14:30 26.8.2014 | 5:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №508 26.8.2014 | 0.21042 | Август
431 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:42 28.8.2014 | 13:47 28.8.2014 | 13:47 28.8.2014 | 1:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №510 28.8.2014 | 0 | Август
432 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-21 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:46 28.8.2014 | 14:59 28.8.2014 | 14:59 28.8.2014 | 0:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №511 28.8.2014 | 0 | Август
433 | ОАО "ТРК" | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | ВЛ | 110 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:7 28.8.2014 | 8:7 28.8.2014 | 8:7 28.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №512 28.8.2014 | 0 | Август
434 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-18 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 16:54 31.8.2014 | 16:54 31.8.2014 | 16:54 31.8.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №515 31.8.2014 | 0 | Август
435 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:40 3.9.2014 | 21:51 3.9.2014 | 21:51 3.9.2014 | 4:11 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №518 3.9.2014 | 0 | Сентябрь
436 | ОАО "ТРК" | 1Т ПС 110/35/6 кВ "Первомайская" | ПС | 110 | 0 | - | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:55 3.9.2014 | 20:55 3.9.2014 | 20:55 3.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №519 3.9.2014 | 0 | Сентябрь
437 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:51 3.9.2014 | 1:1 4.9.2014 | 1:1 3.9.2014 | 1:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №520 3.9.2014 | 0 | Сентябрь
438 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.8-16 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:16 4.9.2014 | 11:16 4.9.2014 | 11:16 4.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №521 4.9.2014 | 0 | Сентябрь
439 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-21 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10:53 5.9.2014 | 10:53 5.9.2014 | 10:53 5.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №522 5.9.2014 | 0 | Сентябрь
440 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-164 скв.1116 Советскоое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:46 5.9.2014 | 12:33 5.9.2014 | 12:33 5.9.2014 | 8:47 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №523 5.9.2014 | 0 | Сентябрь
441 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:56 8.9.2014 | 9:57 8.9.2014 | 9:57 8.9.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №526 8.9.2014 | 0 | Сентябрь
442 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.2-18 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:21 14.9.2014 | 15:21 14.9.2014 | 15:21 14.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №532 14.9.2014 | 0 | Сентябрь
443 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:38 14.9.2014 | 15:38 14.9.2014 | 15:38 14.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №533 14.9.2014 | 0 | Сентябрь
444 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:42 14.9.2014 | 21:44 14.9.2014 | 21:44 14.9.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №534 14.9.2014 | 0 | Сентябрь
445 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-206 скв.2018 Советскоое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:57 16.9.2014 | 11:32 17.9.2014 | 11:32 16.9.2014 | 17:35 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №536 16.9.2014 | 0 | Сентябрь
446 | ООО "Римера сервис" | К-25 скв.476 Оленье нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:35 16.9.2014 | 10:53 16.9.2014 | 10:53 16.9.2014 | 1:18 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №537 16.9.2014 | 0 | Сентябрь
447 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.4-18 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:53 17.9.2014 | 16:37 17.9.2014 | 16:37 17.9.2014 | 10:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №538 17.9.2014 | 0 | Сентябрь
448 | ООО "Римера сервис" | К-5 скв.325, 336 Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:45 17.9.2014 | 9:43 17.9.2014 | 9:43 17.9.2014 | 2:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №539 17.9.2014 | 0 | Сентябрь
449 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 21:27 17.9.2014 | 21:43 17.9.2014 | 21:43 17.9.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №540 17.9.2014 | 0 | Сентябрь
450 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:3 18.9.2014 | 2:0 19.9.2014 | 2:0 18.9.2014 | 5:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №541 18.9.2014 | 0 | Сентябрь
451 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:11 21.9.2014 | 14:12 21.9.2014 | 14:12 21.9.2014 | 0:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №544 21.9.2014 | 0 | Сентябрь
452 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:29 22.9.2014 | 0:31 22.9.2014 | 0:31 22.9.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №545 22.9.2014 | 0 | Сентябрь
453 | ООО "Римера сервис" | К-101.скв.1514 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:0 26.9.2014 | 16:30 26.9.2014 | 16:30 26.9.2014 | 1:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №550 26.9.2014 | 0 | Сентябрь
454 | ООО "Римера сервис" | К-5.скв.574 Вахское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 26.9.2014 | 4:2 26.9.2014 | 4:2 26.9.2014 | 1:01 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №551 26.9.2014 | 0 | Сентябрь
455 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | К-7С.скв.720 Северное нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:1 26.9.2014 | 15:35 26.9.2014 | 15:35 26.9.2014 | 3:34 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №552 26.9.2014 | 0 | Сентябрь
456 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:11 26.9.2014 | 19:36 26.9.2014 | 19:36 26.9.2014 | 0:25 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №553 26.9.2014 | 0 | Сентябрь
457 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-19 Советское нмр | КТП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9:49 27.9.2014 | 12:10 27.9.2014 | 12:10 27.9.2014 | 2:21 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №554 27.9.2014 | 0.097917 | Сентябрь
458 | ООО "Римера сервис" | Од..скв.184 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:3 27.9.2014 | 19:13 27.9.2014 | 19:13 27.9.2014 | 3:10 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №555 27.9.2014 | 0 | Сентябрь
459 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:22 28.9.2014 | 0:24 28.9.2014 | 0:24 28.9.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №556 28.9.2014 | 0 | Сентябрь
460 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-112 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:58 29.9.2014 | 14:18 29.9.2014 | 14:18 29.9.2014 | 2:20 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №558 29.9.2014 | 0 | Сентябрь
461 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.14-9 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3:1 29.9.2014 | 3:1 29.9.2014 | 3:1 29.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №559 29.9.2014 | 0 | Сентябрь
462 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:5 30.9.2014 | 9:7 30.9.2014 | 9:7 30.9.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №560 30.9.2014 | 0 | Сентябрь
463 | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | ЧС-236 | ВЛ | 220 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 11:22 30.9.2014 | 11:22 30.9.2014 | 11:22 30.9.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №561 30.9.2014 | 0 | Сентябрь
464 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:25 3.10.2014 | 16:10 3.10.2014 | 16:10 3.10.2014 | 1:45 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №564 3.10.2014 | 0 | Октябрь
465 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.П-15 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:58 4.10.2014 | 23:55 4.10.2014 | 23:55 4.10.2014 | 2:57 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №565 4.10.2014 | 0 | Октябрь
466 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-61 скв.107 Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:35 6.10.2014 | 17:30 6.10.2014 | 17:30 6.10.2014 | 10:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №567 6.10.2014 | 0 | Октябрь
467 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-106 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:27 6.10.2014 | 19:5 6.10.2014 | 19:5 6.10.2014 | 0:38 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №568 6.10.2014 | 0 | Октябрь
468 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 2:49 7.10.2014 | 3:1 7.10.2014 | 3:1 7.10.2014 | 0:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №569 7.10.2014 | 0 | Октябрь
469 | ООО "Башэнергонефть" | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:41 10.10.2014 | 13:39 10.9.2014 | 13:39 10.10.2014 | 0:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №572 10.10.2014 | 0 | Октябрь
470 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-56 Первомайского м-я | КТП | 6(10) | 1 | - | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3:9 15.10.2014 | 6:22 15.10.2014 | 6:22 15.10.2014 | 3:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №577 15.10.2014 | 0.13403 | Октябрь
471 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-8 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:19 19.10.2014 | 11:42 20.10.2014 | 11:42 19.10.2014 | 15:22 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №581 19.10.2014 | 0 | Октябрь
472 | ООО "Норд-Сервис" | Ф.ЧР-14 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:24 19.10.2014 | 17:4 19.10.2014 | 17:4 19.10.2014 | 2:40 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №582 19.10.2014 | 0 | Октябрь
473 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.16-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:4 19.10.2014 | 20:45 19.10.2014 | 20:45 19.10.2014 | 2:41 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №583 19.10.2014 | 0 | Октябрь
474 | ЦЭС-5 ООО "Энергонефть Томск" | К-23 скв.639 Лугинецкое нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:0 19.10.2014 | 21:37 19.10.2014 | 21:37 19.10.2014 | 2:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №584 19.10.2014 | 0 | Октябрь
475 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.15-12 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:10 20.10.2014 | 18:40 20.10.2014 | 18:40 20.10.2014 | 14:30 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №585 20.10.2014 | 0 | Октябрь
476 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-20Б скв.709 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:17 20.10.2014 | 17:0 20.10.2014 | 17:0 20.10.2014 | 8:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №586 20.10.2014 | 0 | Октябрь
477 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Од. скв.669 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:1 20.10.2014 | 13:8 20.10.2014 | 13:8 20.10.2014 | 10:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №587 20.10.2014 | 0 | Октябрь
478 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:45 20.10.2014 | 5:31 20.10.2014 | 5:31 20.10.2014 | 0:46 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №588 20.10.2014 | 0 | Октябрь
479 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 2Т ПС-35/6 №101 | ПС | 6(10) | 1 | - | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 3 | 9:33 21.10.2014 | 10:37 21.10.2014 | 10:37 21.10.2014 | 1:04 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №589 21.10.2014 | 0.13333 | Октябрь
480 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 22:4 23.10.2014 | 22:7 23.10.2014 | 22:7 23.10.2014 | 0:03 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №591 23.10.2014 | 0 | Октябрь
481 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б5-9 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:24 23.10.2014 | 14:24 23.10.2014 | 14:24 23.10.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №592 23.10.2014 | 0 | Октябрь
482 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:52 24.10.2014 | 16:54 24.10.2014 | 16:54 24.10.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №593 24.10.2014 | 0 | Октябрь
483 | ООО "Римера сервис" | К-17 скв.114 Онтонигайское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:55 29.10.2014 | 11:50 29.10.2014 | 11:50 29.10.2014 | 0:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №598 29.10.2014 | 0 | Октябрь
484 | ООО "СЭС" | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:5 30.10.2014 | 12:28 30.10.2014 | 12:28 30.10.2014 | 2:23 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №599 30.10.2014 | 0 | Октябрь
485 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ЛР-35 Ц-2 ПС 35/6 №106 | ВЛ | 35 | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 16:9 31.10.2014 | 16:9 31.10.2014 | 16:9 31.10.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №600 31.10.2014 | 0 | Октябрь
486 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЛР-6кВ Ф.16-14 на К-66 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 17:42 3.11.2014 | 18:40 3.11.2014 | 18:40 3.11.2014 | 0:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №603 3.11.2014 | 0.040278 | Ноябрь
487 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-66 Первомайского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 16:29 4.11.2014 | 16:29 4.11.2014 | 16:29 4.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №604 4.11.2014 | 0 | Ноябрь
488 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:25 7.11.2014 | 1:27 7.11.2014 | 1:27 7.11.2014 | 0:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №607 7.11.2014 | 0 | Ноябрь
489 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | КТПН-6/0,4 кВ К-6 Катыльгинское нмр | КТП | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18:0 12.11.2014 | 0:5 13.11.2014 | 0:5 12.11.2014 | 5:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №612 12.11.2014 | 0.21181 | Ноябрь
490 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.21-19 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:1 13.11.2014 | 9:45 13.11.2014 | 9:45 13.11.2014 | 0:44 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №613 13.11.2014 | 0 | Ноябрь
491 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 Ввод-2 БРУ-6кВ БКНС-10 | РП | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:51 14.11.2014 | 19:49 14.11.2014 | 19:49 14.11.2014 | 0:58 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №614 14.11.2014 | 0 | Ноябрь
492 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | 2Т ПС №129 | ПС | 35 | 1 | - | - |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 2 | 5 |  |  | 5 | 13:10 14.11.2014 | 14:49 14.11.2014 | 14:49 14.11.2014 | 1:39 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №615 14.11.2014 | 0.34375 | Ноябрь
493 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-52 скв.518 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:19 15.11.2014 | 16:21 15.11.2014 | 16:21 15.11.2014 | 7:02 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №616 15.11.2014 | 0 | Ноябрь
494 | ООО "Норд-Сервис" | ГПЭС Черемшанская | ГПЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:27 17.11.2014 | 1:42 17.11.2014 | 1:42 17.11.2014 | 0:15 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №617 17.11.2014 | 0 | Ноябрь
495 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-72Б, 2А Советского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:45 17.11.2014 | 19:45 17.11.2014 | 19:45 17.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №618 17.11.2014 | 0 | Ноябрь
496 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | К-13 скв.785 Крапивинского нмр | ПО | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 17:0 18.11.2014 | 17:55 18.11.2014 | 17:55 18.11.2014 | 0:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №619 18.11.2014 | 0.038194 | Ноябрь
497 | ОАО "ТРК" | В-35 ЦЛ-1 ПС 110/35/6 кВ "Малореченская" | ПС | 35 | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 14:35 19.11.2014 | 14:57 19.11.2014 | 14:57 19.11.2014 | 0:22 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №620 19.11.2014 | 0 | Ноябрь
498 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.20-7 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0:12 20.11.2014 | 4:55 20.11.2014 | 4:55 20.11.2014 | 4:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №621 20.11.2014 | 0 | Ноябрь
499 | ООО "СЭС" | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 8:50 20.11.2014 | 8:50 20.11.2014 | 8:50 20.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №622 20.11.2014 | 0 | Ноябрь
500 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.10-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:31 21.11.2014 | 19:50 21.11.2014 | 19:50 21.11.2014 | 1:19 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №623 21.11.2014 | 0 | Ноябрь
501 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.1-5 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:22 21.11.2014 | 19:17 21.11.2014 | 19:17 21.11.2014 | 0:55 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №624 21.11.2014 | 0 | Ноябрь
502 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-13 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:22 21.11.2014 | 18:22 21.11.2014 | 18:22 21.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №625 21.11.2014 | 0 | Ноябрь
503 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.О-29 | ВЛ | 6(10) | 0 | 1 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:15 21.11.2014 | 19:15 21.11.2014 | 19:15 21.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №626 21.11.2014 | 0 | Ноябрь
504 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | ТП-6/0,4кВ К-7 | ТП | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:31 21.11.2014 | 0:38 22.11.2014 | 0:38 21.11.2014 | 6:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №627 21.11.2014 | 0 | Ноябрь
505 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.5-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4:34 22.11.2014 | 12:50 22.11.2014 | 12:50 22.11.2014 | 8:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №628 22.11.2014 | 0 | Ноябрь
506 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | К-2 скв.204 Колотушного нмр | ПО | 0.4 | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 6:55 22.11.2014 | 7:37 22.11.2014 | 7:37 22.11.2014 | 0:42 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №629 22.11.2014 | 0.029167 | Ноябрь
507 | ЦЭС-3 ООО "Энергонефть Томск" | К-70 Игольского нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 9:46 26.11.2014 | 9:55 26.11.2014 | 9:55 26.11.2014 | 0:09 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №633 26.11.2014 | 0 | Ноябрь
508 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС "Двуреченская" | ПС | 110 | 1 | - | - |  |  |  | 1 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 10:10 26.11.2014 | 10:26 26.11.2014 | 10:26 26.11.2014 | 0:16 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №634 26.11.2014 | 0.044444 | Ноябрь
509 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-17 | ВЛ | 6(10) | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:2 27.11.2014 | 19:39 27.11.2014 | 19:39 27.11.2014 | 0:37 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №635 27.11.2014 | 0 | Ноябрь
510 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | КЛ | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 10:34 29.11.2014 | 10:34 29.11.2014 | 10:34 29.11.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №637 29.11.2014 | 0 | Ноябрь
511 | ООО "Римера сервис" | К-41 скв.1001 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 23:0 30.11.2014 | 0:5 1.12.2014 | 0:5 30.11.2014 | 1:05 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №638 30.11.2014 | 0 | Ноябрь
512 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | ЦЛ-9 | ВЛ | 35 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 18:5 1.12.2014 | 18:5 1.12.2014 | 18:5 1.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №639 1.12.2014 | 0 | Декабрь
513 | ООО "Римера сервис" | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 15:54 1.12.2014 | 15:54 1.12.2014 | 15:54 1.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №640 1.12.2014 | 0 | Декабрь
514 | ООО "СЭС" | К-9 скв.2 Стрежевское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:5 4.12.2014 | 3:59 4.12.2014 | 3:59 4.12.2014 | 0:54 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №643 4.12.2014 | 0 | Декабрь
515 | ООО "Римера сервис" | К-27 скв.729 Оленье нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:55 4.12.2014 | 9:53 4.12.2014 | 9:53 4.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №644 4.12.2014 | 0 | Декабрь
516 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.3-6 | ВЛ | 6(10) | 1 | 1 | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 15:11 5.12.2014 | 15:11 5.12.2014 | 15:11 5.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №645 5.12.2014 | 0 | Декабрь
517 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | 2С-6 ПС-110 Катыльгинская | ПС | 6(10) | 1 | - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 11:30 6.12.2014 | 11:30 6.12.2014 | 11:30 6.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №646 6.12.2014 | 0 | Декабрь
518 | ООО "Римера сервис" | К-23 скв.485 Оленье нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:9 6.12.2014 | 14:23 6.12.2014 | 14:23 6.12.2014 | 2:14 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №647 6.12.2014 | 0 | Декабрь
519 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-18 | КТП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 10:29 9.12.2014 | 10:29 9.12.2014 | 10:29 9.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №650 9.12.2014 | 0 | Декабрь
520 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | К-6 Дв. КТПН 2/1000 кВА | КТП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9:7 9.12.2014 | 10:50 9.12.2014 | 10:50 9.12.2014 | 1:43 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №651 9.12.2014 | 0.071528 | Декабрь
521 | ООО "Римера сервис" | К-37 скв.941 Оленье нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3:27 10.12.2014 | 5:34 10.12.2014 | 5:34 10.12.2014 | 2:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №652 10.12.2014 | 0 | Декабрь
522 | ООО "СЭС" | К-6 Кошильское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 20:5 15.12.2014 | 21:18 15.12.2014 | 21:18 15.12.2014 | 1:13 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №657 15.12.2014 | 0 | Декабрь
523 | ООО "СЭС" | К-6 Кошильское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 1:22 16.12.2014 | 2:16 16.12.2014 | 2:16 16.12.2014 | 0:54 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №658 16.12.2014 | 0 | Декабрь
524 | ЦЭС-6 ООО "Энергонефть Томск" | В-6 2Т ПС-35/6 №609 | ПС | 6(10) | 1 | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 13:54 15.12.2014 | 13:54 15.12.2014 | 13:54 15.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №659 15.12.2014 | 0 | Декабрь
525 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.Б4-19 | ВЛ | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 3 | 6 |  |  | 9 |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |  |  | 8 | 2:36 17.12.2014 | 3:4 17.12.2014 | 3:4 17.12.2014 | 0:28 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №660 17.12.2014 | 0.15556 | Декабрь
526 | ЦЭС-4 ООО "Энергонефть Томск" | Ф.12-10 | ВЛ | 6(10) | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 12:34 18.12.2014 | 15:33 18.12.2014 | 15:33 18.12.2014 | 2:59 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №661 18.12.2014 | 0 | Декабрь
527 | ООО "СЭС" | ДЭС Колотушное нмр | ДЭС | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 6:45 20.12.2014 | 6:52 20.12.2014 | 6:52 20.12.2014 | 0:07 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №663 20.12.2014 | 0 | Декабрь
528 | ЦЭС-1 ООО "Энергонефть Томск" | К-168 скв.1837 Советское нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 19:45 21.12.2014 | 23:2 21.12.2014 | 23:2 21.12.2014 | 3:17 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №664 21.12.2014 | 0 | Декабрь
529 | ЦЭС-2 ООО "Энергонефть Томск" | яч. 26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 | РП | 6(10) | 1 | - | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 16:5 29.12.2014 | 16:5 29.12.2014 | 16:5 29.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №672 29.12.2014 | 0 | Декабрь
530 | ЦЭСО ООО "Энергонефть Томск" | 1Т ПС "Черемшанская" | ПС | 35 | 1 | - | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 12:52 30.12.2014 | 13:4 30.12.2014 | 13:4 30.12.2014 | 0:12 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №673 30.12.2014 | 0.025 | Декабрь
531 | ООО "Римера сервис" | СЭЦН Западно-Полуденного нмр | ПО | 0.4 | 0 | - | - | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 17:38 30.12.2014 | 17:38 30.12.2014 | 17:38 30.12.2014 | 0:00 |  | Отчёт по нарушениям электросабжения ООО "Энергонефть Томск" за 2014 год. | №674 30.12.2014 | 0 | Декабрь
| _____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению. | [19 empty] | Структурные подразделения ООО "Энергонефть Томск" (ООО "Энергонефть Томск"):
| _____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. | [19 empty] | ЦЭС-1 | - | цех электроснабжения №1
| _____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих. | [19 empty] | ЦЭС-2 | - | цех электроснабжения №2
| _____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное. | [19 empty] | ЦЭС-3 | - | цех электроснабжения №3
| _____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен. | [19 empty] | ЦЭС-4 | - | цех электроснабжения №4
| _____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. | [19 empty] | ЦЭС-5 | - | цех электроснабжения №5
[21 empty] | ЦЭС-6 | - | цех электроснабжения №6
[21 empty] | ЦЭСО | - | цех эксплуатации сетевого оборудования
[29 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Мажурин В.А.
[28 empty] | (Должность) |  |  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2014 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 1375 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 1322 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 1845 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.0048889 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.070545 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
| Генеральный директор ___________________________________ | В.А. Мажурин
| (Должность) (Подпись) | (Ф.И.О.)

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год
ООО "Энергонефть Томск"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период 2014 год | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.076251 | 0.2192 | 0.057089 | 0.056232 | 0.055389 | 0.054558 | 0.05374
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1.0266 | 1.0054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.87562 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Генеральный директор |  |  |  |  | Мажурин В.А.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (ФИО)

## Отчет по нарушения
|  | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | [7 empty] | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения |  | Класс напряжения оборудования | Вид оборудования | [5 empty] | Элемент (узел) оборудования | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения
|  | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | [7 empty] | АПВУ | Внешние сети |  | 0.4 | ПС | [5 empty] | В | [8 empty] | КП1 | ПУ1 | ПУ1
|  | Оренбургнефть | НЭН | [7 empty] | АПВН, РПВУ | Технология |  | 6(10) | КТП | [5 empty] | Р | [8 empty] | КП2 | ПУ2 | ПУ2
|  | Самаранефтегаз | ОЭН | [7 empty] | АПВН, РПВН | Сторонние |  | 35 | РП | [5 empty] | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ3 | ПУ3
|  | Сахалинморнефтегаз | ВНГ | [7 empty] | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. |  | 110 | ВЛ | [5 empty] | КС | [8 empty] | КП4 | ПУ4 | ПУ4
|  | Самотлорнефтегаз | АБС-ЭН | [7 empty] | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. |  | 220 | КЛ | [5 empty] | ЗА | [8 empty] | КП5 | ПУ5 | ПУ5
|  | ТНК-Нижневартовск | ООО "ЭНТ" | [10 empty] | 500 | ГТЭС | [5 empty] | РЗА | [8 empty] | КП6 | ПУ6 | ПУ6
|  | ТНК-Нягань | ООО "Римера сервис" | [11 empty] | ГПЭС | [5 empty] | КУ | [8 empty] | КП7 | ПУ7 | ПУ7
|  | Варьеганнефтегаз | ООО "СЭС" | [11 empty] | ТЭЦ | [5 empty] | РТ | [8 empty] | КП8 | ПУ8 | ПУ8
|  | Пурнефтегаз | ЗАО "Энерго Сервис" | [11 empty] | ДЭС | [5 empty] | ИЭ | [8 empty] | КП9 | ПУ9 | ПУ9
|  | Удмуртнефть | ООО "Норд-Сервис" | [11 empty] | ПО | [5 empty] | СК | [8 empty] | КП10
|  | Ванкорнефть | ОАО "ТРК" | [17 empty] | КМ | [8 empty] | КП11
|  | Северная нефть | ОАО "ТП МЭС" | [17 empty] | И | [8 empty] | КП12
|  | Томскнефть | [18 empty] | Г | [8 empty] | КП13
|  | Ставропольнефтегаз | [18 empty] | ПЭ | [8 empty] | КП14
|  | Краснодарнефтегаз | [18 empty] | Т | [8 empty] | КП15
|  | ТНК-Уват | [18 empty] | ДУ | [8 empty] | КП16
|  | ВЧНГ | [18 empty] | ГТУ | [8 empty] | КП17
|  | РОСПАН | [18 empty] | ГПУ | [8 empty] | КП18
|  | ВСНК | [18 empty] | КО | [8 empty] | КП19
|  | Дагнефть | [18 empty] | ВО | [8 empty] | КП19
|  | Дагнефтегаз | [18 empty] | ТСН | [8 empty] | КП20
|  | Грознефтегаз | [27 empty] | КП21
|  | Ингушнефть | [27 empty] | КП22
КП23
КП24
КП25
|  | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | [7 empty] | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения |  | Класс напряжения оборудования | Вид оборудования | [5 empty] | Элемент (узел) оборудования | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения
|  | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | [7 empty] | АПВУ | Внешние сети |  | 0.4 | ПС | [5 empty] | В | [8 empty] | КП1 | ПУ1 | ПУ1
|  | Оренбургнефть | НЭН | [7 empty] | АПВН, РПВУ | Технология |  | 6(10) | КТП | [5 empty] | Р | [8 empty] | КП2 | ПУ2 | ПУ2
|  | Самаранефтегаз | ОЭН | [7 empty] | АПВН, РПВН | Сторонние |  | 35 | РП | [5 empty] | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ3 | ПУ3
|  | Сахалинморнефтегаз | ВНГ | [7 empty] | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. |  | 110 | ВЛ | [5 empty] | КС | [8 empty] | КП4 | ПУ4 | ПУ4
|  | Самотлорнефтегаз | АБС-ЭН | [7 empty] | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. |  | 220 | КЛ | [5 empty] | ЗА | [8 empty] | КП5 | ПУ5 | ПУ5
|  | ТНК-Нижневартовск | ООО "ЭНТ" | [10 empty] | 500 | ГТЭС | [5 empty] | РЗА | [8 empty] | КП6 | ПУ6 | ПУ6
|  | ТНК-Нягань | ООО "Римера сервис" | [11 empty] | ГПЭС | [5 empty] | КУ | [8 empty] | КП7 | ПУ7 | ПУ7
|  | Варьеганнефтегаз | ООО "СЭС" | [11 empty] | ТЭЦ | [5 empty] | РТ | [8 empty] | КП8 | ПУ8 | ПУ8
|  | Пурнефтегаз | ЗАО "Энерго Сервис" | [11 empty] | ДЭС | [5 empty] | ИЭ | [8 empty] | КП9 | ПУ9 | ПУ9
|  | Удмуртнефть | ООО "Норд-Сервис" | [11 empty] | ПО | [5 empty] | СК | [8 empty] | КП10
|  | Ванкорнефть | ОАО "ТРК" | [17 empty] | КМ | [8 empty] | КП11
|  | Северная нефть | ОАО "ТП МЭС" | [17 empty] | И | [8 empty] | КП12
|  | Томскнефть | [18 empty] | Г | [8 empty] | КП13
|  | Ставропольнефтегаз | [18 empty] | ПЭ | [8 empty] | КП14
|  | Краснодарнефтегаз | [18 empty] | Т | [8 empty] | КП15
|  | ТНК-Уват | [18 empty] | ДУ | [8 empty] | КП16
|  | ВЧНГ | [18 empty] | ГТУ | [8 empty] | КП17
|  | РОСПАН | [18 empty] | ГПУ | [8 empty] | КП18
|  | ВСНК | [18 empty] | КО | [8 empty] | КП19
|  | Дагнефть | [18 empty] | ВО | [8 empty] | КП19
|  | Дагнефтегаз | [18 empty] | ТСН | [8 empty] | КП20
|  | Грознефтегаз | [27 empty] | КП21
|  | Ингушнефть | [27 empty] | КП22
КП23
КП24
КП25
ОТЧЕТ ПО НАРУШЕНИЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО ООО "Энергонефть Томск" за 2014 года.
544 | 667 | [6 empty] | 1233:07 | [9 empty] | 2077.41 | 4083.82 | 6161.11
| Заполняется на основе оперативной информации | [19 empty] | Заполняется после проведения расследования нарушения (из акта расследования)
ЦЭС | № п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата и время |  |  |  | Время простоя, час:мин | Кол-во откл. скв., шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Место возникновения нарушения |  |  | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Недоборы нефти, тонн |  |  | Место возникновения нарушения | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения |  | Примечание
|  |  |  | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | [5 empty] | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования |  |  | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) |  | №1 | №2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
6 | 1 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-01 | 19:26 | 2014-01-01 | 19:27 | 0:01 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. по температуре двигателя ДЭС-3 | 0.2 | 0 | 0.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 2 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-02 | 18:44 | 2014-01-02 | 19:27 | 1:13 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Смена ДЭС-250 на ДЭС-350 - сбой контроллера | 1.2 | 1.5 | 2.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 3 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-03 | 9:43 | 2014-01-03 | 10:11 | 0:28 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр участка ВЛ, прнадлежащего "ЭНТ", замечаний нет. Повреждение опоры ВЛ-6кВ в зоне ответственности Ю-Охтеурского нмр. Отключен ЛР-6кВ оп.138/5 Ю-Охтеурского нмр. | 1.13 | 2.68 | 3.81 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 4 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-03 | 15:52 | 2014-01-03 | 16:33 | 0:41 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. Питание К-1, 2, 2бис переведено на ПС-110/35/6кВ "Черемшанская" | 13.7 | 3.6 | 17.3 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 5 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-03 | 9:47 | 2014-01-03 | 10:02 | 0:15 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по низкому давлению масла ДВС | 0 | 1.02 | 1.02 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 6 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-03 | 16:22 | 2014-01-03 | 19:51 | 3:29 | 1 | - | - | Технология | ТП од. Скв. 2281Р | 0.4 | ПО | СУ скв.2281Р | АО. Слабый контакт фазы "В" на вводном рубильнике 1Т в ТП №1/160кВА, зашунтировали. Сообщение об остановке скважины поступило в 17:10. | 6.72 | 1.3 | 8.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 7 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 8 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-05 | 16:20 | 2014-01-05 | 16:20 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-184 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1807 | Дисбаланс токов СУ ЭЦН | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 9 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 10 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 11 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-08 | 13:47 | 2014-01-08 | 14:40 | 0:53 | 1 | - | - | Технология | ТП К-12 Ломового нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ №3 250А, включен I=64А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.1 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 12 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-08 | 9:57 | 2014-01-08 | 11:21 | 1:24 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по низкому давлению масла ДВС | 0 | 6.2 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 13 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-09 | 17:00 | 2014-01-09 | 19:17 | 2:17 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по низкому давлению масла ДВС | 0 | 3.4 | 3.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 14 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-09 | 10:59 | 2014-01-09 | 11:47 | 0:48 | 1 | - | - | Технология | ТП К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.476 | АО АВ-0,4кВ Iном=250А в ТП-6/0,4, включен Iраб=50А. (работает циклично по программе АПВ). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 15 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-10 | 21:47 | 2014-01-10 | 23:47 | 2:00 | 1 | - | - | Технология | ТП К-16 З.Полуденного нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.316 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. Переключили на резервный АВ-0,4 Iн=400А. После запуска Iраб=190А. Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.2 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 16 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 17 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-12 | 5:08 | 2014-01-12 | 6:04 | 0:56 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 10.95 | 3.24 | 14.19 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 18 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-12 | 4:00 | 2014-01-12 | 5:42 | 1:42 | 4 | - | - | Технология | ТП К-55 Вахского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1040, 1042, 1050, 2021 | АО вводного АВ в КТПН-6/0,4 кВ №1, вводного АВ в ПР-0,4 кВ, отходящего АВ скв.1040 в ПР-0,4 кВ. К.З. в СУ ЭЦН скв.1040. | 0.05 | 3.24 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 19 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 20 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-14 | 16:05 | 2014-01-14 | 19:30 | 3:25 | 23 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВН. В пролете оп. №128-129 обрыв проводов (зацеп ВЛ экскаватором бригады СНПХ), выполнен ремонт. Ф.3-8 в работе. | 18.5 | 11.4 | 29.9 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 21 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-15 | 15:37 | 2014-01-15 | 17:25 | 1:48 | 1 | - | - | Технология | ТП К-19А Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ в ТП, АВ-400А Раб. Ток 315А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.07 | 1.57 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 22 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-15 | 19:41 | 2014-01-15 | 24:01 | 4:20 | 1 | - | - | Технология | К-8 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.15 | Остановка ЭЦН выгорела фаза станции управления ЭЦН | 0.01 | 0.75 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 23 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-16 | 17:37 | 2014-01-16 | 17:50 | 0:13 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. | 4.6 | 0.7 | 5.3 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 24 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-17 | 22:13 | 2014-01-17 | 22:16 | 0:03 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сработал датчик Р | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 25 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-17 | 13:43 | 2014-01-17 | 17:42 | 3:59 | 2 | - | - | Технология | ТП К-44 Лугинецкого нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.593, 614 | АО вводного АВ в КТПН-6/0,4 кВ. Внутренний дефект вводного АВ-0,4кВ ВА-51-35М (400А), выполнена замена АВ-0,4кВ После срыва ЭЦН с клина | 2.5 | 1.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 26 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 27 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 28 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 29 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-21 | 8:19 | 2014-01-21 | 11:30 | 3:11 | 1 | - | - | Технология | ТП К-12 Ломового нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ Iном=250А в ТП-6/0,4, включен Iраб=25А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.25 | 1.6 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 30 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 31 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 32 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-24 | 8:18 | 2014-01-24 | 10:36 | 2:18 | 1 | - | - | Технология | ТП К-12 Ломового нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ №3 250А, включен I=80А (заявка получена в 10:15). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.18 | 1.3 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 33 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-24 | 2:06 | 2014-01-24 | 2:16 | 0:10 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. | 1.72 | 1.81 | 3.53 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 34 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 35 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
3 | 36 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-27 | 23:52 | 2014-01-27 | 23:55 | 0:03 | 9 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-1 Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 | 0.06 | 0.16 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 37 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-28 | 12:23 | 2014-01-28 | 12:23 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6 №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-6 действием МТЗ АПВУ. Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №103-105 автотранспортом ООО "Нижневартовскдорсервис", сообщено в РН Охрана Томск. Поврежденный участок выведен в ремонт. Выполнен ремонт ВЛ, в 17:54 подано напряжение на поврежденный участок ВЛ. | 0.68 | 11.31 | 11.99 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 38 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
6 | 39 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-30 | 21:31 | 2014-01-30 | 21:32 | 0:01 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. | 0.54 | 1.33 | 1.87 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 40 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-31 | 3:12 | 2014-01-31 | 3:13 | 0:01 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. | 0.79 | 3.18 | 3.97 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 41 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-31 | 13:05 | 2014-01-31 | 13:06 | 0:01 | 5 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевского нмр., низкое давление масла на ДЭС №3, | 1.04 | 7.07 | 8.11 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 42 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-31 | 10:10 | 2014-01-31 | 17:00 | 6:50 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ТП К-6 Ломового нмр | 6(10) | КТП | СУ скв.401 | Остановка УЭЦН скв.401, разрушение проходного изолятора фазы "В" на оголовнике ТП-6/04-250кВ К-6, выполнена замена. | 0.04 | 7.06 | 7.1 | И | 1994 | не установлено | не установлено | ТР 01.2014 НПО | 0 | 2014-04-01 | 1 | не проводится | КП24 | ПУ5 | -
| 43 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
6 | 44 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-02 | 16:30 | 2014-02-02 | 16:31 | 0:01 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. | 0.23 | 0.29 | 0.52 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 45 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-03 | 7:17 | 2014-02-03 | 7:18 | 0:01 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детанации цилиндров. | 1.38 | 0.03 | 1.41 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 46 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-03 | 17:50 | 2014-02-03 | 17:58 | 0:08 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по аварийному уровню конденсата. | 2.29 | 0.25 | 2.54 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 47 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-03 | 18:10 | 2014-02-03 | 18:14 | 0:04 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по перегрузу (в работе были три ГПУ). | 1.31 | 0 | 1.31 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 48 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
3 | 49 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-05 | 13:30 | 2014-02-05 | 14:25 | 0:55 | 1 | - | - | Технология | РП-0,4 Карайского нмр | 0.4 | ПО | скв.5р | АО АВ в РП-0,4 кВ. Внутренний дефект АВ-0,4кВ, выполнена замена АВ-0,4кВ | 1.53 | 1.89 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
3 | 50 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-06 | 3:54 | 2014-02-06 | 3:56 | 0:02 | 8 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-1 Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.09 | 0.14 | 0.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 51 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-06 | 15:15 | 2014-02-06 | 16:33 | 1:18 | 1 | - | - | Технология | К-176 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1868 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, неисправность МП, выполнен ремонт. | 0.22 | 0 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 52 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 53 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 54 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 18:51 | 2014-02-09 | 18:51 | 0:00 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-4 | ПС-35/6 №409 АО ВЛ-6кВ Ф.9-4 АПВУ. Повреждение изоляторов оп.№10 ф."В", оп.№11 ф."С". Произведена замена изоляторов. Повреждение изоляторов оп.№10 ф."В", оп.№11 ф."С". Произведена замена изоляторов. | 0.11 | 0.03 | 0.14 | И | 1985 | ШФ-10 | не установлено | ТР 06.2013 | 50 | 2014-06-01 | 0 | не проводится | КП24 | - | -
4 | 55 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 19:12 | 2014-02-09 | 21:00 | 1:48 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-4 | ПС-35/6 №409 АО ВЛ-6 Ф.9-4 АПВ успешное. Выполнен перевод питания К-36 от Ф.Б-319. Причина АО выясняется. 10.02.14г. осмотр ВЛ-6 Ф.9-4, проверка УРЗА яч.4 ПС 35/6 кВ №409. Повреждение изоляторов оп.№10 ф."В", оп.№11 ф."С". Произведена замена изоляторов. | 1.15 | 0.25 | 1.4 | И | 1985 | ШФ-10 | не установлено | ТР 06.2013 | 50 | 2014-06-01 | 0 | не проводится | КП24 | ПУ5 | -
1 | 56 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 3:01 | 2014-02-10 | 27:00 | 24:01 | 1 | - | - | Технология | К-58 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.585 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, КЗ обмотки ЭД СКН. Техника ЦЭС-1 для замены ЭД находится на "Чкаловском" нмр. Выполнена замена ЭД. | 0 | 2.82 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 57 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-10 | 4:20 | 2014-02-10 | 4:21 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.99 | 0.12 | 2.11 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 58 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-10 | 0:26 | 2014-02-10 | 0:28 | 0:02 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.26 | 0 | 1.26 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 59 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-11 | 18:48 | 2014-02-11 | 20:10 | 1:22 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 60 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 61 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-13 | 16:25 | 2014-02-13 | 16:27 | 0:02 | 7 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.24 | 0.88 | 1.12 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 62 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-14 | 21:43 | 2014-02-15 | 1:25 | 3:42 | 1 | - | - | Технология | К-12 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-12 скв.802 | АО, отгорела ф. "С" на АВ в КТПН-6/0,4 кВ. Выполнен ремонт. | 0.15 | 1.8 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 63 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-15 | 16:24 | 2014-02-15 | 20:00 | 3:36 | 1 | - | - | Технология | К-19Б скв.1624 Советского нмр | 0.4 | ПО | ЭД скв.1624 | АО КЗ обмотки статора ЭД СКН, выполнена замена. | 0.18 | 0.04 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 64 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-15 | 16:05 | 2014-02-15 | 16:35 | 0:30 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б4-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-10 | БРУ-6 №4 "БКНС-25" АО ВЛ-6 кВ ФБ.4-10 действием ТО (АПВ выведено), РПВУ. Выполнен осмотр доступных мест ВЛ-6 кВ - замечаний не выявлено. Установлена неисправность БИМ. Выдал ложный сигнал. | 0.25 | 0.3 | 0.55 | РЗА | 2012 | БИМ 4164.00 АДР01С1 | НТЦ "ГОСАН" | Не подошел срок | 0 | 2014-05-01 | 0 | ТО 11.2013 | КП9 | - | - | Направлен на завод изготовитель
4 | 65 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-15 | 23:08 | 2014-02-15 | 23:24 | 0:16 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.16 | 0.34 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 66 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-15 | 10:00 | 2014-02-15 | 10:10 | 0:10 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 2.14 | 9.6 | 11.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 67 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-16 | 13:37 | 2014-02-16 | 19:14 | 5:37 | 2 | "земля в сети 6 кВ" | - | Сторонние | Ф.О-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-5 | ПС-110/35/6 кВ "Останинская" В-6 Ф.О-5 не отключался. Наезд автомашины Камаз на опору №15 Ф.О-5, поврежденная опора восстановлена, выполнена замена поврежденного ЛР-6. Камаз гос № С128КС рег70 принадлежит ООО"ТМТ-Групп" | 3.98 | 11.15 | 15.13 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ5 | ПУ8 | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
5, 6 | 68 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-02-16 | 14:29 | 2014-02-16 | 14:29 | 0:00 | 43 | - | - | Сторонние | ПС-110/35/6кВ "Останинская" | 35 | - | - | Остановка скважин ЦДНГ-5, ЦДНГ-10. Посадка напряжения при АО 2-х цепной ВЛ-35 кВ ЦЛ-1; ЦЛ-6 на ПС 110/35/6 кВ "Останинская" (ОАО ТРК) действием 1ст. МТЗ, АПВ неуспешное, падение дерева на ВЛ в пролете опор №3-№4. ВЛ-35 ЦЛ-1; ЦЛ-6 на балансе "Ноябрьск Энергонефть". | 10.56 | 22.74 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
1 | 69 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-17 | 18:39 | 2014-02-17 | 18:39 | 0:00 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполнен осмотр КТПН, ВЛ-6 замечаний не выявлено. Отпайка ВЛ-6кВ ЛПДС ОАО "Центрсибнефтепровод" оп№110/7- 11/7, 144/7-145/7, 212/7- 217/7 провис провода, разрушение изоляторов. Направлено письмо ОАО "Центрсибнефтепровод" о устранении замечаний. Неисправность устранена | 0.27 | 0.32 | 0.59 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 70 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-18 | 11:19 | 2014-02-18 | 16:34 | 5:15 | 1 | - | - | Технология | К-7 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-7 скв.618 | АО, Разрушение опорного изолятора 0,4кВ ф."С" в КТПН-6/0,4кВ. Выполнена замена изолятора. | 0.39 | 0.2 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 71 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 72 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
5 | 73 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-21 | 21:26 | 2014-02-21 | 24:40 | 3:14 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.24-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-17 | ПС 35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-17 действием МТЗ АПВ-неуспешное. При осмотре выявлено ВЛ-6 наезд автотранспортом на оп. №55, в результате чего повреждены вязки, изоляторы двух нижних проводов в пяти пролетах. Выполнены восстановительные работы, сообщено в ООО "РН Охрана-Томск". | 2.73 | 1.5 | 4.23 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ5 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
6 | 74 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-22 | 22:19 | 2014-02-22 | 22:27 | 0:08 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.29 | 8.94 | 10.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 75 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-22 | 11:05 | 2014-02-22 | 12:56 | 1:51 | 1 | - | - | Технология | К-121 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1667 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, неисправность МП, выполнен ремонт. | 0 | 0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 76 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-23 | 19:41 | 2014-02-23 | 19:43 | 0:02 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детанации цилиндров. | 2.43 | 1.19 | 3.62 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 77 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-24 | 17:55 | 2014-02-24 | 17:57 | 0:02 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.76 | 1.49 | 3.25 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 78 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-24 | 18:20 | 2014-02-24 | 18:24 | 0:04 | 14 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.03 | 0.55 | 1.58 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 79 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-02-24 | 11:05 | 2014-02-24 | 11:05 | 0:00 | 2 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Катыльгинского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при запуске агр.№2 после останова по снижению давления воды на выкиде насоса на "БКНС-25", после остановки агр. №2 по технологии. На ПС 35/6кВ №412 1Т был выведен в ремонт. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.07 | 0.69 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 80 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-02-24 | 11:13 | 2014-02-24 | 15:54 | 4:41 | 1 | - | - | Технология | ТП К-3 Катыльгинского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.516 | АО АВ-0.4кВ №6 160А в ТП№1/630кВА, ПВ не успешно (при ПВ бросок тока ЭЦН), КЛ-0.4кВ СУ ЭЦН скв. №516 переподключен на АВ-0.4кВ №4 250А для срыва ЭЦН с "клина", запущена в работу I=80А. | 2.79 | 2.3 | 5.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 81 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:17 | 2014-02-24 | 11:33 | 0:16 | 15 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-16 | ПС 35/6кВ №414 АО Ф.14-16, АПВ неуспешное. Следы замыкания на проходных изоляторах яч №16 КРУН-6, нагрузка Ф.14-16 переведена на Ф.14-6, выполнен ремонт контактных соединений и очистка проходных изоляторов, восстановлена норм схема. | 6.77 | 3.09 | 9.86 | ТЧ | 1985 | не установлено | ГДР | 2012-12-01 | 0 | 2014-06-01 | 2 | 2013-06-22 | КП24 | - | -
4 | 82 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:38 | 2014-02-24 | 11:42 | 0:04 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.12-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | ПС 35/6кВ №412 АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 ложным действием команды ТУ. Вышел из строя блок управления ТМ "БИМ", ключ управления В-6 переведен в режим местного управления, включен в работу. Установлена неисправность БИМ. Выдал ложный сигнал. | 0.03 | 0.01 | 0.04 | РЗА | 2012 | БИМ 4164.00 АДР01С1 | НТЦ "ГОСАН" | Не подошел срок | 100 | 2014-04-01 | 0 | ТО 11.2013 | КП9 | - | - | Направлен на завод изготовитель
6 | 83 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-24 | 7:58 | 2014-02-24 | 8:58 | 1:00 | 4 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 10.42 | 11.53 | 21.95 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 84 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-25 | 10:05 | 2014-02-25 | 10:19 | 0:14 | 37 | МТЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 6(10) | КЛ | Ф.СС-11 | ПС 220/110/35/6 кВ "Сов-Соснинская" АО КЛ-6 кВ Ф.СС-11 действием МТЗ, после перевода нагрузки в РУ-6 "Очистные сооружения". Повреждений в кабельной муфте ф.С в яч.№11 ПС 220/110/35/6 кВ "Сов-Соснинская", пробой ОПН-6 ф.С в яч.№6 РУ-6кВ "Очистные сооружения". | 3.85 | 5.2 | 9.05 | КМ, ЗА | КМ - 2010, ОПН-6 - 2001 | ОПН-РТ/ТЕL-6/6.9; КМ нет данных | не установлено | ТО 19.05.13 25.11.2013 | 100 | 2014-11-25 | 0 | 2012-06-01 | КП3 | - | -
| 85 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 86 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-27 | 17:18 | 2014-02-27 | 17:26 | 0:08 | 5 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.26-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.26-5 | ПС 35/6кВ №126 АО ВЛ-6 Ф.26-5 действием ТО, АПВ-неуспешное. РПВУ. При осмотре выявлено в пролете оп. № 93/5-94/5 зацеп провода эскаватором "Транс Сервис" (подрядчик ТН), сообщено в ООО "РН Охрана-Томск". | 0.3 | 0 | 0.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 87 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-28 | 4:01 | 2014-02-28 | 4:04 | 0:03 | 7 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 88 | Томскнефть | ОАО "Сатурн Газовые турбины" | 2014-02-28 | 16:45 | 2014-02-28 | 17:06 | 0:21 | 3 | - | - | Внешние сети | ГТЭС Двуреченского нмр | 35 | ГТЭС | ГТЭС | ОРУ-35 ГТЭС "Двуреченская" АО В-35 ЦЛ-3 ОРУ-35 на балансе ОАО "Сатурн Газовые турбины" на период ПНР. | 1.38 | 0.01 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
6 | 89 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-28 | 18:06 | 2014-02-28 | 3:00 | 7:54 | 8 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0 | 21.07 | 21.07 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 90 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-01 | 3:01 | 2014-03-01 | 7:46 | 4:45 | 8 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 6.39 | 6.23 | 12.62 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 91 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 92 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-03-03 | 11:08 | 2014-03-03 | 11:08 | 0:00 | 10 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН Советского нмр | 0.4 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при выводе в ремонт 2Т на ПС-220/110/35/6 кВ "Сов.Соснинская". На балансе ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.19 | 2.03 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 93 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-04 | 21:16 | 2014-03-04 | 23:49 | 2:33 | 1 | - | - | Технология | СУ СКН скв.585 | 0.4 | ПО | К-58 скв.585 | АО АВ 0,4 в СУ СКН, неисправноть МП-0,4. Выполнена замена МП (заявка от диспетчера ЦДНГ-1поступила в 22:33 04.03.2014 ) | 0.21 | 0 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 94 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-05 | 8:39 | 2014-03-06 | 16:23 | 31:43 | 1 | - | - | Технология | К-41 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1299 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН, выполнена замена. | 0 | 6.6 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
6 | 95 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-05 | 21:20 | 2014-03-05 | 21:20 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.ЗМ-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-8 | ПС-110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-8, произведен осмотр линии, повреждений не обнаружено. При верховом осмотре обнаружены метки от тока КЗ на проводах фаз «А», «В» в пролете оп№63-64 (пересечение с автодорогой) | 0.79 | 1.3 | 2.09 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 96 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-06 | 20:13 | 2014-03-06 | 27:00 | 6:47 | 1 | - | - | Технология | К-142 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1907 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Замена ЭД на 07.03.14. | 0 | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 97 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-06 | 13:02 | 2014-03-06 | 18:59 | 5:57 | 1 | - | - | Технология | К-257Б Советского нмр | 0.4 | ПО | К-257Б скв.2260 | АО. КЗ на АВ-0,4кВ в месте подключения КЛ-0,4кВ в КТПН-6/0.4кВ. Выполнена замена АВ-0,4кВ. | 2.6 | 3.7 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 98 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-07 | 18:30 | 2014-03-07 | 18:43 | 0:13 | 19 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детанации цилиндров. | 5 | 0.8 | 5.8 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 99 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-08 | 17:34 | 2014-03-08 | 17:42 | 0:08 | 8 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.8 | 1.1 | 1.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 100 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 101 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-10 | 4:40 | 2014-03-10 | 4:55 | 0:15 | 19 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 5.86 | 2.96 | 8.82 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 102 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-10 | 5:26 | 2014-03-10 | 5:32 | 0:06 | 19 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по аварийному уровню конденсата. | 3.7 | 4.74 | 8.44 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 103 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-10 | 18:59 | 2014-03-10 | 20:20 | 1:21 | 6 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.3-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 (блинкер АО), АПВН. В пролете оп. №41-42 на ВЛ повалены деревья (при очистке а/дороги спец. техникой ООО "ДенКаРС"). Нагрузка К-19, 20 переведена на Ф.3-18. Выполнен ремонт ВЛ. | 0.14 | 4.01 | 4.15 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
6 | 104 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-10 | 22:01 | 2014-03-10 | 23:31 | 1:30 | 1 | - | - | Технология | К-2 Бис Крапивинского нмр | 0.4 | ПО | К-2 Бис скв.357 | АО АВ скв.357 в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630 А, Iр-560 А). В 01:29 повторное АО скв.357, выполнено снижение частоты в СУ ЭЦН, после запуска Iр-450 А. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. (Увеличение частоты ПЭД без согласования с ООО "ЭНТ") | 1.85 | 0 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 105 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 106 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-12 | 16:00 | 2014-03-12 | 18:30 | 2:30 | 17 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | ПС 35/6кВ №103. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-13 действием МТЗ 1ст, АПВН. В пролете оп. №22/1-23/1 обрыв провода техникой ООО "Транслайм", работы в охранной зоне ВЛ проводились без разрешения ООО "ЭНТ". Выполнен ремонт ВЛ, Ф.3-13 включен в работу. Сообщено в СБ. | 13.94 | 4.5 | 18.44 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ8 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
6 | 107 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-13 | 14:15 | 2014-03-13 | 14:15 | 0:00 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.17 | 6.22 | 6.39 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 108 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-13 | 19:39 | 2014-03-13 | 19:43 | 0:04 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС Павловского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.31 | 0.89 | 1.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 109 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-14 | 19:15 | 2014-03-14 | 22:05 | 2:50 | 16 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.1-6 | 6(10) | ВЛ | ф.1-6 | ПС 35/6кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-6 действием ТО, МТЗ. АПВН. РПВН. В пролёте оп.43-44 упало дерево, убрали. | 11.05 | 4.8 | 15.85 | ТЧ | нет данных | - | - | 2009-06-01 | 50 | 2014-06-01 | 10 | не проводится | КП20 | ПУ8 | -
6 | 110 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-14 | 10:17 | 2014-03-14 | 10:48 | 0:31 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС Павловского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.92 | 0.74 | 1.66 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 111 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 6:48 | 2014-03-15 | 6:48 | 0:00 | 7 | - | - | Сторонние | СУ ЭЦН З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35 ЦЛ-5М на ПС-35/6кВ №129 действием 1ст ДЗ, АПВУ. ВЛ на балансе ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 0.6 | 1.5 | 2.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
6 | 112 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 5:12 | 2014-03-15 | 5:12 | 0:00 | 40 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Крапивинского, Двуреченского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Дв-3 ПС-110/35/6кВ "Двуреченская" действием ТО, АПВН. Срыв изоляторов фазы «В» оп. 1, 2, схлёст проводов ВЛ-6 Ф.Дв-3 пролёт между порталом и оп.1, пролёт оп.2-3 (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 15.7 | 19.3 | 35 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП15 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 113 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 8:08 | 3:52 | 19 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | ПС-110/35/6 кВ «Катыльгинская» АО ВЛ-35 ЦЛ-8 действием МТЗ 1ст., АПВН. Упало дерево на ВЛ-35кВ ЦЛ-8 в пролёте опор №8-9 из вне охранной зоны ВЛ. Схема ремонтная: ВЛ-35 ЦЛ-9 выведена в ремонт для замены опоры. (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 50.1 | 23.7 | 73.8 | ТЧ | 1984 | АС-120 | не установлено | 2012-06-01 | 100 | 2014-06-01 | 0 | - | КП20 | ПУ5 | ПУ8 | Вырубка проводилась 2005г
4 | 114 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 4:16 | 0:00 | 102 | - | АПВУ | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 35 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 | 4.4 | 29.9 | 34.3 |  | 1984 | АС-120 | не установлено | 2012-06-01 | 100 | 2014-06-01 | 0 | - | КП20 | ПУ5 | ПУ8 | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 115 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-15 | 4:19 | 2014-03-15 | 4:22 | 0:03 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.7 | 1 | 2.7 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 116 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 10:30 | 6:14 | 1 | - | - | Технология | К-52 скв.859 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | К-52 скв.859 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП при запуске ЭЦН после посадки напряжения | 0.1 | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 117 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 7:26 | 2014-03-15 | 13:30 | 6:04 | 3 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.5-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-8 | АО. Повреждение ЛР-6кВ Ф.5-8, питание переведено на Ф.5-3 (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 8.9 | 1.8 | 10.7 | ТЧ | 1985 | РЛНД-10 | не установлено | 2012-04-01 | 20 | 2014-04-01 | 0 | не проводится | КП12 | ПУ5 | ПУ8
4 | 118 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-15 | 20:48 | 2014-03-15 | 20:52 | 0:04 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0 | 0.1 | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 119 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 120 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-17 | 10:10 | 2014-03-17 | 10:13 | 0:03 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.17 | 0.48 | 0.65 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 121 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-17 | 18:32 | 2014-03-17 | 21:15 | 2:43 | 1 | - | - | Технология | К-19А скв.197 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-19А скв.197 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП выполнена замена АВ-0,4кВ. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.06 | 2.13 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 122 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-18 | 2:45 | 2014-03-18 | 4:02 | 1:17 | 3 | - | - | Технология | К-201 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-201 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.21 | 0.49 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 123 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-18 | 04:06 | 2014-03-18 | 04:24 | 0:18 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.58 | 0.2 | 0.78 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 124 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-19 | 18:38 | 2014-03-19 | 18:38 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-21 | АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВУ. Схлест проводов в пролете оп. №97 - оголовник ТП №2 "К-1Кр.". Нагрузка К-1 переведена на Ф.Кр-9, К-4 на Ф.Кр-5. Ф.Кр-21 выведен в ремонт. Ветер с порывами до 20-25 м/с (оперативное предупреждение №01-18-943 от 19.03.14г.). | 0.5 | 0 | 0.5 | ТЧ | 2004 | А-95 | не установлено | 2013-11-01 | 0 | 2015-11-01 | 2 | - | КП15 | - | -
| 125 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 126 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 127 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-22 | 18:52 | 2014-03-22 | 18:52 | 0:00 | 13 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6кВ Ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. В пролёте оп.85-86 зацеп проводов ВЛ-6кВ стрелой экскаватора ООО СПК «СтройКомплектСервис». Повреждений ВЛ - нет. Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». | 0.59 | 0.14 | 0.73 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 128 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-23 | 18:31 | 2014-03-23 | 22:40 | 4:09 | 12 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.14-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-6 | ПС-35/6кВ №414. АО ВЛ-6кВ ф.14-6 блинкер АО, АПВН. РПВН. В пролёте оп.93-94 порваны провода ВЛ-6кВ, повреждена опора №94 неустановленным автотранспортом. Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск».В КУВ-6кВ К-17 работа АВР-6. Питание остальных кустов переведено на Ф.14-16. | 21.6 | 6.8 | 28.4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ5 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 129 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 130 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-25 | 14:57 | 2014-03-25 | 15:10 | 0:13 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное. Причиной отключения явилось касание трубоукладчиком провода ВЛ-6кВ оп. 103-104, Сообщено в ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» | 0.99 | 2.6 | 3.59 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 131 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-25 | 16:51 | 2014-03-25 | 16:51 | 0:00 | 11 | АВР | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС №208 | 35 | ПС | 1Т | ПС-35/6кВ №208. АО 1Т. Замыкание цепей управления В-35 1Т. Из-за нарушения изоляции монтажным зажимом (передавливание изоляции) при монтаже шкафа защит трансформатора на заводе изготовителе. Работа АВР-6 успешная. Дефект устранен. 1Т введен в работу | 0.7 | 2.58 | 3.28 | РЗА | 2010 | шкаф защиты 1Т, провод вторичных цепей | Самара "Электрощит" | ТР 01.03.2013 | 100 | ноябрь 2014 | 0 | март 2013 осмотр | КП9 | - | -
1 | 132 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-26 | 7:55 | 2014-03-26 | 15:29 | 7:34 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-42А Советское нмр | 0.4 | КТП | К-42А Советское нмр | АО, отгорел шлейф на шпильке 0,4 кВ тр-ра в КТПН-6/0,4 кВ. Выполнена замена КТПН-6/0,4 кВ. | 0.06 | 13.65 | 13.71 | Т | 1993 | ШС-10 | не установлено | 2011-03-01 | 0 | 2014-09-01 | 4 | не проводится | КП24 | ПУ8 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 133 | ООО "СЭС" | ООО "СЭС" | 2014-03-27 | 14:44 | 2014-03-27 | 21:38 | 6:54 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.13 | 1.12 | 2.25 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 134 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 135 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-29 | 15:13 | 2014-03-29 | 15:13 | 0:00 | 8 | - | - | Технология | Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Первомайское нмр | Остановка скважин, Подана заявка на предоставление распечаток работы ЭЦН в ЦДНГ-8 и ООО "РимераСервис". | 0 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
6 | 136 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-30 | 19:03 | 2014-03-30 | 20:55 | 1:52 | 1 | - | - | Технология | К-10Р Двуреченское нмр | 6(10) | КТП | К-10Р Двуреченское нмр | АО ЭЦН перегорание предохранителя 6кВ Ф."А" в ТП, скв запущена. Неиспр СУ ЭЦН | 1.33 | 0.1 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 137 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-31 | 21:52 | 2014-03-31 | 0:47 | 2:55 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф6-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-18 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6 Ф.6-18 действием МТЗ, ТО, АПВ, АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. Питание потребителей переведено на резервные ВЛ-6. Заменили сколотые изоляторы оп.№21, 24. | 2.7 | 0.5 | 3.2 | ТЧ | 1993 | ШС-10 | не установлено | 2011-03-01 | 0 | 2014-09-01 | 4 | не проводится | КП24 | ПУ8 | -
4 | 138 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-01 | 2:07 | 2014-04-01 | 2:12 | 0:05 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. | 2.3 | 1.4 | 3.7 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 139 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 8:47 | 2014-04-01 | 8:47 | 0:00 | 31 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | 6(10) | ВЛ | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ПС-35/6кВ №104. АО ВЛ-6кВ Ф.4-5 (+Ф.4-6) действием ТО АПВ успешное (схема ВЛ-6кВ ремонтная, Ф.4-6 подключен к Ф.4-5). Выполнен осмотр. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. 03.04.14г. Ф.4-5 оп. №17-18 схлет проводов при ветре, выполнено увеличение габаритов на оп. №17. Ф.4-6, поросль оп.№67/5-68/5 проведена вырубка. | 1.46 | 3.17 | 4.63 | СК | Ф.4-5 -1981г, Ф.4-6 - 1974г | - | - | Ф.4-5 -01.2006г, Ф.4-6 - 06.2010г | 0 | Ф.4-5 -01.2015г, Ф.4-6 - 06.2014г | 7 | не предусмотрено | КП9 | - | -
1 | 140 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 9:09 | 2014-04-01 | 9:09 | 0:00 | 41 | - | - | Сторонние | СУ ЭЦН Зап-Полуденного нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-5м | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35 ЦЛ-5м на ПС 35/6 №129 АПВ успешное, в 09:53 АО АПВ не успешное работа 1ст. ДЗ. (ВЛ-35кВ на балансе ОАО МП «Аганнефтегазгеология»). Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. Повреждения устранены, ВЛ-35 ЦЛ-5м введена в работу | 6.08 | 8.41 | 14.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 141 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 9:30 | 2014-04-01 | 10:46 | 1:16 | 23 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВ не успешное. Выполнен осмотр, выявлен крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор 95-96, касание проводов при ветре. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 8.55 | 6.46 | 15.01 | СК | 1975 | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 - | 0 | 04.2014г | 2 | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
1 | 142 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 9:45 | 2014-04-01 | 9:45 | 0:00 | 26 | 1ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ЦЛ-4 | 2-х кратное АО ВЛ-35 ЦЛ-4 от ПС-110 «Малореченская» действием 1ст. ДЗ, АПВ успешное. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. Оп. №56-57 расплетение грозотроса. Выполнен ремонт | 1.45 | 5.52 | 6.97 | ЗА | 1984 | ПС-50 | - | ТО 05.03.14 ТР 12.04.13 - | 100 | 04.2014г | 1 | - | КП11 | - | -
1 | 143 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-04-01 | 10:02 | 2014-04-01 | 15:50 | 5:48 | 4 | АО | - | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | ПЛУ-6 Ф.15-12 | АО ПЛУ-6 Ф.15-12 ПЛУ-6 (на балансе ООО «Башнефть»). Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 6.2 | 4.7 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 144 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 10:05 | 2014-04-01 | 12:56 | 2:51 | 8 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.5-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-5 | ПС-35/6кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-5 действием ТО, АПВ не успешное. (Сорван изолятор с крепления оп. №79, схлест проводов от оп. №79 до ПЛУ-6 (наклон оп№79 в сторону ПЛУ-6), произведен монтаж изолятора, ВЛ включена в работу. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 0.58 | 29.41 | 29.99 | СК | 1990 | - | - | ТО - 31.10.13 ТР - НПО 07.03.13 | 0 | 04.2015г | 2 | не предусмотрено | КП12 | ПУ8 | ПУ5
1 | 145 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 11:03 | 2014-04-01 | 13:11 | 2:08 | 8 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО АПВ не успешное. Схема ВЛ ремонтная для проведения КР) Осмотром установлено, крен оп.43, в пролете опор 43-58/5, 67/1-78/4, 69/3-70/3 провис проводов, все указанные участки включены в КР на 2014г. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 0.21 | 16.35 | 16.56 | СК | 1990г. | - | - | ТО -01.09.13 ТР - НПО 03.05.13 | 0 | 05.2015г | 2 | не предусмотрено | КП17 | ПУ5 | -
1 | 146 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-02 | 12:40 | 2014-04-02 | 12:40 | 0:00 | 23 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | 6(10) | ВЛ | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ПС-35/6кВ №104. АО ВЛ-6кВ Ф.4-5 (+Ф.4-6) действием ТО АПВ успешное (схема ВЛ-6кВ ремонтная, Ф.4-6 подключен к Ф.4-5). 03.04.14г. Ф.4-5 оп. №17-18 схлет проводов при ветре, выполнено увеличение габаритов на оп. №17. Ф.4-6, боковая поросль оп.№67/5-68/5 проведена вырубка. | 0.88 | 1.11 | 1.99 | СК | Ф.4-5 -1981г, Ф.4-6 - 1974г | - | - | Ф.4-5 -01.2006г, Ф.4-6 - 06.2010г | 0 | Ф.4-5 -01.2015г, Ф.4-6 - 06.2014г | 7 | не предусмотрено | КП12 | - | -
| 147 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 148 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-04 | 7:14 | 2014-04-04 | 7:14 | 0:00 | 5 | Теле откл, 1ст. ЗЗ | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | Остановка скважин, Посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-92 действием Телелеотключения, ТЗНП 1ст. Касание провода крупногабаритной техникой в пролете опор №327-№328. ВЛ-110 кВ С-92 находится на балансе ОАО "ТРК". | 0.29 | 0.36 | 0.65 | ТЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
5 | 149 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-04 | 20:58 | 2014-04-04 | 20:58 | 0:00 | 5 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-1 | ПС-35/6кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-1 действием ТО, АПВ успешное. В пролете оп.№№.75/3-76/3 следы зацепа техникой на проводах, Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». | 0.15 | 0.6 | 0.75 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 150 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-04-05 | 3:01 | 2014-04-05 | 3:01 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | скв.302р Сев.Оленьго нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.302р | Дисбаланс токов СУ ЭЦН | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 151 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 152 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-07 | 12:02 | 2014-04-07 | 12:18 | 0:00 | 175 | 1 ст ТЗНП, 1 зона ДЗ | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | АО ВЛ-110 С-92 при выведенной в ремонт ВЛ-110 С-91. РПВ успешное ВЛ-110 кВ С-91/92 находится на балансе ОАО "ТРК" | 41.67 | 34.93 | 76.6 | ТЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 153 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 20:18 | 2014-04-07 | 20:18 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС-35/6кВ №416 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием ТО, АПВ успешное. Схема ремонтная для питания БУ. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Отключена временная ВЛ-6кВ (подключенная ранее к ф.16-12 по заявке ТН для исключения хищения) | 2.31 | 8.1 | 10.41 | ТЧ | 2010 | - | - | не предусмотрено | - | - | - | не предусмотрено | КП9 | - | -
4 | 154 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-07 | 6:41 | 2014-04-07 | 6:58 | 0:17 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.24 | 0.99 | 1.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 155 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 21:05 | 2014-04-07 | 21:05 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-17 | ПС-35/6кВ №304 АО ВЛ-6 кВ Ф.4-17 действием ТО, АПВ успешное, порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 09.04.14. Проведена перетяжка проводов оп.№1-2, оп.№8-9. Готовятся документы на капремонт, опор №1, 8 (наклон, ЛБТ, укос). | 0.58 | 0.96 | 1.54 | СК | 2000 | - | - | ТР - 27.10.13 г. ТО - 23.04.13. | 50 | 04.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП12 | - | - | Исключение и программ капитальных ремонтов в связи с низкой дебитностью присоединенного к ВЛ механизированного фонда нефтедобычи
3 | 156 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:47 | 2014-04-08 | 0:30 | 0:43 | 1 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-13 | ПС-35/6кВ №305 АО ВЛ-6 кВ Ф.5-13 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ - успешное, порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода в пролете оп. 29-30, №40-41, касание крон деревьев. Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Проведена вырубка. | 0.38 | 0.87 | 1.25 | ТЧ | 2000 | АС-120 | - | ТО-07.2013, ТР-01.2009г., НПО-2010-2013г. | 0 | 07.2014г. | 3 | не предусмотрено | КП13 | - | -
5 | 157 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 21:22 | 2014-04-07 | 21:22 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.58-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.58-18 | ПС-35/6кВ №558 АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 действием ТО, АПВ успешное . Порывистый ветер, мокрый снег. В пролете опор №7-8 следы КЗ проводов ф "А", "С", провод поврежден ф "А" до 30%. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 0.31 | 0.18 | 0.49 | ТЧ | 1998 | АС-95 | - | ТО – 30.07.2013, ТР – 06.01.2006 | 0 | 05.2014г. | 7 | не предусмотрено | КП13 | - | -
5 | 158 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:01 | 2014-04-07 | 28:50 | 3:59 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ не успешное.порывистый ветер. В пролёте оп.№11-12 падение проводов пересекающей ВЛ-10кВ ЗАО "ПМЗ" из-за падения опоры, устранено совмесно с персоналом ЗАО "ПМЗ". 08.04.14г. Удалены провода с ВЛ-6кВ. | 2.1 | 12.7 | 14.8 | ТЧ | 1989 | АС-95 | - | ТО – 20.10.2013, ТР – 01.04.2012 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП25 | ПУ8 | ПУ5
6 | 159 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.11-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-19 | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 АО, АПВ не успешное, АВР-6 в КУВ-6 успешно, нагрузка на ВЛ-6 Ф.11-20. Оперативное предупреждение от 07.04.14. В пролёте опор №200/2-№201/2.( место прохождения ВЛ-6кВ по просеке ) сломленную ветвь дерева порывом ветра с мокрым снегом набросило на провода ВЛ | 7.21 | 10.37 | 17.58 | ТЧ | 2011 | АС-120 | - | ТО-12.2013г. ТР- не подошел срок. | - | 07.2014г. | - | не предусмотрено | КП20 | - | -
6 | 160 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 1:03 | 1:06 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-6 | ПС-110/35/6кВ"Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Зм-6 АО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Порывистый ветер, мокрый снег. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Касане поросли оп.№7-9 при налипание мокрого снега на провода. | 0.53 | 0.61 | 1.14 | ТЧ | 2002 | АС-120 | - | ТО-11.2013г. ТР-05.2013г | 80 | 05.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
6 | 161 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | ПС-110/35/6кВ"Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Зм-7 АО, АПВ успешное,.порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. Касане поросли оп. №7-10 при налипание мокрого снега на провода . | 3.26 | 1.84 | 5.1 | ТЧ | 2002 | АС-120 | - | ТО-03.2014г. ТР-03.2013г | 80 | 03.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП13 | - | -
6 | 162 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-21 | ПС-110/35/6кВ"Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-21 АО, АПВ успешное. Порывы ветра и налипание мокрого снега на провода, касание крон поросли в пролёте опор №27/1-№28/1. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 2.33 | 1.4 | 3.73 | ТЧ | 2004 | АС-120 | - | ТО-05.2013г. ТР-11.2013г | 100 | 11.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП13 | - | -
2 | 163 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 17:24 | 2014-04-07 | 18:24 | 1:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВ не успешное Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.3-18. При осмотре обнаружен схлест провода в результате порывов ветра и налипании мокрого снега, Оперативное предупреждение от 70.04.14. 09.04.10. Выполнена перетяжка провода в пролете оп.№59-60. | 0.09 | 2.23 | 2.32 | ТЧ | 1983 | АС-95 | - | ТО - 09.2013г, ТР - 04.2013г | 100 | 04.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП13 | - | -
2 | 164 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 16:46 | 2014-04-07 | 16:46 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | ПС-110/35/6кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 кВ ФГр-5 действием МТЗ, АПВ успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.2014г. Выполнена замена поврежденных изоляторов на оп.158/6 Ф.Гр-5. | 0.59 | 0.32 | 0.91 | И | 2011 | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР-06.2013г | 70 | 06.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП9 | - | -
0 | 165 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 2:56 | 2014-04-08 | 2:56 | 0:00 | 207 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-140 | 110 | ВЛ | С-140 | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-110 С-140 действием НВЧЗ АПВ успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Выполнен полный осмотр ВЛ. Выявлено пролёт оп. 92-93 расплетение грозотроса. | 42.52 | 63.64 | 106.16 | ТЧ | 2004 | ПС-50 | - | ТО 01.08.2013 | 100 | - | - | УФО апрель 2013 | КП11 | - | -
1,2,4 | 166 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-04-08 | 15:43 | 2014-04-08 | 15:43 | 0:00 | 91 | - | - | Внешние сети |  | 220 | ВЛ | ВЛ-220 | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-220 "Мирная-Кварц", ВЛ-220 "Кусовая-Топаз" на балансе ОАО "Тюменьэнерго". | 3.11 | 25.94 | 29.05 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 167 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:05 | 2014-04-08 | 6:30 | 3:25 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-18 | ПС-35 №401 Трехкратное АО Ф.1-18, МТЗ, АПВ успешно. Крен промежуточной опоры, выдавливания сваи опоры №73 из земли, провис проводов в пролете опор №73-74 | 3.59 | 2.03 | 5.62 | СК | 1982 | - | - | ТО- 05.2013 ТР- 06.2010г | 0 | 06.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
4 | 168 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 7:56 | 2014-04-08 | 8:00 | 0:04 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС-35 №410 Ф.10-4, АО, АПВ успешно. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 1.1 | 1.16 | 2.26 | ТЧ | 1993г, 2009г | - | - | ТО- 06.2013г ТР- 12.2012г | 10 | 10.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП26 | - | -
4 | 169 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:40 | 2014-04-08 | 14:29 | 7:49 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | К-10 | 6(10) | ВЛ | КТПН | Неполнофазный режим, излом шлейфа при ветре ЛР-6 ТП6/0,4кВ К-10. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.05 | 2.39 | 3.44 | ТЧ | 2010 | - | - | ТО- 06.2013г ТР- 12.2012г | 60 | 10.2014г. | 0 | 11.2013г. | КП12 | ПУ8 | ПУ5
4 | 170 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 5:16 | 2014-04-08 | 6:48 | 1:32 | 2 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-16 | ПС-35 №410 Ф.10-16, АО, АПВ не успешно РПВУ. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 3.68 | 3.28 | 6.96 | ТЧ | 1985г. | - | - | ТО- 12.2013г. ТР- 06.2013г. | 80 | 06.2014г. | 0 | не предусмотрено | КП26 | - | -
4 | 171 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:01 | 2014-04-08 | 3:51 | 0:50 | 6 |  | - | Атм., прир. и техн. | Ф.14-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-16 | Остановка скважин. ЛР№1 Ф.14-16 излом шлейфа при ветре. Ф."А". Переведена нагрузка на Ф.14-6. Выполнен ремонт шлейфа. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 3.45 | 2.09 | 5.54 | ТЧ | 2006г. | А2А-95, АС-95 | - | ТО-.06.2013г. ТР- 04.2011г. | 70 | н/д | 0 | 10.2013г. | КП12 | - | -
4 | 172 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:21 | 2014-04-08 | 3:22 | 0:01 | 2 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.14-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-4 | ПС-35 №414 Ф.14-4, АО, АПВ успешное. Выполнен осмотр, сколы изоляторов на оп№67 фаза «А», оп№68 фаза «В», «С», оп№73 фаза «В». Заменены. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 2.5 | 12.2 | 14.7 | И | 1989г. | ШФ-10 | - | ТО- 08.2013г. ТР- 02.2014г. | 50 | - | 0 | не предусмотрено | КП12 | - | -
4 | 173 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:01 | 2014-04-08 | 3:02 | 0:01 | 8 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35 №417 Трезкратное АО Ф.17-4, АПВ успешно. Выполнен осмотр. Схест проводов в пролете опор №61-62 при ветре (горизонтальное расположение проводов). Выполнена установка изолирующих распорок между фазами «А» «В» и «С» в пролете опор №61-62. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 6.1 | 3.4 | 9.5 | ТЧ | 1988г. | - | - | ТО-05.2013, ТР-07.2013 | 40 | 07.2015г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
4 | 174 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:54 | 2014-04-08 | 9:32 | 2:38 | 1 | ДЗТ | - | Атм., прир. и техн. | 1Т ПС-35 №418 | 35 | ПС | 1Т | ПС-35 №418 АО 1Т по ДЗТ. АВР-не работал. Ф.18-4 блинкера "АО", "МТЗ", "АПВ". Проведена послеаварийная проверка цепей ДЗТ, устранён плохой контакт в токовых цепях В-35 1Т. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 14.1 | 12.4 | 26.5 | РЗА | 1988г. | ДЗТ-11 | - | В объеме «В» -03.2012г | 100 | - | - | 03.2013г. | КП24 | ПУ6 | ПУ9
4 | 175 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:26 | 2014-04-08 | 4:00 | 0:34 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б8-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б8-17 | БРУ-6кВ №8 "БКНС-24" АО Ф.Б8-17 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВУ. Выполнен осмотр. Дерево убрано, в пролете опор №63-64/1. Крен анкерной опоры №115/3 из-за выдавливания сваи из грунта, увеличение стрелы провиса. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.72 | 2.89 | 4.61 | СК | 1989г. | - | - | ТО-07.2013, ТР-01.2011 | 10 | КР-04.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП20 | - | -
4 | 176 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 5:12 | 2014-04-08 | 5:13 | 0:01 | 2 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | ПС-35 №412 Ф.12-8, АО, АПВ успешно. При налипании мокрого снега на провода в пролете опор №№78-80 касание крон деревьев. | 1.07 | 0.93 | 2 | ТЧ | 1987г. | - | - | ТО- 04.2013 ТР- 10.2013 | 10 | 10. 2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
2 | 177 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:34 | 2014-04-08 | 9:10 | 5:36 | 21 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете оп.94-95. Порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Дерево убрано, проведена перетяжка. Ремонтная схема КР ВЛ-6 Ф.3-14 | 0.42 | 92.7 | 93.12 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО-2012г. ТР-08.2009г | - | 08. 2014г. | 7 | не предусмотрено | КП20 | ПУ8 | ПУ5
2 | 178 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:27 | 2014-04-08 | 6:27 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-3 | БРУ-6 БКНС-1 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-3 действием МТЗ, АПВ-успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Срыв изолятора со штыря на оп.56 ф «А» при шквальном ветре, изолятор закреплен. | 0.45 | 1.51 | 1.96 | ТЧ | 1981г. | - | - | ТР-08.2013г, ТО-02.2013г. | 40 | 06. 2014г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
2 | 179 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 7:27 | 2014-04-08 | 9:16 | 1:49 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | ПС-110/35/6 "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 действием МТЗ-2ст., АПВН. При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы оп.139/5 ф.В, ф.С. 08.04.14. Выполнена замена поврежденных изоляторов на оп.139/5. Порывистый ветер, оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.16 | 9.83 | 10.99 | И | 2011 | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР 06.2013г | 65 | 06.2015г. | - | не предусмотрено | КП9 | ПУ8
2 | 180 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 8:59 | 2014-04-08 | 8:59 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 №4 "БКНС-18" АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ-успешное .Проведен осмотр ВЛ-6кВ Ф.Б4-16. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Налипание мокрого снега на провода, касание крон поросли в пролёте опор №27-№29, проведена частичная вырубка. | 0.3 | 1.51 | 1.81 | ТЧ | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 10 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
2 | 181 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 9:10 | 2014-04-08 | 9:10 | 0:00 | 12 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-26 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-26 | БРУ-6 БКНС-4 АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-26 действием МТЗ, АПВ-успешное. Провис проводов всех фаз в пролете оп.№49-50, деформация опоры №49, выдавливание свайного основания опор, Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.38 | 4.58 | 4.96 | СК | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 50 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
2 | 182 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 17:54 | 2014-04-08 | 20:00 | 2:06 | 3 | МТЗ | - | Атм., прир. и техн. | 1В-6 КУВ-6 К-13С | 6(10) | ВЛ | 1В-6 КУВ-6 К-13С | АО 1В-6 КУВ-6 К-13С по МТЗ. При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы на оп.№158/6 ВЛ-6 Ф.Гр-5 порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.8 | 8.1 | 8.9 | И | 2012г. | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР 06.2013г | 40 | 09.2014г. | - | не предусмотрено | КП13 | ПУ8
1 | 183 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:46 | 2014-04-08 | 06:46 | 0:00 | 14 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-5 | ПС-35/6кВ №105 АО ВЛ-6кВ Ф.5-5 действием ТО АПВ успешное.Выдавливание свай и наклон опоры №43/3 на 20º опоры №44/3 до 15º град, увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №42/3-43/3, схлест при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.4 | 4.6 | 6 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 05.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
1 | 184 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:49 | 2014-04-08 | 6:49 | 0:00 | 9 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | ПС-35/6кВ №102 АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 действием АО АПВ успешное, обрыв провода оп. №57-58. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. В пролете опор №57-58 провод восстановлен. | 0.9 | 8.9 | 9.8 | И | 1987г. | ШС-10 | - | ТО 22.03.13 ТР не проведен НПО 30.09.13. | 0 | 09.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП12 | - | -
1 | 185 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:55 | 2014-04-08 | 06:55 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-7 | ПС-35 №106 АО Ф.6-7, ТО, АПВУ. В пролете Оп.№39-40 имеются следы межфазного «КЗ». Оп.№ 40 угловая. Выдавливание свайного основания с креном опоры в сторону оп.№39. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.45 | 11.55 | 12 | СК | 1988г. | - | - | ТО 06.06.13 ТР не проведен НПО 05.06.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
1 | 186 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:59 | 2014-04-08 | 8:38 | 1:39 | 16 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.85 | 10.6 | 12.45 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
1 | 187 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 10:06 | 2014-04-08 | 11:16 | 1:10 | 1 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-14 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-14 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. выдавливание свайных оснований опор, провис проводов всех фаз оп.№50-51, №49/3-50/3. Участок оп. 50-51 включен в КР 2014г., при выполнении работ по переврезкам участков КР, выполнить перетяжку пролета 49/3-50/3. | 1.4 | 7.8 | 9.2 | СК | 1975г. | - | - | ТО 02.03.14 ТР 17.04.09, НПО 2010-2013 | 0 | 10.2014г. | 7 | не предусмотрено | КП17 | - | -
1 | 188 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 09:35 | 2014-04-08 | 11:17 | 1:42 | 30 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер. Крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор№№ 95-96, касание проводов при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.86 | 9.3 | 10.16 | СК | 1975г. | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 | 0 | 04.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП17 | - | -
1 | 189 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 09:19 | 2014-04-08 | 09:19 | 0:00 | 5 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 действием МТЗ АПВ успешное. Ослабление вязок, разрегулировка стрелы провиса в пролете оп.63/1-64/1, подхлест проводов крайних фаз. Открытая пойменная местность, порывистый ветер. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.5 | 10.2 | 11.7 | ТЧ | 2003г. | - | - | ТО 02.2013 ТР 09.2013 | 100 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
1 | 190 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:50 | 2014-04-08 | 8:04 | 1:14 | 34 | МТЗ | АВР не успешно | Атм., прир. и техн. | 2Т ПС-35 №102 | 35 | ПС | ПС-35 №102 2Т | ПС-35 №102 АО 2Т по МТЗ. АВР - не работал. Выполнен проверка 2Т. Сгорел блок управления В-6 2Т (заменен), проведены В/В испытания 2С-6, замечаний нет. Собрана нормальная схема. | 6.85 | 23.4 | 30.25 | РЗА | [6 empty] | - |  | КП12
1 | 191 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 07:06 | 2014-04-08 | 9:06 | 2:00 | 12 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2действием ТО, АПВН, РПВУ. Схлест проводов двух фаз оп.35-36. Опоры Т-образные (переход под ВЛ-35. длина 40м). Провода в одной плоскости. Открытая болотисная местность. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.7 | 4.74 | 6.44 | ТЧ | 1979г. | - | - | ТО 11.2013 ТР 12.2012 | 50 | 12.2014г. | 0 | не предусмотрено | КП9
1 | 192 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 08:13 | 2014-04-08 | 08:13 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.13-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.13-16 | ПС 35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-16 действием МТЗ, АПВ-не успешное. РПВ- успешное. Схлест проводов двух фаз оп.53-54 (переход через озеро). Опоры на берегах озера, длина пролета 70м. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | ТЧ | 1981г. | - | - | ТО 05.2013 ТР 12.2012 | 100 | 12.2014г. | 0 | не предусмотрено | КП9
1 | 193 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 08:02 | 2014-04-08 | 09:45 | 1:43 | 4 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ АО ВЛ-6кВ Ф.15-12 действием ТО АПВ не успешное, в 09:45 РПВ успешное. Выполнен осмотр. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. Повреждение в зоне ответственности ООО "Башэнеронефть", падение деревьев на ВЛ, обрыв проводов. | 1.55 | 1.75 | 3.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 194 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:41 | 2014-04-08 | 06:41 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.26-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.26-10 | ПС-35/6кВ №126 АО ВЛ-6кВ Ф.26-10 действием МТЗ АПВ успешное. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Провис проводов при налипании мокрого снега на провода, касание поросли, Поросль в пролете оп. №18-24 вырублена. | 2 | 2.28 | 4.28 | ТЧ | 1989г. | - | - | ТО 24.11.13 ТР не поведен НПО 04.02.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП13 | - | -
1 | 195 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-09 | 13:02 | 2014-04-09 | 13:55 | 0:53 | 6 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КУВ-6 К-188 | 6(10) | РП | КУВ-6 К-188 | АО СВ-6 КУВ-6 К-188, Излом фиксатора тяги, разрегулировка привода СВ-6. | 0.1 | 1.6 | 1.7 | В | 20012 | В-6 | ВВ/ТEL-10-20/1000 У2-048 | ТР не подошел срок | - |  | - | не предусмотрено | КП10 | - | -
1 | 196 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-10 | 11:32 | 2014-04-10 | 15:57 | 4:25 | 9 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-3 | ПС-35/6кВ №114 АО ВЛ-6кВ Ф.14-3 действием ТО, АПВ неуспешное Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, обнаружено перекрытие изоляторов на ЛР№6 КТПН 6/0,4кВ Од. скв 313 | 10.94 | 1.71 | 12.65 | И | 1974г. | РЛНД-10 | - | ТР 12.08.08 | 0 | 08.2014г. | 8 | ТВК-11.2013г. | КП24 | ПУ8 | ПУ5
2 | 197 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-10 | 13:17 | 2014-04-10 | 13:17 | 0:00 | 23 | - | - | Внешние сети | 1С-6 ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | 6(10) | ПС | СУ ЭЦН Вахского нмр. | АО УЭЦН. Посадка нпряжения на ПС 110/35/6 кВ "Вахская". Направлен запрос в ОАО "ТРК" по данному факту. | 0.65 | 1.15 | 1.8 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
| 198 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 199 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 200 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-13 | 7:49 | 2014-04-13 | 7:50 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.69 | 0 | 1.69 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 201 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-04-14 | 14:36 | 2014-04-14 | 15:17 | 0:41 | 8 | - | - | Технология | ТП К-46А Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-46А | АО вводного АВ-0,4кВ Iн=630А в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. После запуска скважин Iраб=376А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 2.9 | 1.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 202 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-14 | 15:29 | 2014-04-14 | 15:31 | 0:02 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.4 | 0 | 1.4 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 203 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-14 | 7:40 | 2014-04-14 | 7:48 | 0:08 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.25 | 0.1 | 0.35 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 204 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-04-15 | 15:00 | 2014-04-15 | 16:07 | 1:07 | 1 | - | - | Технология | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Од.скв.137 | АО АВ-0,4 Iном.-160А во время запуска ЭЦН, в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. После запуска скважин Iраб.-50А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 205 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 206 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-17 | 8:10 | 2014-04-17 | 8:28 | 0:18 | 8 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | Ф.Б1-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-9 | БРУ-6 кВ №1. АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-9 действием ТО. Сообщено в СБ. Зацеп антеной, установленной на вагоне, при перебазировке бригады №15 ООО "Денкарс" в пролете оп.№20-№21. | 0.3 | 1.6 | 1.9 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 207 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-04-17 | 15:55 | 2014-04-17 | 16:39 | 0:44 | 1 | - | - | Технология | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Од.скв.137 | АО АВ-0,4кВ 160А Iр-70А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.5 | 0 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 208 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-17 | 8:54 | 2014-04-17 | 8:55 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.51 | 0.02 | 1.53 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 209 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-18 | 21:14 | 2014-04-18 | 21:15 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.85 | 0.24 | 2.09 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 210 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-18 | 3:14 | 2014-04-18 | 3:57 | 0:43 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.34 | 0.96 | 2.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 211 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-19 | 21:13 | 2014-04-19 | 21:13 | 0:00 | 13 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | СУ ЭЦН Вахского нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Вахского нмр. | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.В-18 действием ТО (Ввод-1 на ГКС-Вах) с ПС-110кВ "Вахская", АО произошло в момент запуска компрессора К-1/4 на ГКС-Вах. В БРУ-6кВ "ЦСДТиПГ-2" В-6 К-1/4 яч.28 сработала ТО. | 0.42 | 2.41 | 2.83 | ПО
6 | 212 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-20 | 22:35 | 2014-04-20 | 22:35 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Сторонние | Ф.Кр-24 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-24 | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Кр-24 действием ТО, АПВ успешное. В пролете оп.№30-31 над автодорогой следы зацепа провода негабаритной техникой (проезд на базу ПРС). Сообщено в ООО ЧП "РН Охрана Томск" | 0.96 | 0.31 | 1.27 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 213 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 6:34 | 2014-04-21 | 6:34 | 0:00 | 15 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-6 | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оп.№ 72-73 провис провода ф.А.В.С. | 0.65 | 0.78 | 1.43 | ТЧ | [8 empty] | КП12
1 | 214 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:13 | 2014-04-21 | 8:54 | 1:41 | 15 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Провис оп.№№67/1-78/4, 69/3-70/3), оп № 76/1-68/1. Все указанные участки включены в КР 2014г. | 5.83 | 6.53 | 12.36 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17
1 | 215 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:17 | 2014-04-21 | 8:30 | 1:13 | 10 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-7 | ПС-35/6кВ №106 АО ВЛ-6кВ Ф.6-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оторван укос оп.19/1 наклон внутрь с провисом проводов, схлест при ветре. Оп.41/1-42/1 провис проводов от его тяжения ( провод АС-120), схлест при ветре, сваи ЛБТ. | 2.23 | 7.62 | 9.85 | СК | 1988г. | - | - | ТО 06.06.13 ТР не проведен НПО 05.06.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17
1 | 216 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:49 | 2014-04-21 | 12:14 | 4:25 | 7 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.1-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-10 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№59/4 оторвало укосину, большой провис проводов, схлёст. На оп.№59/4 отрезали отпайку на скв.№312 (водянка), ввели в работу | 0.15 | 2.57 | 2.72 | СК | [8 empty] | КП12 | ПУ8 | ПУ-5
1 | 218 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:15 | 2014-04-21 | 9:00 | 1:45 | 10 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-31 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-31 | РУ-6кВ "Новые очистные" АО ВЛ-6кВ Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. | 4.33 | 4.86 | 9.19 | ТЧ | [8 empty] | КП12
1 | 220 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:45 | 0:15 | 9 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оп№39/1-40/1 провис провода, оторвало оттяжку оп.40/1 | 0.51 | 0.33 | 0.84 | СК | 1979г. | - | - | ТО 11.2013 ТР 12.2012 | 50 | 12.2014г. | 0 | не предусмотрено | КП12
1 | 221 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 9:14 | 1:44 | 1 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.12-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-6 | ПС-35/6кВ №112 АО ВЛ-6кВ Ф.12-6 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№30 срыв вязки провода по фазе «В» схлёст проводов. Выполнен ремонт. | 0.01 | 0.17 | 0.18 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ8
2 | 222 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 9:22 | 2014-04-21 | 10:58 | 1:36 | 12 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-26 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-26 | БРУ-6 №4 БКНС-17. АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-26 действием ТО, АПВУ (3раза). Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Наклон опоры №68/1 из-за выдавливания сваи, схлёст проводов в пролетах оп.№68/1 - 68/2, №68/1 - 69/2. Выполнена перетяжка провода. | 1 | 7.12 | 8.12 | СК | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 50 | 09.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП17 | - | -
2 | 223 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:25 | 2014-04-21 | 8:34 | 0:09 | 22 | АО АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.7-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС-35/6кВ №207 АО ВЛ-6кВ Ф.7-4 блинкер АО, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр замечаний не выявил. Направлена телефоногр на осмотр уч-ка ООО "Башэнергонефть" | 0.34 | 0.13 | 0.47 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 |  |  | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 224 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:35 | 2014-04-21 | 8:35 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. Осмотр замечаний не выявил. | 0.06 | 0.1 | 0.16 | ТЧ | [8 empty] | КП12
2 | 225 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:32 | 2014-04-21 | 8:32 | 0:00 | 33 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Гр-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-5 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр замечаний не выявил. Направлена телефонограмма на осмотр уч-ка ООО "Южно Охтеурское" | 1.21 | 0.5 | 1.71 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25
4 | 226 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-22 | 12:59 | 2014-04-22 | 13:18 | 0:19 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 5.9 | 9.3 | 15.2 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2,4 | 227 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-04-22 | 2:18 | 2014-04-22 | 2:18 | 0:00 | 640 | ДФЗ | АПВН | Внешние сети | Мегион-Сибирская-2 | 220 | ВЛ | СУ ЭЦН ЦДНГ-1,2,3,4,7,8 | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-220 кВ "Мегион-Сибирская-2" действием ДФЗ. АПВН. ВЛ находится на балансе МЭС Зап.Сибири. Разрушение КС на ПС-220 "Мегион" | 27.94 | 159.52 | 187.46 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
2 | 228 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 21:21 | 2014-04-23 | 21:21 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.8-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-15 | ПС-35/6кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-15 действием МТЗ-2ст., АПВ успешное, оп. 172/1 разрушение изолятора. составлены мероприятия для ревизии данного участка на 24.04.14 | 0 | 2.4 | 2.4 | ТЧ | [8 empty] | КП9
5 | 229 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 14:22 | 2014-04-23 | 16:55 | 2:33 | 2 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-2 | ПС-35/6кВ №502 АО ВЛ-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВ - успешное. Падение дерева вне охранной зоны, срыв вязок с оп. №62 ф.«А» и ф.«В». Замечание устранено | 3.51 | 4.08 | 7.59 | ТЧ |  | - | - | [5 empty] | КП20 | ПУ8
2 | 230 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 15:58 | 2014-04-23 | 22:50 | 6:52 | 1 | - | - | Технология | К-52 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1907 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Замена ЭД | 0 | 1.26 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 231 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-25 | 6:17 | 2014-04-25 | 6:17 | 0:00 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Проведен осмотр доступных участков, замечаний не выявлено. Пойменная зона затоплена. Осмотр запланирован после снижения паводковых вод. Подана заявка для осмотра уч-ка и устранение дефектов в ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 0.1 | 1.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 231 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 19:50 | 2014-04-26 | 20:40 | 0:50 | 1 | - | - | Технология | К-186 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1905 | Вышел из строя МП в СУ СКН (заменили) | 0.07 | 0 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 232 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 15:29 | 2014-04-28 | 27:00 | 11:31 | 1 | - | - | Технология | К-73 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.836 | КЗ статора ЭД-0,4кВ СКН, нет дороги, 27.04.14г. ЦДНГ-1 предоставляет "Фармост". 27.04.14г. ЦДНГ-1 "Фармост" не предоставлен, перенос работ на 28.04.14. | 0 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 233 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 15:42 | 2014-04-26 | 17:30 | 1:48 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-16 | РУ-6 кВ "Очистные" АО ВЛ-6кВ АПВН, РПВН. Наклон оп.№32/7 при оттаивании грунта, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролет оп.№32/7-33/7 схлест проводов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.58 | 0.61 | 2.19 | СК | [8 empty] | КП17
2 | 234 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 21:04 | 2014-04-26 | 25:04 | 4:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ 2ступени. АПВ, РПВ неуспешное. Нагрузка переведена на Ф.Гр-10. Падение дерева на провода в пролете оп. №252/2-253/2 из вне охранной зоны ВЛ, обрыв вязок разрушение изоляторов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 0.81 | 6.29 | 7.1 | И | [8 empty] | КП20 | ПУ8
3 | 235 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 10:44 | 2014-04-26 | 10:44 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-17 | ПС 35/6 кВ №304 4х кратное АО ВЛ-6кВ АПВ успешное. Нагрузка переведена на Ф.4-4. ВЛ-6кВ Ф.4-17 отключен до выяснения причины АО. Наклон оп.№8, выполнена перетяжка провода. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 2.26 | 4.2 | 6.46 | СК | 2000 | - | - | ТР - 27.10.13 г. ТО - 23.04.13. | 50 | 04.2015г. | 0 | не предусмотрено | КП17 | - | - | Исключение и программ капитальных ремонтов в связи с низкой дебитностью присоединенного к ВЛ механизированного фонда нефтедобычи
3 | 236 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 17:16 | 2014-04-26 | 17:16 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-24 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-24 | ПС 35/6 кВ №307 АО ВЛ-6кВ АПВ АПВ неуспешное. Обрыв вязки ф. "В" на оп. №1, схлест проводов. КУВ-6 К-56, 66 АВР-6 успешное. Повреждение устранено. Ф.7-24 включен. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 0.25 | 0.23 | 0.48 | ТЧ | [8 empty] | КП12
6 | 237 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 13:42 | 2014-04-26 | 13:42 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-5 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6кВ Кр-5АПВ успешное. Схлест проводов при ветре в пролете опор №27-28/2, оп.№28/2 проседание опоры при оттаивании грунта. Устранено 27.04.14. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.54 | 0 | 1.54 | СК | 2002 | - | - | ТР - 04.14 г. НПО ТО -03.14. | 0 | 04.2015г. | 3 | не предусмотрено | КП17
5 | 238 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 13:13 | 2014-04-26 | 13:13 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ АПВ успешное. Выполнен частичный осмотр, повреждений не выявлено. Продолжение осмотра после ремонта вездехода. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.17 | 10.61 | 11.78 | [9 empty] | КП17
2 | 239 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-27 | 3:01 | 2014-04-27 | 11:05 | 8:04 | 1 | - | - | Технология | К-7 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.270 | КЗ статора ЭД-0,4кВ СКН, выполнена замена. | 0 | 1.48 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
5 | 240 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-28 | 8:30 | 2014-04-28 | 15:22 | 6:52 | 2 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-2 | Неполнофазный режим. Разрыв цепи 6 кВ при падения дерева (растущего вне охранной зоны) на ВЛ-6 кВ Ф.2-2 в пролете опор №118-119, обрыв вязок, срыв изоляторов. Устранено. | 0.47 | 10.64 | 11.11 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ8 | ПУ5
4 | 241 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-28 | 14:07 | 2014-04-28 | 14:13 | 0:06 | 5 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное м.р. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" | 0.56 | 1.52 | 2.08 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 242 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-29 | 18:26 | 2014-04-29 | 19:32 | 1:06 | 15 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Б1-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-10 | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ ф.Б1-10 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете оп. №23-24 при расчистке площадки трактором ООО "Катобьнефть". Дерево убрали, повреждения ВЛ нет. | 3.21 | 4.58 | 7.79 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 243 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-29 | 20:43 | 2014-04-29 | 20:43 | 0:00 | 6 | 1ст ТЗНП | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | АО ВЛ-110 С-92 действием 1ст ТЗНП. АПВ не работало на ПС-220кВ "Чапаевка". Посадка напряжения. В 21:38ч РПВУ. ВЛ-110 кВ С-92 находится на балансе ОАО "ТРК" | 0.05 | 0 | 0.05 | ТЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 244 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-29 | 11:41 | 2014-04-29 | 14:25 | 2:44 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.33 | 0.57 | 0.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 245 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 246 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-01 | 7:26 | 2014-05-01 | 7:33 | 0:07 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.4 | 1.2 | 1.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 247 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-02 | 8:10 | 2014-05-02 | 10:40 | 2:30 | 1 | - | - | Технология | К-51 скв.805 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=70А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Не предоставлены распечатки работы СУ ЭЦН. | 0 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 248 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-03 | 10:19 | 2014-05-03 | 10:22 | 0:03 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 249 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-05-04 | 8:52 | 2014-05-04 | 8:52 | 0:00 | 6 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ВЧ-222 | 220 | ВЛ | СУ ЭЦН | Посадке напряжения при АО ВЛ-220 кВ ВЧ-222. ПС-220 "Володино" 1ст. ТЗНП, ПС-220 "Чажемто" 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. ВЛ-220 кВ ВЧ-222 на балансе ТП МЭС. | 1.6 | 1.7 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 250 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-04 | 21:40 | 2014-05-04 | 21:40 | 0:00 | 11 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН "Западно - полуденное" нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов СУ ЭЦН "Западно - Полуденное" нмр по посадке напряжения во время прохождения грозового фронта. | 0.4 | 0.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 251 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 22:15 | 2014-05-04 | 22:15 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-16 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-16 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.13 | 0.23 | 0.36 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11
1 | 252 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:09 | 2014-05-04 | 23:09 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-10 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6 Ф.1-10 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.18 | 1.23 | 1.41 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11
1 | 253 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:30 | 2014-05-04 | 23:30 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б7-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б7-10 | БРУ-6 кВ №7 АО ВЛ-6 Ф.Б7-10 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.15 | 0.45 | 0.6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 |  |  | Выведен из аренды 22.05.14г.
2 | 254 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:22 | 2014-05-04 | 23:22 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-15 | ПС-35/6кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-15 действием МТЗ, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.24 | 0.1 | 0.34 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
2 | 255 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:29 | 2014-05-04 | 23:29 | 0:00 | 46 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 кВ №4 "БКНС-17" АО ВЛ-6 Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 1.49 | 1.63 | 3.12 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
1 | 256 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 1:43 | 2014-05-05 | 27:00 | 25:17 | 18 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 Ф.Б10-17 блинкера АО, АПВ, РПВ неуспешное, Гроза, порывистый ветер. Наклон опоры №7 на 60˚ (зона затопления), схлест проводов, опора исключена из схемы. После устранения схлеста РПВН. Отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р, 119Р. Выполнена замена изолятора на оп.20 ф.«С», ремонт ЛР-6 оп.54, подано напряжение на од.скв 112Р, 119Р. Отключен ЛР-6 оп.100 на отпайку ОАО "ЦентрСибнефтепровод" - до выплнения полного осмотра и устранения неисправности ВЛ-6 | 0.18 | 5.01 | 5.19 | И | 1976 | ШС-10 | нет данных | 2014-02-01 | 10 | 2016-02-01 | 0 | 2014-01-01 | КП25
1 | 257 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-04 | 17:12 | 2014-05-05 | 23:32 | 6:20 | 1 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Од.279 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Двухкратное отключение АВ-0,4 кВ. "РИМЕРА" на повышающем тр-ре производили перевод ПБВ, до регулировки раб. Iр= 231А, после регулировки Iр=195А Iн АВ=250А; Распечатки СУ ЭЦН запрошены | 5.9 | 0.5 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 258 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-05-04 | 2:14 | 2014-05-05 | 16:55 | 14:41 | 3 | ТО | - | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. На баласе ООО "Башэнергонефть". Выполнена замена изолятора, ремонт провода на оп.№160 | 10.33 | 6.98 | 17.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 259 | Томскнефть | ЗАО "ССК" | 2014-05-05 | 6:24 | 2014-05-05 | 7:24 | 1:00 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | Ф.8-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-6 | Посадка напряжения при АО ВЛ-6кВ Ф.8-6 действием МТЗ ПС-35/6кВ №208, ПВ успешно после отключения ЛР-6кВ на отпайку буровой ЗАО "ССК" К-7К. Схлёст проводов в зоне ответственности ЗАО "ССК", Устранено персоналом ЗАО "ССК". | 0.26 | 12.31 | 12.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1,2,4 | 260 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-05-05 | 17:54 | 2014-05-05 | 18:38 | 0:44 | 174 | ДЗШ, АОПО | - | Внешние сети | ПС 220 «Советско-Соснинская» | 220 | ПС | 1СШ-220 кВ | ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» АО 1СШ-220кВ, 3АТ, 5АТ действием ДЗШ-220. В 17:59 ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская», действием АОПО отключение В-35 Ц-1, Ц-2, Ц-10, Ц-11, ПС 110/35/6 кВ «Вахская» действием АОПО отключение В-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2. Повреждение аппаратного зажима на шлейфе ШСВ-220 фазы «В» со стороны 1СШ-220. На балансе ТП МЭС. | 54.46 | 148.15 | 202.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 261 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 10:45 | 2014-05-05 | 22:35 | 11:50 | 12 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-12 | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6 Ф.4-12 ТО, АПВН. При осмотре обнаружено оп.№14 крен более 45 градусов, излом траверсы оп.№ 25 (зона затопления, ледоход), разобраны шлейфа в сторону оп № 24. На оп.№ 33 выполнена врезка временной КЛ-6кВ к оп.№ 31/1 Ф.Б4-18, произведена фазировка. | 0.47 | 102.76 | 103.23 | СК | 1977 | - | - | ТО-09.2013г. ТР-НПО | 0 | 09.2015г. | 4 | не предусмотрено | КП16 | ПУ9
1 | 262 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 14:44 | 2014-05-05 | 14:44 | 0:00 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-6 | ПС-35/6кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-6 действием МТЗ, АПВУ. "Земля" на 1С-6кВ. Гроза. Выполнена замена изолятора оп.№ 15/1 ф.«С», замена проходного изолятора на КТП К-82. ВЛ-6кВ Ф.6-6 включен в работу | 0.2 | 0.38 | 0.58 | И | 1979 | ИОС-10, ШС-10 | нет данных | ТР - .10.13 г. НПО ТО - 04.13. | 0 | 04.2014г. | 2 | 10.13 г. | КП11
1 | 263 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-05 | 5:56 | 2014-05-05 | 17:46 | 11:50 | 5 | - | - | Технология | К-126 | 0.4 | КТП | К-126 | АО вводного АВ-0,4 кВ в ТП. ПВ успешное. (Зона затопления выезд с осмотром на ГАЗ-71) | 17.07 | 7.94 | 25.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 264 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 6:44 | 2014-05-05 | 6:44 | 0:00 | 6 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-2 | ПС-35/6кВ №107 АО ВЛ-6 Ф.7-2 действием ТО, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Произведен осмотр повреждений не выявлено. | 0.11 | 0.05 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11
1 | 265 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-05 | 18:38 | 2014-05-06 | 8:45 | 14:07 | 2 | - | - | Технология | К-247 | 0.4 | ПО | К-247 | Остановка УЭЦН, зона затопления. Не предоставлена техника ЦДНГ-2. 5.05.14. АО после отключения ВЛ-35 Ц-1, Ц-2 действием АОПО ПС-220 «С-Соснинская» | 0 | 33.09 | 33.09 | [12 empty] | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 267 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 7:42 | 2014-05-05 | 8:18 | 0:36 | 26 | МТЗ, АВР | АВРН | Атм., прир. и техн. | 2С-6 ПС-102 | 6(10) | ВЛ | 2С-6 | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 2Т действием "МТЗ", АВР-6 не успешно. Не отключился от защит В-6 Ф.2-17 выполнен ремонт. Гроза, порывистый ветер. В-6(выпал фиксатор, разрегулировался привод). 8:18 включены Ф.2-12, Ф.2-13. ВЛ-6 Ф.2-17 выполнена замена 2-х поврежденных изоляторов, ремонт провода на оп.№70. | 8.77 | 15.2 | 23.97 | И | [8 empty] | КП11
1 | 268 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 3:01 | 2014-05-06 | 27:00 | 23:59 | 2 | - | - | Сторонние | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | Оп.№ 54 отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р,119Р. Повреждение на отпайке ВЛ. Зона затопления, высокий вал, нет дороги. Осмотр на 6.05.14г. Подана заявка на осмотр ВЛ и устранение неисправности в зоне ответственности ОАО "ЦентрСибнефтепровод". | 16.05 | 25.05 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 269 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-05-07 | 13:49 | 2014-05-07 | 20:10 | 6:21 | 3 | ТО | - | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. ПЛУ-6кВ включен. На баласе ООО "Башэнергонефть" | 4.29 | 3.5 | 7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 270 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-07 | 0:44 | 2014-05-07 | 1:09 | 0:25 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.41 | 0.5 | 0.91 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 271 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-08 | 4:11 | 2014-05-08 | 6:49 | 2:38 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№54-55 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали. | 6.1 | 5 | 11.1 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ8 | ПУ5
1 | 272 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-08 | 18:34 | 2014-05-08 | 18:34 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф10-7 | 6(10) | ВЛ | Ф10-7 | ПС-35/6кВ №110 АО ВЛ-6 Ф.10-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер, дождь с градом (бюллетень погоды №127 от 07.05.14). Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.18 | 1.41 | 1.59 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11
1 | 273 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-08 | 8:39 | 2014-05-08 | 12:10 | 3:31 | 1 | - | - | Технология | од. скв.279 Советское нмр | 0.4 | ПО | од. скв.279 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=185А. Выполнена замена АВ в ТП. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Не предоставлены распечатки работы СУ ЭЦН | 3 | 0.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 274 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 275 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-10 | 17:37 | 2014-05-10 | 17:37 | 0:00 | 10 | АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-1 | ПС-35/6кВ №124 АО ВЛ-6 Ф.24-1 действием МТЗ, АПВУ. Ветер, дождь с градом оп.№66-67 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ. | 1.7 | 0 | 1.7 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20
| 276 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 277 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-12 | 13:05 | 2014-05-12 | 13:10 | 0:05 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв.242р. Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.03 | 0.15 | 0.18 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 278 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-13 | 6:14 | 2014-05-13 | 6:14 | 0:00 | 50 | 1ст. ДЗ, АПВ | АПВУ; АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 (АПВУ), ЦЛ-7 (АПВН) ПС-110/35/6 кВ "Первомайская" действием 1ст. ДЗ. Гроза. ЦЛ-7 в 06:44 РПВУ. ПС №405, 407, 409, 415 работа АВР-6. Выполнен осмотр ЦЛ-6, ЦЛ-7 оп.№6 Разрушены изоляторы 2 из 6, следы КЗ (от молнии) на проводе. | 1.72 | 8.88 | 10.6 | И | 1975г. | ПС-70 | нет данных | 2012-12-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2012-12-01 | КП11 | - | -
2 | 279 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-13 | 3:00 | 2014-05-13 | 3:25 | 0:25 | 2 | - | - | Сторонние | К-95 Кошильского нмр | 0.4 | ПО | К-95 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отрыта дверь в ПР посторонними лицами, попадание воды при дожде. Сообщено СБ | 0.04 | 0.38 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 280 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-13 | 15:13 | 2014-05-13 | 15:13 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Западно-Полуденного нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО УЭЦН Западно-Полуденного нмр по посадке напряжения Гроза. | 0.45 | 0.08 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 281 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 282 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-15 | 23:47 | 2014-05-16 | 25:42 | 1:55 | 2 | - | - | Сторонние | К-95 Кошильского нмр | 0.4 | ПО | К-95 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отрыта дверь в ПР посторонними лицами, попадание воды при дожде. Сообщено СБ | 0.04 | 2.12 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 283 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-16 | 9:47 | 2014-05-16 | 10:40 | 0:53 | 25 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №103. АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. Зацеп провода ВЛ-6кВ в пролёте оп.№13-14 трубоукладчиком ООО"Стройинвестпроект" Повреждение провода 50%, выполнен ремонт провода. Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск". | 6.43 | 3.69 | 10.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 284 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-16 | 11:36 | 2014-05-16 | 14:29 | 2:53 | 1 | - | - | Технология | К-125 Советское нмр | 0.4 | ПО | Скв.1774 К-125 | АО АВ-0,4кВ в ТП. Запрошены распечатки работы УЭЦН. Не предоставлены распечатки работы СУ ЭЦН. | 1.03 | 0.4 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 285 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-16 | 15:24 | 2014-05-16 | 16:32 | 1:08 | 4 | - | - | Технология | К-2 Н-Вартовского нмр | 0.4 | ПО | К-2 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отгорел провод в СУ скв.1107. | 0.8 | 0.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 286 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-17 | 6:40 | 2014-05-17 | 6:40 | 0:00 | 42 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 №4 "БКНС-18" АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ-успешное. Падение дерева в пролете оп.№64-65. Повреждения ВЛ нет | 1.7 | 1.2 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20
1 | 287 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-17 | 18:28 | 2014-05-17 | 18:28 | 0:00 | 22 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ-успешное. Проводится осмотр электрооборудования. Крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор№№ 95-96, касание проводов при ветре. Нет подъезда зона затоплена. | 0.9 | 1.5 | 2.4 | СК | 1975г. | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 | 0 | 04.2015г. | 8 | не предусмотрено | КП4 | - | - | Отказ в предоставлении отключений
6 | 288 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-18 | 6:56 | 2014-05-18 | 6:59 | 0:03 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв.235р. Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 | 0 | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 289 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-18 | 6:00 | 2014-05-18 | 8:36 | 2:36 | 1 | - | - | Технология | К-17 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | Скв.61 К-17 | АО АВ-0,4кВ в ТП, неисправность АВ-0,4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 290 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 291 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 292 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-21 | 23:32 | 2014-05-21 | 24:47 | 1:15 | 4 | - | - | Технология | К-52 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | К-52 | АО вводного АВ (Iн-1000 А, Iр-390 А) 1Т в ТП №2/2х630 кВА. Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. ВНР скв. 865 | 2.8 | 2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 293 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 294 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 295 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-24 | 6:36 | 2014-05-24 | 7:08 | 0:32 | 1 | - | - | Технология | К-2 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | Скв.26 К-2 | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в ТП №1/1000 кВА., Iраб=370А. Подана заявка на распечатку работы ЭЦН. Дисбаланс токов ЭЦН. | 0.75 | 0.1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 296 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 5:16 | 2014-05-25 | 5:16 | 0:00 | 6 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Вахское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Вахское нмр | Посадка напряжения при КЗ КМ-6 кВ Агр.№1 УПСВ-4. | 0.3 | 9.4 | 9.7 | КС | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
5 | 297 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 7:26 | 2014-05-25 | 10:14 | 2:48 | 2 | МТЗ | АПВ нет | Сторонние | 1ПЛУ-6 Ф.48-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф.48-1 | ПС 35/6 кВ №548. АО В-6 в 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием МТЗ. Обрыв провода ВЛ-6 Ф.48-1 фаза "В" в пролете оп. № 107-108 при проезде трубоукладчика с поднятой стрелой, принадлежащий ЗАО "АМК-Вигас". Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск". Выполнен ремонт ВЛ-6. | 1.1 | 1.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 298 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 11:47 | 2014-05-25 | 13:50 | 2:03 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-207 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ЛР-6 К-207 | АО СУ ЭЦН. ЛР-6 К-207 разрушение колонки фаза «С». (пит. от ПС 35/6 кВ №107 Ф.7-8) Выполнен ремонт ЛР-6 К-207 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | И | 1989 | РЛНД-10 | нет данных | ТО 06.14 ТР не проведен НПО 04.13 | 0 | 04.2015г. | 3 | 2014-06-01 | КП24
4 | 299 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-05-26 | 0:40 | 2014-05-26 | 0:44 | 0:04 | 20 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 1.9 | 2.4 | 4.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 300 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-26 | 4:12 | 2014-05-26 | 14:19 | 10:07 | 1 | - | - | Технология | К-70 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.461 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена ЭД | 0.6 | 0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 301 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-27 | 7:00 | 2014-05-27 | 11:07 | 4:07 | 1 | - | - | Технология | К-132 скв.1169 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.1169 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Запрошены распечатки работы УЭЦН. | 0 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 302 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-28 | 22:20 | 2014-05-28 | 23:01 | 0:41 | 1 | - | - | Технология | К-132 скв.1169 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.1169 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Скв. 1169 работает в режиме АПВ. Запрошены распечатки работы УЭЦН. Не предоставлены распечатки работы СУ ЭЦН. | 0 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 303 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-28 | 15:41 | 2014-05-28 | 17:39 | 1:58 | 1 | - | - | Технология | скв.349 од. Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.349 од. | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ МП, выполнена замена. | 0 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 304 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-29 | 20:43 | 2014-05-30 | 36:08 | 15:25 | 1 | - | - | Технология | К-127 скв.1607 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1607 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД СКН, замена выполнена 30.05.14. | 0 | 1.47 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 305 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-29 | 21:06 | 2014-05-29 | 21:06 | 0:00 | 1 | - | - | Внешние сети | К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" | 0.05 | 0 | 0.05 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 306 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-30 | 7:30 | 2014-05-30 | 9:40 | 2:10 | 2 | - | - | Внешние сети | К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" | 0.76 | 0.8 | 1.56 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 307 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 308 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 309 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-02 | 1:41 | 2014-06-03 | 13:35 | 11:54 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-127 Советское нмр | 0.4 | КТП | РП | КЗ на шинах 0,4кВ ТП-160 №2. Выполнена замена ТП | 6.4 | 4.4 | 10.8 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | ПУ9 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 310 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-06-03 | 21:20 | 2014-06-03 | 21:20 | 0:00 | 41 | - | - | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | 35 | ПО | СУ ЭЦН Вахского нмр. | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время переключений ОАО "ТРК" на ПС 110/35/6 кВ "Вахская" по вводу в работу 3С-35 | 2.8 | 8.2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 311 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-03 | 10:30 | 2014-06-03 | 12:50 | 2:20 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-135 скв.1098 Советское нмр | 0.4 | КЛ | СУ скв.1098 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Разрушение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП до ПР-0,4, Выполнена переразделка. | 0.1 | 0 | 0.1 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 312 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-04 | 16:10 | 2014-06-04 | 18:08 | 1:58 | 9 | ТО | АПВ нет | Сторонние | Ф.Б1-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-9 | БРУ-6 кВ №1. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-9 действием ТО, схлест проводов, разрушение и срыв изолятора фазы "В" оп. №90. при наезде на оп. №91/4 неустановленным транспортом, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт. | 0.3 | 11.51 | 11.81 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 313 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 314 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-06 | 9:54 | 2014-06-06 | 10:21 | 0:27 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №203. АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр. В пролете оп. №68-69 зацеп провода (повреждение) фазы "С" экскаватором ООО СПК «Стройкомплектсервис». Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.74 | 7.13 | 7.87 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 315 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-06 | 10:53 | 2014-06-06 | 14:50 | 3:57 | 1 | - | - | Технология | скв.503р. Оленьего нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.503р. | АО АВ-0,4 кВ (Iн-160 А, включен Iр=80 А, U=393 В). Скв. 503р. работает в режиме АПВ. Рассмотрены параметры работы ЭЦН, при запуске повышение нагрузки. Скв. 503р. переведена в режим постоянной работы. | 1.43 | 0.92 | 2.35 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 316 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 317 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-08 | 1:12 | 2014-06-08 | 1:14 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 2.53 | 5.04 | 7.57 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 318 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-09 | 16:01 | 2014-06-09 | 16:31 | 0:30 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.197 З.Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ-0,4кВ Iн=1000А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=630А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.37 | 0 | 0.37 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 319 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-09 | 11:50 | 2014-06-09 | 19:20 | 7:30 | 1 | - | - | Технология | К-5С скв.40 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.40 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена ЭД | 0 | 1.2 | 1.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
3 | 320 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-09 | 18:25 | 2014-06-09 | 18:32 | 0:07 | 9 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-1 Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 321 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-10 | 14:21 | 2014-06-10 | 14:23 | 0:02 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС 235р Крапивинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.04 | 0 | 0.04 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 322 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-10 | 10:50 | 2014-06-10 | 10:50 | 0:00 | 1 | - | АВР успешно | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС-35 №403 | 35 | ПС | ПС-35 №403 1Т | ПС-35 №403 АО 1Т . АВР - успешно. При проверке выявлено снижение сопротивления изоляции КЛ в цепи отключения газ. реле. Устранено. | 0.01 | 0 | 0.01 | РЗА | 1984 | КГХЛ 7*1.5 | ен установлено | 2013-08-01 | 100 | 2014-08-01 | - | 2013-08-01 | КП24 | - | -
1 | 323 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-11 | 3:15 | 2014-06-11 | 12:53 | 9:38 | 2 | - | - | Технология | РП №1 К-56 Советское нмр | 0.4 | РП | РП | Выход из строя РП-0,4кВ №1 . Выполнена работа по переводу нагрузок на ТП№2 | 8.63 | 1.3 | 9.93 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 324 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-11 | 12:26 | 2014-06-11 | 14:23 | 1:57 | 1 | - | - | Технология | К-125 скв.1581 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1581 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=126А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Распечатки журнала событий СУ ЭЦН не предоставлены | 1.07 | 0.2 | 1.27 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 325 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-12 | 3:15 | 2014-06-12 | 4:15 | 1:00 | 21 | - | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.7-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | ПС 35/6 кВ №107. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 АПВН, РПВУ. Отключение под нагрузкой ЛР-6 кВ ТП №2 К-206 неустановленными лицами. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 6.39 | 3.13 | 9.52 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
3 | 326 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-12 | 12:47 | 2014-06-12 | 14:50 | 3:56 | 3 | - |  | Технология | К-1 Карайского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4 400А на гидравлическую установку "Нефтебурсервис". ТМ зафиксировала три броска тока по Ф.6-2 на 46А (на 690 А по 0,4кВ). ЦДНГ-9 распечатки предоставить отказывается. | 1.78 | 0.86 | 2.64 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 327 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-12 | 20:26 | 2014-06-12 | 21:00 | 0:34 | 1 | - | - | Внешние сети | скв.208 Ломовое нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.75 | 0.67 | 2.42 | ДУ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 328 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1,2,3,4,7,8 | 329 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-06-14 | 14:11 | 2014-06-14 | 14:11 | 0:00 | 23 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-1,2,3,4,7,8 | 220 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения в сети 220 кВ ОАО "Тюменьэнерго". | 1.18 | 0.81 | 1.99 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 330 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-14 | 12:52 | 2014-06-14 | 13:00 | 0:08 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0 | 0.4 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 331 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-14 | 12:25 | 2014-06-14 | 15:02 | 2:37 | 1 | - |  | Технология | К-70 скв.461 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-70 скв.461 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, КЗ МП. Выполнена замена МП. | 0.15 | 0 | 0.15 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 332 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-15 | 13:50 | 2014-06-15 | 15:27 | 1:37 | 66 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр (тяжелая детонация цилиндров), перевод нагрузки К-1, 2, 2бис, 3, 8, 14 на питание от ПС-110/35/6кВ "Черемшанская". | 24.15 | 13.18 | 37.33 | ДУ | [9 empty] | - | -
1 | 333 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-15 | 8:36 | 2014-06-15 | 12:50 | 4:14 | 1 |  |  | Технология | К-73 скв.836 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-73 скв.836 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД, выполнена замена. | 0.19 | 0 | 0.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 334 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-16 | 3:26 | 2014-06-16 | 12:25 | 8:59 | 1 |  |  | Технология | К-127 скв.1607 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-127 скв.1607 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД, выполнена замена. | 0 | 0.86 | 0.86 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 335 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-16 | 19:19 | 2014-06-16 | 21:07 | 1:48 | 1 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС-35/6кВ №412 АО ВЛ-6кВ Ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№27/2-28/2 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали, повреждения проводов нет | 0.52 | 0.5 | 1.02 | ТЧ | 1976 | - | - | 2014-04-01 | 0 | 2015-05-01 | 3 | 04.2014. | КП20 | - | -
1 | 336 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-17 | 18:24 | 2014-06-18 | 11:58 | 17:34 | 1 |  |  | Технология | К-46 скв.1032 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-46 скв.1032 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД., выполнена замена. | 0.67 | 0 | 0.67 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 337 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-17 | 14:06 | 2014-06-17 | 14:54 | 0:48 | 2 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.Б1-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-1 | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-1 действием ТО, АПВН, РПВН. После отключения ЛР-6кВ на оп.№47/2 отпайка ООО "Башэнергонефть", ВЛ-6 ФБ1-1 успешно включена. (Падение дерева на ВЛ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть") | 0.02 | 1.19 | 1.21 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 338 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-18 | 15:04 | 2014-06-18 | 19:36 | 4:32 | 2 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.1 | 1.32 | 2.42 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 339 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-19 | 15:02 | 2014-06-19 | 15:38 | 0:36 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.196 З.Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=630А, Iр=450А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 | 0.15 | 1.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 340 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-20 | 9:32 | 2014-06-20 | 11:09 | 1:37 | 3 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 2.73 | 5.43 | 8.16 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 341 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-20 | 4:15 | 2014-06-20 | 6:18 | 2:03 | 1 | - | - | Технология | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.103 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=400А, Iр=210А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Неисправность СУ ЭЦН. | 0.05 | 2.05 | 2.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 342 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-21 | 6:58 | 2014-06-21 | 6:58 | 0:00 | 51 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 | ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 действием МТЗ-2ст., АПВ успешно, Гроза. Выполнен полный осмотр ВЛ следы перекрытия на оп.№84, разрушение 1 изолятора в гирлянде ф.А, В. повреждения провода нет | 2.88 | 14.68 | 17.56 | ТЧ | 1982 | ПС-70 | нет данных | 2013-02-01 | 100 | 2015-02-01 | - | 2015-02-01 | КП11 | - | -
1 | 343 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-21 | 3:01 | 2014-06-21 | 10:20 | 7:19 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | 6(10) | ВЛ | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | АО В-6кВ Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247, АО АВ ШУ "Ввода-1, 2", причина выясняется. Изменение заводской схемы цепей РЗА при ПНР. | 27.8 | 8.7 | 36.5 | РЗА | 2014 | - | - | не подошел срок | - | 2015-03-01 | - | не подошел срок | КП10 | ПУ9 | -
4 | 344 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-21 | 8:02 | 2014-06-21 | 14:54 | 6:52 | 3 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 11.62 | 15.41 | 27.03 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 345 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-21 | 20:48 | 2014-06-21 | 21:12 | 0:24 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ Iн-630А I раб-450А запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.74 | 0 | 0.74 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 346 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-22 | 16:18 | 2014-06-22 | 16:50 | 0:32 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630А Iраб-450А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 | 0.03 | 0.98 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 347 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-22 | 21:43 | 2014-06-22 | 22:05 | 0:22 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-1000А Iраб-630А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.26 | 0 | 0.26 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 348 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-23 | 21:59 | 2014-06-23 | 21:59 | 0:00 | 20 | ДЗТ, МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ. | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-7 | ПС 35/6 кВ №401 отключение 2Т действием "ДЗТ" АО ВЛ-35 ЦЛ-7 ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ, АПВН. ПС 35/6 кВ №401 повреждение В-35 2Т, выведен в ремонт (дефект завода-изготовителя). ВЛ-35 ЦЛ-7 в 00:15 РПВУ. ПС-35/6 кВ №420, 410, 401 работа АВР-6 успешно. | 0.93 | 2.3 | 3.23 | В | 2010 | ВР-35 НТ-35-25/1600-3/0 УХЛ-1 | ООО «НТЭАЗ Электрик» | 2014-06-10 | 100 | 2015-06-01 | - | 2014-06-10 | КП9 | - | -
1 | 349 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-24 | 16:00 | 2014-06-24 | 19:37 | 3:37 | 6 | ТО | АПВ нет | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-10 Р-14 | 6(10) | КЛ | КЛ-10 Ф.Р-14 | АО В-10кВ яч.14 на ПС-220/10 "Раскино" действием ТО. АПВ не введено. КЗ кабельной муфты КЛ-10кВ в яч.9 ПС-10/35 №127. | 0.14 | 25.04 | 25.18 | КМ | 1986 | КМ-ЗКНТп-10-70/150 | нет данных | 2012-04-01 | 100 | 2014-12-01 | - | 2012-04-01 | КП24 | ПУ9 | - | Автономное нмр
1 | 350 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-24 | 14:46 | 2014-06-24 | 14:46 | 0:00 | 5 | - | - | Технология | З.Полуденное нмр СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Посадка напряжения, остановка ЭЦН при перезапуске агрегата на БКНС-12 | 0.47 | 0.18 | 0.65 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 351 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-24 | 16:14 | 2014-06-24 | 17:25 | 1:11 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630А Iраб-450А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 | 1.33 | 2.28 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
6 | 352 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-24 | 19:12 | 2014-06-24 | 19:12 | 0:00 | 9 | - | - | Технология | Крапивинское нмр СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН по ТМ и "Черный ящик" ПС событий не зафиксировали. На графиках колебаний уровней напряжения не было. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.24 | 0.69 | 1.93 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 353 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-25 | 12:29 | 2014-06-25 | 12:31 | 0:02 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.06 | 2 | 6.06 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 354 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 19:54 | 2014-06-25 | 19:54 | 0:00 | 6 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС-35/6кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-10 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.76 | 0.42 | 1.18 |  | 1976 | - | - | 2014-04-01 | 0 | 2015-05-01 | 3 | 04,2014. | КП11 | - | -
4 | 357 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-26 | 0:20 | 2014-06-26 | 0:22 | 0:02 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.85 | 1.39 | 5.24 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 358 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 20:35 | 2014-06-25 | 20:35 | 0:00 | 7 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.13-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.13-16 | ПС-35/6кВ №113. АО ВЛ-6кВ Ф.13-16 блинкер АО, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено | 0.11 | 0.18 | 0.29 | ТЧ | 1974 | - | - | 2013-11-01 | 0 | 2014-11-01 | 3 | 2013-01-10 | КП11 | - | -
1 | 359 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 20:41 | 2014-06-25 | 20:41 | 0:00 | 5 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-1 | БРУ-6 БКНС-2. АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-1 действием ТО, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.01 | 0.54 | 0.55 | ТЧ | 1974 | - | - | 2013-11-01 | 0 | 2014-11-01 | 3 | 2013-01-10 | КП11 | - | -
1 | 360 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-25 | 16:52 | 2014-06-25 | 17:51 | 0:59 | 2 | - | - | Технология | К-27 З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-27 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4, выполнена ревизия ПР-0,4кВ, Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.2 | 0.22 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 361 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-25 | 14:27 | 2014-06-25 | 14:58 | 0:31 | 3 | - | - | Технология | К-17 З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-17 | Остановка ЭЦН. Заявка от ЦДНГ-4 в 14-50, запуск скважин без ЭНТ в 14:58ч. Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.18 | 0.09 | 0.27 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 362 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 14:23 | 2014-06-25 | 17:00 | 2:37 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-23 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН К-23 | РУ-6кВ "Очистные сооружения" Ф.О-16. Излом шлейфа от ЛР-6 к ТП К-23. Неполнофазный режим. Выполнен ремонт. | 0.08 | 2.9 | 2.98 | ТЧ | 1981 | РЛНД-10 | нет данных | 2009-04-01 | 20 | 2015-04-01 | 2 | 2009-04-01 | КП24 | - | - | Согласование мероприятий для отключение ВЛ
4 | 363 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-26 | 9:58 | 2014-06-26 | 9:58 | 0:00 | 63 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-4 | ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием МТЗ, АПВУ, посадка напряжения. Гроза. Бюллетень погоды № 177 b от 26.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 2.89 | 6 | 8.89 | ТЧ | 1982 | ПС-70 | нет данных | 2013-02-01 | 100 | 2015-02-01 | - | 2015-02-01 | КП11 | - | -
4 | 364 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-26 | 11:26 | 2014-06-26 | 12:01 | 0:35 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.33 | 0.4 | 1.73 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 365 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-26 | 16:40 | 2014-06-26 | 16:40 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-21 | ПС 35/6 кВ №501 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-21 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды № 177 b от 26.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.37 | 1.29 | 1.66 | ТЧ | 1989 | - | - | ТО – 26.11.2013, ТР – 18.05.2006. КР-не проводился | 0 | 2015-05-01 | 8 | ТО – 26.11.2013, | КП11 | - | -
2 | 366 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-27 | 14:06 | 2014-06-27 | 16:38 | 2:32 | 1 | - | - | Технология | К-5 скв.40 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.40 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена ЭД | 0 | 0.4 | 0.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 367 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-28 | 22:39 | 2014-06-28 | 22:39 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-63 скв.1044 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1044 | Остановка УЭЦН по пониженному напряжению. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 0 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 368 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-28 | 22:35 | 2014-06-29 | 17:58 | 19:23 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.29-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.29-19 | ПС 35/6 кВ №129 АО ВЛ-6 кВ Ф.29-19 действием МТЗ, АПВ нет, РПВН. вполнено разделение ВЛ-6кВ на оп.№66 (осмотр ВЛ-6кВ от по.№68 до ТП Од.скв.303р не возможен, нет дороги для автотранспорта, пешком ("много свежих следов медведя, темное время суток"). 29.06.14г. выполнен осмотр ВЛ на спец. технике, Ф.29-19 пролет оп № 80-81 убрали упавшее дерево, оп.№ 81 земенен изолятор. | 0.02 | 4.5 | 4.52 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ8 | ПУ9
1 | 369 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-30 | 18:40 | 2014-06-30 | 19:04 | 0:24 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.9-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-8 | ПС 35/6 кВ №109 АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ. КЗ КЛ-0.4 кВ 3-х скв. на К-202 (при попытке хищения КЛ-0,4 кВ). Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 8.94 | 1.21 | 10.15 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 370 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-30 | 23:49 | 2014-07-01 | 11:46 | 11:57 | 1 | - | - | Технология | К-94 скв.1442 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена 01.07.14г. | 0.73 | 0.27 | 1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 371 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 372 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-02 | 13:13 | 2014-07-02 | 13:15 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.66 | 2.06 | 5.72 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 373 | Томскнефть | ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 2014-07-03 | 3:17 | 2014-07-03 | 3:17 | 0:00 | 13 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10. АО ВЛ-6кВ ФБ10-17 действием МТЗ, АПВУ. Причина выясняется. Выполнен осмотр ВЛ в зоне ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено. Подана заявка для осмотра уч-ка и устранение дефектов в ОАО "ЦентрСибнефтепровод". Устранено повреждение (ремонт опоры) в зоне ответственности ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 1.54 | 0.2 | 1.74 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 374 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-03 | 20:54 | 2014-07-03 | 22:07 | 1:13 | 13 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.23-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.23-15 | ПС 35/6 кВ №123. Задержка по времени при плановом перевода нагрузок с Ф.23-14, Ф.23-16 на Ф.23-15 для вывода в кап.ремонт 2С-6 ПС №123, (Увеличение объема работ для удаления дерева с проводов ВЛ Ф.23-16 оп. №.53-54 растущего вне охранной зоны ВЛ) | 4.76 | 2.66 | 7.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП4 | - | -
5 | 375 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-03 | 6:22 | 2014-07-03 | 8:32 | 2:10 | 1 | - | - | Технология | К-86 скв.64 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ. Заклинил ЭЦН Э-125, скважина выведена в ремонт. | 0.04 | 0.53 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
5 | 376 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 15:45 | 2014-07-04 | 16:01 | 0:16 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Обрыв провода ф."С" а/м "ТАТРА" ООО "Стрежевское ДРСУ», заказчик ОАО «Томскнефть» ВНК, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт провода. | 0.19 | 0.03 | 0.22 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 377 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-04 | 16:13 | 2014-07-04 | 17:31 | 1:18 | 1 | - | - | Технология | К-2, скв.26 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в ТП №1/1000 кВА., Iраб=370А. Подана заявка на распечатку работы ЭЦН. | 0.29 | 0 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 378 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-04 | 17:33 | 2014-07-04 | 17:33 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН по пониженному напряжению при грозе. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.24 | 1.55 | 1.79 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 379 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 12:20 | 2014-07-04 | 13:11 | 0:51 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ №105 АО ВЛ-6 Ф.15-12 действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ успешное. Работы в охранной зоне ВЛ оп. №156-156 эскаватора, собственник неустановлен. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 3.2 | 1.32 | 4.52 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 380 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-04 | 11:20 | 2014-07-04 | 13:45 | 2:25 | 1 | - | - | Технология | К-55 скв.587 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Выбит АВ-0,4кВ 250А в ТП Iраб=120А Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН | 3.18 | 0.4 | 3.58 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 381 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-05 | 23:39 | 2014-07-06 | 4:40 | 5:00 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.15-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-9 | ПС-35/6кВ №415 ВЛ-6 Ф.15-9, неисправность ЛР-2 Ф.1509 опора №22, старение изоляции, выполнен ремонт | 0.08 | 3.33 | 3.41 | Р | 1987 | РЛНД-10-400 УХЛ1 | Неизвестен | ТР- 25.05.11 | 2% | 11.2015г. | 4 | ТО-10.11.13 | КП24 | ПУ5 | -
4 | 382 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-06 | 11:52 | 2014-07-06 | 11:57 | 0:05 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 7.39 | 3.98 | 11.37 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 383 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-06 | 18:53 | 2014-07-07 | 12:55 | 17:35 | 1 | - | - | Технология | К-12 скв.805 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | КЗ КЛ-0,4кВ "ВВГ 4*16" от КТПН6/0,4кВ до СУ ЭЦН, выполнен ремонт КЛ-0,4кВ (вставка АВВГ 4*35), сильный нагрев КЛ-0,4кВ "ВВГ 4*16" Iн-75А , Iр (ЭЦН)-80А, ПЭД-32кВт, Заменена КЛ-0,4кВ (отсутствие дороги, зона затопления) | 8.03 | 3.26 | 11.29 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 384 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 15:41 | 2014-07-07 | 15:41 | 0:00 | 14 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 "БКНС-10". АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВУ. Гроза. Проведен осмотр в зоне ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено. | 2.17 | 1.47 | 3.64 | - | 1977-02-01 | - | Н/Д | 2013-11-26 | 30 | 2015-11-26 | - | 2014-02-24 | КП11 | - | -
1 | 385 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 17:04 | 2014-07-07 | 18:18 | 1:14 | 22 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-18 | БРУ-6 "БКНС-4". АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-18, АПВН, РПВУ. Гроза. Запланирован осмотр. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ подары изоляторов на оп№№19,32/1. | 8.82 | 8.41 | 17.23 | - | Н/Д | ШС-10 | Н/Д | 2012-05-19 | 0 | 2014-05-19 | 7 | 2014-07-11 | КП11 | - | -
1 | 386 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 15:33 | 2014-07-07 | 15:33 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-1 | ПС-35/6кВ №124 . АО ВЛ-6кВ Ф.24-1, действием ТО, АПВУ. Гроза Выполнен осмотр. оп.№76/2-76/3 Ф.«А, В» подгары на изолятораах. | 1.27 | 0.62 | 1.89 | И | 1997 | ШС-10 | нет данных | 2014-04-06 | 0 | 2015-04-01 | 1 | 2014-07-09 | КП11 | - | -
2 | 387 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 17:26 | 2014-07-07 | 17:26 | 0:00 | 105 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | АО ВЛ-110 СВ-5 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" 1ст. ТЗНП, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. (На балансе ОАО "ТРК") | 4.52 | 18.1 | 22.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
2 | 388 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 17:29 | 2014-07-07 | 17:29 | 0:00 | 105 | МФО, ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СС-3 | 110 | ВЛ | СС-3 | АО ВЛ-110 СС-3 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" МФО, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. (На балансе ОАО "ТРК") | 3.77 | 3.66 | 7.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
2 | 389 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 20:00 | 2014-07-07 | 21:37 | 1:37 | 14 | МТЗ АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.8-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-13 | ПС-35/6кВ №208. АО ВЛ-6кВ Ф.8-13 АПВ неуспешное. Нагрузка К-4К, 5К, 323р переведена на Ф.8-16. Гроза. К.З. КМ-6кВ на оп.№1. Выполнена замена КМ-6кВ | 0.85 | 30.21 | 31.06 | КМ | 2011г. | 1ПКНТ-10-70/120 | нет данных | 2014-05-01 | 10 | 2014-11-01 | 0 | 2014-05-01 | КП11 | - | -
4 | 390 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 17:43 | 2014-07-07 | 17:43 | 0:00 | 22 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-9, Ф.1-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-9, Ф.1-16 | ПС-35/6кВ №401. АО В-6 Ф.1-16 действием защиты ТО АПВУ, В-6 Ф.1-9 МТЗ АПВУ, ПС-35/6кВ №401. Посадка напряжения. Гроза. Запланирован осмотр. | 0.82 | 3.27 | 4.09 |  | Ф.1-9 1980 Ф.1-16 1983 | нет | нет | Ф.1-9: ТР- 20.11.12 Ф.1-16: ТР- 14.11.10 | 2% | 11.2014г. | 4 | Ф.1-9: ТО-29.05.14 , Ф.1-16 ТО-23.05.14, | КП11 | - | - | вырубка поросли в сентябре 2005г
4 | 391 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 20:10 | 2014-07-07 | 20:10 | 0:00 | 210 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110 С-91, С-92 на ПС 220/110/35/6 кВ "Чапаевка" НВЧЗ, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" НВЧЗ, АПВУ. Гроза. (На балансе ОАО "ТРК") | 8.46 | 7.81 | 16.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 392 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:20 | 2014-07-08 | 3:20 | 0:00 | 3 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-16 | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-16 действием ТО, АПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). 12.07.2014 оп.№50 заменен изолятор выполнена замена оп№31/7 после А.О. 04.14г. | 0.11 | 0 | 0.11 | И | 1981 | ШС-10 | нет данных | НПО 24.08.2012 | 0 | 2014-06-02 | 3 | 2014-06-02 | КП11 | - | -
1 | 393 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:17 | 2014-07-08 | 3:17 | 0:00 | 15 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 | ПС-35/6 кВ №110 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-10 действием ТО, АПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Проведен осмотр замечаний не выявлено | 1.41 | 0.38 | 1.79 | - | Н/Д | - | Н/Д | 2011-03-24 | 30 | 2013-03-24 | 2 | 2013-08-07 | КП11 | - | -
1 | 394 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-07-08 | 3:23 | 2014-07-08 | 5:08 | 1:45 | 5 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Проведен осмотр в зоне ответственности ООО "ЭНТ" замечаний не выявлено. | 3.26 | 1.63 | 4.89 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 395 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:37 | 2014-07-08 | 3:37 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-6 | ПС-35/6 кВ №101 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-6 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Выполнен осмотр. 10.07.2014 Выполнена замена 2-х изоляторов оп№47. | 1.7 | 0.6 | 2.3 | И | 1988 | ШС-10 | нет данных | 2012-08-24 | 30 | 2014-08-24 | - | 2014-07-09 | КП11 | - | -
1 | 396 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:17 | 2014-07-08 | 12:44 | 9:27 | 1 | - | - | Технология | скв.63р. Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена. | 0.3 | 0 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 397 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:19 | 2014-07-08 | 14:50 | 11:31 | 1 | - | - | Технология | К-124 скв.1791 Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена. | 2.23 | 0.22 | 2.45 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 398 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-08 | 3:01 | 2014-07-08 | 3:25 | 0:24 | 2 | - | - | Технология | К-119 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН во время грозы, запущены в работу без участия персонала ООО "ЭНТ". | 0.58 | 0.3 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 399 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-08 | 16:18 | 2014-07-08 | 16:28 | 0:10 | 2 | - | - | Технология | К-63 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН во время грозы, запущены в работу без участия персонала ООО "ЭНТ". | 0.12 | 0 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 401 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-10 | 7:38 | 2014-07-10 | 8:55 | 1:17 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 К-93 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | К-93 | ПС-35/6 кВ №107 ВЛ-6 кВ Ф.7-12. Плохой контакт ЛР-6 К-93, выполнена ревизия ЛР-6 К-93, замечание устранено | 1.34 | 0.62 | 1.96 | Р | 1998 | РЛНД-10-400 | нет данных | 2011-03-14 | 20 | 2014-03-14 | 1 | 2014-05-27 | КП24 | - | -
4 | 402 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-11 | 2:54 | 2014-07-11 | 3:02 | 0:08 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.52 | 1.5 | 5.02 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1, 2, 4 | 403 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-07-11 | 18:38 | 2014-07-11 | 19:40 | 1:02 | 919 | ДЗШ, АОПО | - | Внешние сети | ПС 220 «Советско-Соснинская» | 220 | ПС | 2СШ-220 кВ | ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» АО 2СШ-220 кВ, 4АТ действием ДЗШ-220, упала колонка озоляторов ШР-220 НСС-1 (На балансе ТП МЭС). ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» действием АОПО отключение В-35 Ц-1, Ц-2, Ц-7, Ц-8, Ц-10, Ц-11, ПС 110/35/6 кВ «Вахская» действием АОПО отключение В-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2, ЦЛ-6, ЦЛ-7. 2СШ-220. (На балансе ТП МЭС). | 125.9 | 404.09 | 529.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
3, 5, 6 | 404 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-11 | 20:28 | 2014-07-11 | 20:28 | 0:00 | 480 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-103, С-104 | 110 | ВЛ | С-103, С-104 | АО ВЛ-110 С-103, С-104 на ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" НВЧЗ, АПВУ, ПС 220/110/35/10 кВ "Парабель" НВЧЗ, АПВУ. Гроза. (Линии на балансе ОАО "ТРК"). Следы перекрытия на оп.№368 от провода ф. "А" до траверсы на обоих ВЛ. | 60.11 | 178.43 | 238.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
3, 6 | 405 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-11 | 22:32 | 2014-07-11 | 22:32 | 0:00 | 96 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-9, 10 | 110 | ВЛ | СУ ЭЦН | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "ТРК". Остановка УЭЦН. АО нет. Гроза. Причину посадки в ОАО "ТРК", ТРДУ причины посадки не сообщают. | 7.02 | 22.67 | 29.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1, 4 | 406 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-12 | 22:25 | 2014-07-12 | 22:25 | 0:00 | 4 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-4, 7, 8 | 110 | ВЛ | СУ ЭЦН | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "ТРК". Остановка УЭЦН. АО нет. Причину посадки в ОАО "ТРК", ТРДУ причины посадки не сообщают. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 0.25 | 1.28 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 407 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 11 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-8 | ПС 35/6 кВ №111 АО ВЛ-6 Ф.11-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14. Проведен осмотр замечаний не выявлено | 0.78 | 2.16 | 2.9 | - | Н/Д |  | Н/Д | 2013-02-06 | 30 | 2015-02-06 | 0 | 2014-04-17 | КП11 | - | -
1 | 408 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 6 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14. оп№№63/1-64/1 Подгары изоляторов, скол юбок. Выполнена замена. | 1.13 | 0.86 | 1.99 | И | Н/Д | ШС-10 | Н/Д | 2014-04-06 | 100 | 2016-04-06 | 0 | 2014-04-10 | КП11 | - | -
1 | 409 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 19 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 Ф.7-19 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14. Проведен осмотр замечаний не выявлено | 5.83 | 2.65 | 8.48 | - | Н/Д |  | Н/Д | 2013-07-20 | 30 | 2015-07-20 | 0 | 2013-07-19 | КП11 | - | -
2 | 410 | Томскнефть | ООО "Южно Охтеурское" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | ПС-110/35/6 "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. КЗ КЛ-6кВ в зоне ответственности ООО «Южно-Охтеурское» | 0.32 | 0.63 | 0.95 | КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 411 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 17:26 | 2014-07-12 | 17:26 | 0:00 | 113 | ДЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35 ЦЛ-3 действием 2ст. ДЗ, АПВУ, ЦЛ-4 действием 1ст. ДЗ, АПВН. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 6.27 | 24.57 | 30.84 | - | 1981г. |  | ССМУ тр.ТНС | ЦЛ-3 12.09.2010 ЦЛ-4 01.06.2007 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-12 | КП11 | - | -
2 | 412 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 18:31 | 2014-07-12 | 18:31 | 0:00 | 29 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1 | 35 | ВЛ | ЦЛ-1 | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35 ЦЛ-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 1.01 | 1.68 | 2.69 | - | нет данных |  | нет данных | 2007-08-01 | 100 | 2014-07-01 | 0 | 2013-10-12 | КП11 | - | -
4 | 414 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-13 | 14:33 | 2014-07-13 | 15:57 | 1:24 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 3.1 | 1 | 4.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 415 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-15 | 1:28 | 2014-07-15 | 1:33 | 0:05 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.2 | 2.92 | 7.12 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 416 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-14 | 18:16 | 2014-07-14 | 18:59 | 0:43 | 5 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-18 | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-18 АПВН, РПВУ, выпонен частичный осмотр ВЛ, (зона затопления). Выполнен осмотр ВЛ-6кВ разрушены изоляторы оп.№61/1, 75/1, заменены | 1.09 | 0.81 | 1.9 | И | 2012-04-30 | ШС-10 | ООО "Электро" | 2014-03-06 | 30 | 2016-03-06 |  | 2014-04-17 | КП11 | - | -
6 | 417 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-15 | 3:33 | 2014-07-15 | 4:24 | 0:51 | 1 | - | - | Технология | К-6 скв.406 Двуреченское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4 в ТП. Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. Неисправность СУ ЭЦН | 1.16 | 4.75 | 5.91 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 418 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-15 | 5:01 | 2014-07-15 | 5:04 | 0:03 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.08 | 3.13 | 7.21 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | 419 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-07-15 | 7:02 | 2014-07-15 | 7:02 | 0:00 | 21 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-4, 7, 8 | 220 | ВЛ | СУ ЭЦН | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "Тюменьэнерго", зафиксирована ПТК ЧЯ. Остановка УЭЦН. Томское РДУ, ТП МЭС причины посадки не сообщают. | 2.9 | 1.51 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
| 420 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 421 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 422 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-18 | 2:53 | 2014-07-18 | 3:02 | 0:09 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.87 | 1.14 | 5.01 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 423 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-18 | 18:15 | 2014-07-18 | 18:31 | 0:16 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 1.49 | 0.3 | 1.79 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 424 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-18 | 12:45 | 2014-07-18 | 18:28 | 5:43 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.ЗМ-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-5 | ПС-110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-5 действием ТО, АПВН, наклон опоры №40 в сторону опоры 39, сближение проводов на не допустимое расстояние, воздушный пробой. Выполнено выравнивание опоры, установка укоса, перетяжка проводов, ВЛ введена в работу. | 7.65 | 0.2 | 7.9 | СК | 2002г. | Пт-10-1Р | нет данных | 2011-03-24 | - | 2015-03-24 | 3 | 2013-02-24 | КП17 | ПУ5 | -
| 425 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 426 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-20 | 21:59 | 2014-07-20 | 21:59 | 0:00 | 25 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | АО ВЛ-110 СВ-5 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" ТО, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, 3ст.ДЗ, АПВУ. Посадка напряжения. (На балансе ОАО "ТРК") | 0.96 | 5.41 | 6.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 427 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-20 | 19:33 | 2014-07-20 | 19:35 | 0:02 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.18 | 2.22 | 3.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 428 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-21 | 21:39 | 2014-07-21 | 21:39 | 0:00 | 22 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-9 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 Причина не выяснена. | 0.86 | 4.64 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
6 | 429 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-21 | 22:08 | 0:00 | 20 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-16, 9-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-19 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-19 ТО, АПВ успешное. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14. Разрушены изоляторы ф. "С" на оп.№39 и ф. "В" на оп.№40. Устранено 24.07.14. | 5.4 | 25.9 | 31.3 | И | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11 | - | -
6 | 430 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 4:30 | 6:26 | 29 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-16, 9-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-16 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-16 ТО, АПВ успешное. Выгорел контакт ЛР-6 Ф.9-16 оп.1 ф. "А", при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 | 27.91 | 65 | 92.91 | Р | 2010г. | РЛНД-10-400 УХЛ1 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11 | ПУ8 | -
6 | 431 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 3:05 | 4:47 | 13 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-13 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 Ф.9-13 действием ТО, АПВ-успешное. Повреждение провода ВЛ-6 Ф.9-13 оп. 45-47, при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Выполнен ремонт провода. Штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 | 21.42 | 105.1 | 126.52 | ТЧ | 2010г. | АС-120 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11 | ПУ8 | -
6 | 432 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-21 | 22:08 | 0:00 | 73 | ТО, МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-6, 11-19, 11-20 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6, 11-19, 11-20 | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6 Ф.11-6 действием МТЗ, АПВ-успешное. АО ВЛ-6 Ф.11-19, Ф.11-20 действием ТО, АПВ-успешное. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 Скол юбки изолятора ф. "В" на оп.№109 Ф.11-6, Скол юбки изолятора ф. "В" на оп.№105 Ф.11-19. Устранено 24.07.14 | 6.14 | 32.47 | 38.61 | ТЧ | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-12-14 | 100 | 2014-12-15 | 0 | 2013-12-14 | КП11 | - | -
1,2,4 | 433 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-07-22 | 17:07 | 2014-07-22 | 17:28 | 0:21 | 1274 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | НСС-1, НСС-2 | 220 | ВЛ | НСС-1, НСС-2 | АО ВЛ-220кВ НСС-1, НСС-2 Нижневартовская ГРЭС - ПС-220 "Советско-Соснинская" действием НВЧЗ, АПВ неуспешное, РПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 151.72 | 373 | 524.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
6 | 434 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 14:18 | 2014-07-22 | 14:45 | 0:25 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-3 | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 Ф.Кр-3 действием ТО, АПВ-неуспешное. Падение дерева на провода в пролете между опор №65/1-66/1. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.Кр-15. Устранено 23.07.14. | 0.17 | 0.54 | 0.71 | ТЧ | 2002г. | АС-120 | - | 2009-09-30 | 10 | 2014-09-15 | 4 | 2013-03-01 | КП20 | - | -
5 | 435 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 8:04 | 2014-07-22 | 8:04 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | ПС-110 "Лугинецкая" АО ВЛ-35 ЦЛ-8 действием ТО, АПВ успешное. Произведен осмотр ЦЛ-8 видимых повреждения не выявлено. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 0.26 | 0.04 | 0.3 | ТЧ | 1988г. | - | нет данных | ТО .04.2012 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-04-16 | КП11 | - | -
4 | 436 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-22 | 12:20 | 2014-07-22 | 12:20 | 0:00 | 91 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 13.55 | 32.22 | 45.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 437 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 10:20 | 2014-07-22 | 10:20 | 0:00 | 28 | - | - | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8, 9 | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Бросок тока по ВЛ-35 ЦЛ-8, 9 от ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" во время грозы, время и величина воздействия была недостаточная для отключения ВЛ-35. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 от 21.07.14. | 2.76 | 7.35 | 10.11 | ТЧ | 1987 | нет | нет | ТО-22.10.14 ТР- 10-27.03.13 | 100% | 10.2014г. | 0 | ТО-22.10.14 | КП11 | - | - | вырубка поросли в октябрь 2005 Капремонт в марте 2013г
1 | 438 | Томскнефть | ОАО МП "АНГГ" | 2014-07-22 | 16:36 | 2014-07-22 | 18:11 | 1:35 | 25 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ЦЛ-5м | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения, при АО ВЛ-35 ЦЛ-5М ПС 35/6 кВ №129 - ПС 35/6 кВ "Мохтик" МТЗ, АПВН, РПВУ. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.). | 5.58 | 0.56 | 6.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 439 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 5:58 | 2014-07-22 | 5:58 | 0:00 | 27 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16, Ф.Б-417 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16, Ф.Б-417 | БРУ-6 кВ №4 АО Ф.Б4-16, Ф.Б4-17 действием ТО АПВ усп. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.). Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 1.08 | 2.57 | 3.65 | - | 1987г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2008-04-02 | 20 | 01.08.2014 01.09.2014 | 4 | 2013-10-10 | КП11 | - | -
2 | 440 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-23 | 20:59 | 2014-07-23 | 20:59 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1, Ф6-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-1, Ф.6-12 | ПС-35/6кВ №206 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-1, Ф.6-12 ТО, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 23.07.14.). Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 0.64 | 0.18 | 0.82 | - | нет данных |  | нет данных | 12.06.2011 12.06.2010 | 30 | 2014-10-01 | 0 | 2013-10-10 | КП11 | - | -
2 | 441 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-23 | 21:25 | 2014-07-23 | 23:00 | 1:35 | 5 | МТЗ | РПВУ АПВ-нет | Атм., прир. и техн. | КУВ-6 К-4 СВ-6 | 6(10) | РП | Ф.8-13 | К-4 Кош. КУВ-6 АО СВ-6 действием МТЗ. Схема ремонтная от КУВ-6 через СВ-6 запитана ВЛ-6кВ Ф.8-13. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 23.07.14.). Выполнен осмотр, подгар юбок изоляторов оп. №65, 149 заменены. | 0.17 | 7.29 | 7.46 | И | 2011г. |  | нет данных | 2014-05-01 | 10 | 2014-08-01 | 0 | 2014-05-01 | КП11 | - | -
6 | 442 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:20 | 2014-07-24 | 16:20 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-19 | ПС-35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 действием ТО, АПВУ. Осмотрен, оп. №105 разрушение изолятора фазы "В". Выполнен ремонт. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. | 1.02 | 1.1 | 2.12 | И | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-12-14 | 100 | 2014-12-15 | 0 | 2013-12-14 | КП11 | - | -
4 | 443 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-24 | 16:26 | 2014-07-24 | 16:30 | 0:04 | 5 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.15 | 3.34 | 4.49 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 444 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:30 | 2014-07-24 | 16:30 | 0:00 | 33 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС-35/6 кВ №203 АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. Выполнен осмотр, скол изоляторов оп. №132/4, 123/3 выполнена замена 30.07. | 0.5 | 0.1 | 0.6 | И | 1984г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2012-04-12 | 20 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-14 | КП11 | - | -
2 | 445 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:36 | 2014-07-24 | 16:36 | 0:00 | 4 | АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6 кВ №203 АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. Выполнен осмотр скол изоляторов оп. №120/3, 116/3 заменены. | 0.3 | 0.05 | 0.35 | И | 1986г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2010-04-12 | 20 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-14 | КП11 | - | -
2 | 446 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:32 | 2014-07-24 | 16:32 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-16 | ПС-35/6 кВ №206 АО ВЛ-6 Ф.2-16 (блинкер АО), АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. | 0.1 | 0.05 | 0.15 | - | нет данных |  | нет данных | 2009-06-08 | 0 | 2014-09-01 | 4 | 2013-10-16 | КП11 | - | -
2 | 447 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-25 | 11:19 | 2014-07-25 | 18:08 | 6:49 | 8 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-1 | ПС-35/6кВ №206 ВЛ-6 кВ Ф.6-1. Гроза. Неполнофазный режим. Падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№24-№25 Ф6-1, обрыв провода ф"В" в пролете оп.№50-52. Выполнен ремонт. | 0.33 | 25.27 | 25.6 | ТЧ | нет данных | АС-95 | нет данных | 06.2011. | 50 | 06.2015. | 4 | 05.2014г. | КП11 | ПУ8 | -
4 | 448 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-25 | 4:15 | 2014-07-25 | 5:01 | 0:46 | 1 | - | - | Технология | К-11скв 289. Оленье нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Аварийное отключение АВ-0,4 в ТП№1/400кВА. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.46 | 0.8 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 449 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 450 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 451 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 452 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-29 | 20:00 | 2014-07-29 | 23:30 | 3:30 | 5 | ТО, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | К-24 ТП-1 | 6(10) | КТП | Ф.24-14 | ПС 35/6 кВ №124. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН. Неисправность трансформатора 6/0,4кВ 400 кВА ТП№1 К-24, нагрузка переведена на ТП№2. ТП№1 отключена. | 0.51 | 5.14 | 5.65 | Т | 1998 | ТМ6/0,4/400 | Н/Д | 2011-10-10 | 50 | 2014-10-10 | 0 | 2014-07-30 | КП24 | ПУ9 | -
4 | 453 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-30 | 10:38 | 2014-07-30 | 10:38 | 0:00 | 10 | ДЗТ | АВРУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС-35/6 кВ №414 | 35 | ПС | 1Т | ПС-35/6 кВ №414 отключение 1Т (выпавших блинкеров нет), работа АВР-6 успешная. Выполнена послеаварийная проверка РЗА 1Т, замыкание в реле времени ТВМ, реле времени заменено. 1Т введен в работу. | 2.05 | 2.78 | 4.83 | РЗА | 2005 | РСВ13-18УХЛ4 | ОАО "ЧЗМЗ" | 2014-02-07 | 100% | 07.2016г | 0 | 07.02.2014г | КП24 | - | -
| 454 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 455 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-01 | 9:50 | 2014-08-01 | 14:50 | 5:00 | 1 | - | - | Технология | К-6 скв.401 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.401 | АО к.з. АВ-0,4 кВ (Iн-250 А) в РУ-0,4 кВ КТПН №1. Выполнена замена АВ-0,4 кВ. | 0.13 | 4.63 | 4.76 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
5 | 456 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-02 | 17:40 | 2014-08-02 | 19:05 | 1:25 | 3 | - | - | Технология | К-3Г Герасимовское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-3Г | АО вводного АВ-0,4 кВ (Iн-630 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.4 | 1.02 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 457 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-02 | 16:46 | 2014-08-02 | 19:01 | 2:15 | 1 | - | - | Технология | скв.368од. Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН скв.368од. | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, к.з. МП. Выполнена замена МП. | 0 | 0.21 | 0.21 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 458 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 459 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-04 | 9:50 | 2014-08-04 | 19:20 | 9:30 | 1 | - | - | Технология | К-150А скв.1811к. Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена ЭД. | 0 | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
0 | 460 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-05 | 18:19 | 2014-08-05 | 18:19 | 0:00 | 9 | ТЗНП 2 ст., АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-92Ч | 110 | ВЛ | С-92Ч | АО ВЛ-110кВ С-92Ч ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" - ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" действием ТЗНП 2ст., АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение № 216 от 04.08.14). В пролете опор №№ 219-220 ф. «А» на проводе обнаружено следы грозового разряда. | 0.51 | 0.29 | 0.8 | - | 1981г. | АС-120 | - | 09.2013. | 100% | 09.2016. | 0 | 02.14. | КП11 | - | -
1 | 461 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-06 | 1:36 | 2014-08-07 | 4:14 | 2:38 | 1 | - | - | Технология | К-79 скв.552 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.552 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iр=60А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.04 | 0.2 | 0.24 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 462 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-07 | 16:46 | 2014-08-07 | 17:12 | 0:26 | 14 | - | - | Внешние сети | В-110 С-95м | 110 | ПС | В-110 С-95м | Отключение В-110 С-95М ПС-110/35/6 "Малореченская". Повреждение конденсатора С15 в схеме параметрического стабилизатора | 3.74 | 1.61 | 5.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
| 463 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 464 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 465 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 5:31 | 2014-08-10 | 5:31 | 0:00 | 114 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1 | 35 | ВЛ | ЦЛ-1 | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35 ЦЛ-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, дождь, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Выполнен осмотр разрушены изоляторы на оп.№1, 2, 3 | 4.4 | 18.33 | 22.73 | И | нет данных | ПС-70 | нет данных | 2007-08-01 | 100% | 2014-07-01 | 0 | 2013-10-12 | КП11 | - | -
2 | 466 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 10:50 | 2014-08-10 | 10:50 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Разрушение изоляторов оп №32 ф."А", №108/3 ф."А" (Ф.3-12) схема ремонтная.часть Ф.3-12 запитана от Ф.3-7 для работы БУ | 1.31 | 14.7 | 16 | И | 1984г. | ШС-10 | нет данных | 2010-12-01 | 15 | 2014-09-01 | 1 | 2013-08-01 | КП11 | - | -
4 | 467 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 5:38 | 2014-08-10 | 5:38 | 0:00 | 13 | ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | АО ВЛ-35 ЦЛ-6, ЦЛ-7 ПС "Первомайская" действием 1ст. ДЗ, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. | 1.79 | 5.78 | 7.6 | И | 1984 | ПС-70 | - | 03.2013. | 100% | 08.20118 | 0 | 17.07.2014г. | КП11 | - | -
0 | 468 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 20:51 | 2014-08-10 | 20:51 | 0:00 | 46 | ДЗТ | - | Атм., прир. и техн. | 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" | 110 | ПС | 1Т | Гроза. АО 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" действием ДЗТ, Работа АВР-35, АВР-6 нет. Ожидание испытаний 1Т, ОПН-110, ОПН-35, ОПН-6. | 8.66 | 28.81 | 37.47 | Т | 2005 | ТДТН-25000/110У1 | УЭТМ | 16.08.2013г | 100% | 08.2015г | 0 | 06.08.2014г. | КП11 | - | -
4 | 469 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 23:32 | 2014-08-10 | 23:32 | 0:00 | 34 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 ПС-110/35/6 "Катыльгинская" действием 2ст. МТЗ. АПВУ. Посадка напряжения. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. | 6.52 | 36.68 | 43.2 | - | 1986 | - | нет данных | 04.2014. | 100% | 04.2018. | 0 | 04.2014. | КП11 | - | -
5 | 470 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 19:47 | 2014-08-10 | 19:47 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-1 | ПС 35/6 кВ №502 АО ВЛ-6кВ Ф.2-1 от ТО, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ТЧ | 1988г. | - | нет данных | ТО .09.2007 | 100 | 2014-10-01 | 6 | 2014-06-01 | КП11 | - | -
1 | 471 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:26 | 2014-08-11 | 11:10 | 7:44 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза, штормовое предупреждение № 222 от 10.08.14 Разрушен изолятор оп.№32 выполнена замена. | 10.31 | 5.18 | 15.49 | И | [8 empty] | КП11 | ПУ8 | -
4 | 472 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:01 | 2014-08-11 | 9:45 | 6:44 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 К-23 Оленьего нмр | 6(10) | ВЛ | К-23 скв..485 | ПС 35/6кВ №401 ВЛ-6 Ф.1-3 ЛР-6 К-23. Нарушение контакта ЛР-6 К-23 фаза "В" Выполнен ремонт ЛР-6 К-23 | 1.49 | 2.2 | 3.69 | Р | нет данных | РЛНД-6 | нет данных | ТР- 20.11.11 | 2% | 11.2014г. | 4 | 2014-05-29 | КП4 | ПУ9 | -
3 | 473 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 5:03 | 2014-08-11 | 10:17 | 5:14 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.5-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-7 | ПС 35/6кВ №305 ВЛ-6 Ф.5-7 ЛР-6 оп.36. Разрушение колонки ЛР-6 фаза "В" Выполнена замена ЛР-6 оп.36 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | Р | 2002 | РЛНД-10Б/400 НУХЛ1 | нет данных | 04.04.14 г. | 60% | 04.16 г. | 0 | 02.04.14 г. | КП24 | ПУ9 | -
2 | 474 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-12 | 11:06 | 2014-08-12 | 11:48 | 0:42 | 169 | ДЗТ | - | Внешние сети | 2Т ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | 110 | ПС | 1Т | АО 2Т действием ДЗТ ПС 110/35/6 кВ "Вахская" разрушение опорного изолятора на ШМ-6 кВ. Посадка напряжения (На балансе ОАО "ТРК") | 5.9 | 90.7 | 96.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
2 | 475 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-12 | 11:41 | 2014-08-12 | 15:25 | 3:44 | 29 | МТЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №206 яч.6 кВ №12 | 6(10) | ПС | В-6 Ф.6-12 | ПС 35/6 кВ №206 АО 1С-6 КЗ В-6 яч.12 действием МТЗ при подаче напряжения после АО 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Вахская". 1С-6 выведена в ремонт устраняются последствия КЗ, потребители запитаны по резервным ВЛ | 1.1 | 46.1 | 47.2 | В | 1987г. | ВБЧ-СЭ-10 | Самара электрощит | 2014-03-01 | 100 | 2016-03-01 | 0 | 2014-03-01 | КП24 | ПУ9 | -
4 | 476 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-13 | 7:15 | 2014-08-13 | 7:49 | 0:34 | 1 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.20-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.20-10 | ПС 35/6кВ №420 АО ВЛ-6 Ф.20-10 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВУ. штормовое предупреждение № 224 от 12.08.14. Производится осмотр | 0.01 | 0.12 | 0.13 | - | 2009 | - | - | 09.2012. | 60% | 09.2014. | 0 | 03.2014. | КП11 | - | -
4 | 477 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-13 | 15:38 | 2014-08-13 | 20:19 | 4:41 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | ПС-35/6кВ №401. ВЛ-6 Ф.1-9 Остановка ЭЦН по пониженному напряжению (отсутствие фазы). Нарушение контакта провода фазы А на оп. №115. Выполнен ремонт ВЛ-6 | 4.29 | 0.9 | 5.19 | ТЧ | 1980 | АС-95 | нет данных | 07.2007г. | 40% | 07.2014. | 7 | 01.14. | КП24 | ПУ9 | -
2 | 478 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-14 | 11:24 | 2014-08-14 | 11:24 | 0:00 | 97 |  |  | Внешние сети | 1С-35 ПС 110/35/6 кВ "Вахская" | 35 | ПС | 1Т | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" АО 1С-35 причины выясняются. Составлен и направлен запрос в ОАО "ТРК" на предоставление причин отключения и принятых мер.. (На балансе ОАО "ТРК") | 5.48 | 10.34 | 15.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 479 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-14 | 13:57 | 2014-08-14 | 16:35 | 2:38 | 1 | - | - | Технология | Од.скв.310 Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН, КЗ катушки МП-0,4 в СУ ШГН. Выполнена замена МП-0,4. | 0 | 0.35 | 0.35 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 480 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 13:17 | 2014-08-15 | 15:23 | 2:06 | 1 | - | - | Технология | Од.скв.368 Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН, КЗ катушки МП-0,4 в СУ ШГН. Выполнена замена МП-0,4. | 0 | 0.19 | 0.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 481 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-15 | 20:30 | 2014-08-15 | 22:51 | 2:21 | 4 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. | 3.03 | 1.62 | 4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 482 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 22:59 | 2014-07-15 | 23:15 | 0:16 | 24 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | Аварийное отключение В-6 ПЛУ-1 Ф.ЧР-9 (реклоузер), ручное включение успешное. Неисправность БУ В-6, выполнена замена 16.08. | 10.07 | 0.91 | 10.98 | РЗА | 06.14г | Модуль управления MPM/TEL-03E | TEL Таврида Электрик | не проводился |  | 05.2015г. | 0 | 06.14г | КП9 | - | -
1, 4 | 483 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-15 | 14:42 | 2014-08-15 | 14:42 | 0:00 | 52 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения во внешних сетях. | 2.65 | 1.27 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 484 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-16 | 4:45 | 2014-08-16 | 4:57 | 0:12 | 24 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | Аварийное отключение В-6 ПЛУ-1 Ф.ЧР-9 (реклоузер), повторное включение успешное, вторичные цепи отключены. Неисправность БУ В-6, выполнена замена 16.08. | 9.43 | 1.59 | 11 | РЗА | 06.14г | Модуль управления MPM/TEL-03E | TEL Таврида Электрик | не проводился |  | 05.2015г. | 0 | 06.14г | КП9 | - | -
1 | 485 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-16 | 11:35 | 2014-07-16 | 13:23 | 1:48 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС 35/6 кВ №115. АО ВЛ-6 кВ Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключена отпайка на узел задвижки №15, Ф.15-12 включен в работу. | 0.01 | 3.61 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 486 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-08-17 | 2:47 | 2014-08-18 | 2:47 | 0:00 | 53 | - | - | Внешние сети | Ц-2, Ц-4 | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения на 1С-35 и 2С-35кВ ПС "Савкинская" при АО ВЛ-35 Ц-2, Ц-4 от ТО с АПВН. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 1.38 | 3.81 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 487 | Томскнефть | ОАО МП "АНГГ" | 2014-08-17 | 2:04 | 2014-07-18 | 3:00 | 0:56 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.23-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС-35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВН. РПВН. Выполняется осмотр ВЛ, кустовых ТП. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). Включен в 5:40ч. Отключена отпайка ОАО МП "АНГГ". | 17.81 | 6 | 23.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 488 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-17 | 22:30 | 2014-08-18 | 27:00 | 4:30 | 22 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35/6 кВ №417 АО ВЛ-6кВ Ф.17-4, АПВН, РПВН. К-61 АВР-6 успешно. КУВ-6 К-63 АВР-6 не успешно, РПВ СВ-6. Выведен в ремонт участок ВЛ-6кВ от оп.12/3 до оп.146/3 повреждение изоляторов. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.).Включен в 4:00ч. | 14.57 | 38.78 | 53.35 | И | 2008 г. | ШС-10 | - | 12.13г. | 50% | 12.15г. | 0 | 07.14г. | КП11 | ПУ8 | -
4 | 489 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-17 | 22:58 | 2014-08-17 | 22:58 | 0:00 | 10 | - | - | Внешние сети | ВЛ-110 С-91П | 110 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения, Бросок тока по ВЛ-110 С-91П при грозе. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 0.54 | 1.2 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 490 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-17 | 23:08 | 2014-08-17 | 23:08 | 0:00 | 99 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-8 от 2ст. МТЗ, АПВУ, ВЛ-35 ЦЛ-9 от 1ст. МТЗ, АПВУ.(гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 18.64 | 29.5 | 48.14 | ТЧ | 1986 г. | нет данных | нет данных | 02.2013г. | 100% | 03.2018г. | 0 | 02.2015г. | КП11 | - | -
4 | 491 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-17 | 23:56 | 2014-08-17 | 23:56 | 0:00 | 190 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВУ. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 15.06 | 22.57 | 37.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
3 | 492 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-18 | 11:15 | 2014-08-18 | 16:11 | 4:56 | - | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф1-41, Ф1-30 | 6(10) | ВЛ | Ф1-41, Ф1-30 | РУ-6 кВ №1 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-30, 1-41. Обрыв проводов самосвалом Камаз в пролете опор №18-20. Выполнена перетяжка проводов оп.16-19, замена изоляторов. | 0 | 0 | 0 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 493 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-20 | 16:50 | 2014-08-20 | 16:50 | 0:00 | 1 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-12 | ПС 35/6 кВ №206 АО ВЛ-6 Ф.6-12 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполнен осмотр ВЛ-6 Ф.6-12, обнаружено упавшее дерево ВЛ-6 Ф.6-12 пролет оп.48-49 , дерево при падении зацепило ВЛ, лежит под ВЛ, повреждений ВЛ-6 Ф.6-12 нет. | 0.33 | 0.54 | 0.87 | ТЧ | нет данных |  | нет данных | 12.06.2011 12.06.2010 | 30 | 2014-10-01 | 0 | 2014-07-25 | КП20 | - | -
0 | 494 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-21 | 18:33 | 2014-08-21 | 18:33 | 0:00 | 187 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-141 | 110 | ВЛ | С-141 | Гроза. Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-110 С-141 действием НВЧЗ АПВ успешное. 26.08.14 в пролете оп.93-94 обнаружено расплетение провода ф."В". Устранено 03.09.14 | 49.56 | 97.84 | 147.4 | ТЧ | 2003 | АС-120 | - | 2009. | 100% | 2017. | 0 | 04.2014. | КП11 | - | -
1 | 495 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-21 | 21:41 | 2014-08-21 | 24:25 | 2:44 | 4 | МТЗ АПВ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ-6 Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключены ЛР-6 оп.№ 169/2, 173/3 отпайки ООО "Башэнергонефть", до устранения замечаний, ПЛУ вкл. успешно. | 0.01 | 5.56 | 5.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 496 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-21 | 21:48 | 2014-08-21 | 21:48 | 0:00 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | АО ВЛ-6 яч.№4 (Ф.ЧР-9) в РУ-6 ГПЭС Черемшанская, действием МТЗ, АПВ успешное. Разрушение проходных изоляторов на оголовнике ТП №3 К-8. В 4:35 произведена замена проходных изоляторов | 2.22 | 3.55 | 5.77 | И | 2008 г. | ИПУ 10/630-7,5 ХЛ-1 | ВК-СЭЩ | 02.2011г. | 30% | 02.2015г. | 3 | 02.2014г. | КП9 | - | -
| 497 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2, 4 | 498 | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-08-23 | 22:44 | 2014-08-23 | 22:44 | 0:00 | 7 | - | - | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН при посадке напряжения, АО ВЛ-110 в сетях Мегионского РЭС. | 0.65 | 5.88 | 6.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 499 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-23 | 13:59 | 2014-08-23 | 15:31 | 1:32 | 1 | - | - | Технология | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | АО АВ-0,4кВ 160А после поднятия частоты на СУ ЭЦН Iр=170А., скв. подключена на АВ-250А. | 0.89 | 0.3 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 500 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-25 | 0:50 | 2014-08-25 | 0:50 | 0:00 | 207 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №236 от 24.08.14.) | 14.08 | 31.8 | 45.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
2 | 501 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-24 | 23:00 | 2014-08-24 | 23:30 | 0:30 | 1 | АО | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.7-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6кВ №207 АО ВЛ-6 кВ Ф7-4, АПВ, ПВ неуспешное. Повреждение ВЛ-6кВ в зоне ответственности Башнефть. Отключен ЛР-6кВ отпайки на мачту связи Башнефть. ПВ успешное. | 0.02 | 0.19 | 0.2 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 502 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-25 | 5:54 | 2014-08-25 | 11:05 | 5:11 | 1 | - | - | Технология | К-52.скв.1657 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-52.скв.1657 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ, КЗ БУС. Выполнена замена БУСа. | 0 | 0.5 | 0.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 503 | Томскнефть | ОАО "ТП МЭС" | 2014-08-25 | 5:30 | 2014-08-25 | 5:30 | 0:00 | 14 | - | - | Внешние сети | 2С-35 ПС-220 "С.Соснинская" | 35 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения на 2С-35кВ ПС "С.Соснинская" при грозе ( шторм. предупр-е №236 от 24.08.14.). | 0.86 | 2.05 | 2.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
1 | 504 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-25 | 5:27 | 2014-08-25 | 5:27 | 0:00 | 33 | ДЗТ | АВР-6 | Атм., прир. и техн. | 1Т ПС-35/6кВ №114 | 35 | ПС | 1Т | ПС-35/6кВ №114 АО 1Т действием ДЗТ, работа АВР-6 усп.. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №236 от 24.08.14.). Внутренние повреждения в трансформаторе. Замен, введен в работу 19.09.14. | 6.73 | 2 | 8.73 | Т | 1985 г. |  |  | 07.2013г. | 100% | 07.2015г. | 0 | 04.2014. | КП11 | - | -
4 | 505 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-25 | 3:31 | 2014-08-25 | 7:11 | 3:40 | 1 | - | - | Технология | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ при пуске ЭЦН. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.57 | 0.7 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 506 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-08-25 | 7:33 | 2014-08-25 | 7:35 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.76 | 1.57 | 6.33 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 507 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-26 | 14:43 | 2014-08-26 | 16:56 | 2:13 | 1 | - | - | Технология | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ при пуске ЭЦН. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0 | 0.49 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 508 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-26 | 9:27 | 2014-08-26 | 14:30 | 5:03 | 8 | ДЗТ | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 1Т ПС-35 №420 | 6(10) | ПС | ПС-35 №420 В-6 1Т | АО В-6 1Т ПС-35/6кВ №420, АВР-6 не работал, причины выясняются. Нагрузка переведена с Ф.20-7 на Ф.21-19, с Ф.20-13 на Ф.20-8. Повреждение изоляции вторичных цепей в яч.№3 при возникновении замыкания на землю в сети 6кВ Ф.20-7 разрушен изолятор оп. №83 | 9.73 | 3.36 | 13.09 | И | 2003 | ШФ-10 | нет данных | 05.2014г. | 50% | 05.2014г. | 0 | 05.2014г. | КП11 | ПУ8 | ПУ9
| 509 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 510 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-28 | 12:42 | 2014-08-28 | 13:47 | 1:05 | 5 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Причины выясняются. | 2.4 | 1.02 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
2 | 511 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-28 | 14:46 | 2014-08-28 | 14:59 | 0:13 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Б5-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 кВ №5 АО ВЛ-6 Ф.Б5-21 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Зацеп, повреждение проводов фаз "А" и "С" пролет опор 17-18/1, автотранспортом ООО "Стойинвестпроект", сообщено в РН Охрана Томск. Повреждение провода фаз "А" и "С". Выполен ремонт ВЛ. | 0.23 | 0.1 | 0.33 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 512 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-28 | 8:07 | 2014-08-28 | 8:07 | 0:00 | 3 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 110 | ВЛ | СУ ЭЦН Онтонигайское Первомайское нмр | Останов СУ ЭЦН. Посадка напряжения во внешних сетях. Подана заявка на предоставление распечаток режима работы ЭЦН в ЦДНГ-8 и ООО "РимераСервис". | 0.13 | 0.02 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
| 513 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 514 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 515 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-31 | 16:54 | 2014-08-31 | 16:54 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.16-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-18 | ПС 35/6 кВ №416 АО В-6 Ф.16-18 действием ТО, АПВ успешно. Cорваны провода Ф.16-11 с изоляторов приёмного портала КУВ-6 К-57 (наклон опоры при подвижке грунта), запитанного с Ф.16-18 через СВ-6 КУВ-6. Нет дороги, зона затопления. | 0.39 | 0.47 | 0.86 | СК | 2013 | АС-95, ШФ-10 | нет данных | 02.2014г. | 100% | 02.2016г. | 0 | 02.2014г. | КП17 | - | -
| 516 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 517 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 518 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-03 | 17:40 | 2014-09-03 | 21:51 | 4:11 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС 35/6 кВ №412 АО ВЛ-6 ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Посадка напряжения, Обрыв проводов в 2-х пролётах упавшим деревом в пролёте оп. №19-20, Исключен из схемы повреждённый участок. Включены В-6 Ф.12-10, КР-1 Ф.12-10 - Ф.21-12. | 1.44 | 1.74 | 3.18 | ТЧ | 2003 | АС-95, ШФ-10 | нет данных | 06.2014г. | 100% | 06.2016г. | 0 | 05.2014г. | КП20 | ПУ9 | -
4 | 519 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-09-03 | 20:55 | 2014-09-03 | 20:55 | 0:00 | 12 | ДЗТ | - | Внешние сети | 1Т ПС 110/35/6 кВ "Первомайская" | 110 | ПС | 1Т | АО 1Т действием ДЗТ ПС 110/35/6 кВ "Первомайская" Работа АВР-6, АВР-35. (На балансе ОАО "ТРК") | 0.09 | 0 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 520 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-03 | 23:51 | 2014-09-04 | 25:01 | 1:10 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 55.52 | 5.71 | 61.23 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 521 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-04 | 11:16 | 2014-09-04 | 11:16 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.8-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС 35/6 кВ №608 АО ВЛ-6 кВ Ф.8-16 действием ТО, АПВУ. Зацеп проводов в пролете оп. №57/3-58/3 (пересечение а/дороги) неустановленным транспортом. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.71 | 0 | 0.71 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
5 | 522 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-05 | 10:53 | 2014-09-05 | 10:53 | 0:00 | 8 | - | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-21 | ПС 35/6 кВ №501 самопроизвольное отключение В-6 Ф.1-21 (АПВУ), при отключении В-6 Ф.1-20. | 0.25 | 0.58 | 0.83 | РЗА | 2013 | Контроллер | НПО "Мир" | ТО .04.2014 | 100 | 2014-04-01 | 0 | 2014-04-01 | КП26 | - | -
1 | 523 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-05 | 3:46 | 2014-09-05 | 12:33 | 8:47 | 1 | - | - | Технология | К-164 скв.1116 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена ЭД. | 0.7 | 0.1 | 0.8 | ПЭ | [9 empty] | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 524 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 525 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 526 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-08 | 9:56 | 2014-09-08 | 9:57 | 0:01 | 10 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.27 | 3.84 | 4.11 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 527 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 528 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 529 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 530 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 531 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
5 | 532 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-14 | 15:21 | 2014-09-14 | 15:21 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-18 | ПС-35/6 кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-18 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Осмотрена, видимых повреждений не обнаружено. | 0.01 | 0 | 0.01 | ТЧ | 1990 | - | - | ТР 15.11.05. | 0 | .11.14. | 9 | 11.2013г | КП11 | - | -
5 | 533 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-14 | 15:38 | 2014-09-14 | 15:38 | 0:00 | 3 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | ПС-35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Осмотрена, видимых повреждений не обнаружено. | 0.29 | 7.42 | 7.71 | ТЧ | 1989 | - | - | ТР 15.07.12. | 40 | 10.14. | 2 | 01.2014г | КП11 | - | -
4 | 534 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-14 | 21:42 | 2014-09-14 | 21:44 | 0:02 | 10 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.42 | 4.84 | 5.26 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 535 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 536 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-16 | 17:57 | 2014-09-17 | 11:32 | 17:35 | 1 | - | - | Технология | К-206 скв.2018 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД.. Выполнена замена ЭД. 17.09.14. | 0 | 2.78 | 2.78 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 537 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-16 | 9:35 | 2014-09-16 | 10:53 | 1:18 | 1 | - | - | Технология | К-25 скв.476 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-25 скв.476 Оленье нмр | Аварийное отключение АВ-,04кВ в ТП №1/630кВА. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.28 | 0.3 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 538 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-17 | 8:53 | 2014-09-17 | 16:37 | 202:34 | 6 | ТО, АПВ | АПВН | Сторонние | Ф.4-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-18 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф.4-18 действием ТО, АПВН. Транспортом МБУ-140 ЗАО "СНПХ" обрыв проводов в пролёте опор №27-28. Выполнен ремонт ВЛ. | 19.23 | 21.37 | 40.6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ5 | ПУ9 | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 539 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-17 | 6:45 | 2014-09-17 | 9:43 | 2:58 | 2 | - | - | Технология | К-5 скв.325, 336 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-5 скв.325, 336 Катыльгинское нмр | Аварийное отключение АВ-0,4кВ 1Т ТП №1/250кВА. Заявка получена в 9:00. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 1.38 | 2.15 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 540 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-17 | 21:27 | 2014-09-17 | 21:43 | 0:16 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 20.78 | 9.96 | 30.74 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 541 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-18 | 20:03 | 2014-09-19 | 2:00 | 5:57 | 8 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ГПЭС | В-6 яч.№9 | АО В-6 яч.№9 ГРУ-6кВ ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" от МТЗ при подаче напряжения на скв.472 после замены CУ (скв.472 R=0). РПВН. Не корректная работа РЗА В-6 яч.№9 ГРУ-6кВ ГПЭС (отключается от МТЗ при включении трансф-ров 1Т, 2Т ТП №1/2х1000кВА на х.х.). Перевод питания К-2 на Ф.ЧР-14 ПС -110 "Черемшанская" | 71.66 | 7.17 | 78.83 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 542 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 543 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 544 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-21 | 14:11 | 2014-09-21 | 14:12 | 0:01 | 3 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС-1 СФ ООО "СЭС", переход с ДЭС-1 на ДЭС-2, | 0.08 | 1.18 | 1.26 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 545 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-22 | 0:29 | 2014-09-22 | 0:31 | 0:02 | 3 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС-1 СФ ООО "СЭС", переход с ДЭС-1 на ДЭС-2, | 0.18 | 2.17 | 2.35 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 546 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 547 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 548 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 549 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 550 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-26 | 15:00 | 2014-09-26 | 16:30 | 1:30 | 1 | - | - | Технология | К-101.скв.1514 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-101.скв.1514 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ Iн-400А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=180 А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.03 | 0.43 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 551 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-26 | 3:01 | 2014-09-26 | 4:02 | 1:01 | 1 | - | - | Технология | К-5.скв.574 Вахское нмр | 0.4 | ПО | К-5.скв.574 Вахское нмр | АО АВ-0,4 кВ Iн-400А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=55 А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.04 | 0.72 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
2 | 552 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-26 | 12:01 | 2014-09-26 | 15:35 | 3:34 | 1 | - | - | Технология | К-7С.скв.720 Северное нмр | 0.4 | ПО | К-7С.скв.720 Северное нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ, КЗ катушки МП БУС. Выполнена замена МП БУС. | 0 | 0.65 | 0.65 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 553 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-26 | 19:11 | 2014-09-26 | 19:36 | 0:25 | 4 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ГПЭС | В-6 яч.№5 | АО В-6 яч.№5 ГРУ-6кВ ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" от МТЗ 2ст (при работе скв.3 К-1 без ПКИ). | 0.75 | 3.32 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 554 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-27 | 9:49 | 2014-09-27 | 12:10 | 2:21 | 6 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-19 Советское нмр | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Обрыв шлейфа фазы "С" в КТПН-6/0,4кВ, разрушение проходного изолятора 6кВ. Выполнена замена проходного изолятора 6кВ, восстановление шлейфа ф "С" в КТПН-6/0,4кВ | 0.15 | 5.32 | 5.47 | И | 1992 | ИПУ 10/400 | нет данных | ТВК 14.08.13 ТР 09.02.14 НПО | 40% | 02.2015. | - | 2013-08-14 | КП24 | - | -
1 | 555 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-27 | 16:03 | 2014-09-27 | 19:13 | 3:10 | 1 | - | - | Технология | Од..скв.184 Советское нмр | 0.4 | ПО | Од..скв.184 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ 160А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=115 А. Выезжали на ГАЗ-71 совместно с представителями "Римера-сервис", замечаний нет. Проблемы с запуском скв.184 у "Римера -сервис". Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.03 | 2.23 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 556 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-28 | 0:22 | 2014-09-28 | 0:24 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.76 | 0.91 | 5.67 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 557 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 558 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-29 | 11:58 | 2014-09-29 | 14:18 | 2:20 | 6 | - | - | Технология | К-112 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-112 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ, к.з. КЛ в ПР-0,4 кВ. | 2.31 | 1.54 | 3.85 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 559 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-29 | 3:01 | 2014-09-29 | 3:01 | 0:00 | 18 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-9 | ПС-35/6 кВ №114 АО ВЛ-6 кВ Ф.14-9 действием ТО, АПВУ. Излом неподвижного контакта ф."В" на ЛР-6 ТП-1 К-197. Выполнен ремонт. | 2.69 | 7.28 | 9.97 | Р | 2004 | РЛНД-10Б/400 | нет данных | 05.2009. | 25% | 05.2015. | 5 | 04.2012. | КП24 | - | -
4 | 560 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-30 | 9:05 | 2014-09-30 | 9:07 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" по низкому давлению газа. | 7.2 | 4.26 | 11.46 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 561 | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-09-30 | 11:22 | 2014-09-30 | 11:22 | 0:00 | 7 | ЗЗ 1ст., ЗЗ 2ст. | РПВУ | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ЧС-236 | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-220 ЧС-236 действием ЗЗ 1ст. на ПС "Сов.Соснинская", ЗЗ 2ст. на ПС "Чапаевка" (АПВ не работало, РПВУ). На балансе ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС. | 0.37 | 0.34 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
| 562 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 563 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 564 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-03 | 14:25 | 2014-10-03 | 16:10 | 1:45 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 10.71 | 12.11 | 22.82 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 565 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-04 | 20:58 | 2014-10-04 | 23:55 | 2:57 | 1 | ТО | РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.П-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.П-15 | ПС-110/35/6 "Первомайская" АО ВЛ-6кВ Ф.П-15 действием ТО, АПВ не введено. РПВН. Разобраны шлейфа на опоре №59. Напряжение на К-25 подано через КР Ф.П-15÷Ф.5-10. Падение дерева в пролете опор 31-32 из вне охранной зоны. | 0.02 | 0.78 | 0.8 | ТЧ | 1982г. | нет | нет | ТО - июль 2013 ТР -23.07.2014 | 3% | ТО - июль 2015 ТР - июль 2017 | 1 | нет | КП20 | ПУ8 | -
| 566 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 567 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-06 | 06:35 | 2014-10-06 | 17:30 | 10:55 | 1 | - | - | Технология | К-61 скв.107 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-61 скв.107 Советского нмр | АО КЗ обмотки статора ЭД СКН, выполнена замена. | 0 | 1.09 | 1.09 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 568 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-06 | 18:27 | 2014-10-06 | 19:05 | 0:38 | 2 | - | - | Технология | К-106 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-106 Советское нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ в КТПН (Iн-1000 А, Iр- 125 А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.3 | 0.32 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 569 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-07 | 2:49 | 2014-10-07 | 3:01 | 0:12 | 12 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" (защита от тяжелой детонация цилиндров). | 1.34 | 0 | 1.34 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 570 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 571 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 572 | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-10-10 | 12:41 | 2014-09-10 | 13:39 | 0:58 | 5 | МТЗ АПВ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ-6 Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключены ЛР-6 оп.№ 169/2, 173/3 отпайки ООО "Башэнергонефть", до устранения замечаний, ПЛУ вкл. успешно. Касание дерева в пролете опор №№98-99. отпайки ООО "Башэнергонефть" | 0.1 | 3.1 | 3.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 573 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 574 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 575 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 576 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 577 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-15 | 3:09 | 2014-10-15 | 6:22 | 3:13 | 3 | МТЗ, АВР | АВРН | Собств. сети без внешн. возд. | К-56 Первомайского м-я | 6(10) | КТП | К-56 Первомайского м-я | АО В-6 Ввод-2 действием "МТЗ", АВРН в КУВ-6 "К-56". В КТПН-6/0,4 кВ №1/1000 кВА перегорел ПН-6 фазы "В", следы перекрытия к.з. на проходных изоляторах 6 кВ тр-ра (фазы "А", "В"). 1С-0,4 кВ запитали с КТПН №2/1000кВА. | 10 | 6.5 | 16.5 | И | 2011г. | ИПТ-10/1600 УХЛ1 | ОАО «АЛТТРАНС» | ТО - 06.08.14 ТР - 22.11.13 | 80% | ТО - февраль 2015 ТР - 22.11.13 | 1 | 23.09.2014г. Термодиагностика без замечаний | КП25 | ПУ8 | -
| 578 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 579 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 580 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 581 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 20:19 | 2014-10-20 | 11:42 | 15:22 | 22 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | Штормовое предупреждение №292. ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием ТО АПВ не успешное. РПВ не успешное. Отключена часть линии ЛР-6 №2. Осмотр затруднен - метель, переметены дороги, появление медведей в зоне осмотра. Выполнен осмотр ВЛ на ГАЗ-71. В пролёте опор №131-132 схлёст проводов Ф. "В, С" (участок ВЛ в эксплуат. ответственности КФХ "Кусевич" ). Выполнена перетяжка проводов, Ф 3-8 включен в работу | 7.66 | 96 | 103.66 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | ПУ8 | ПУ5 | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 582 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-19 | 14:24 | 2014-10-19 | 17:04 | 2:40 | 8 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | Ф.ЧР-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЧР-14 | АО ф.Чр-14 от ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" (при запуске ЭЦН скв. 472). | 6.68 | 0.84 | 7.52 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 583 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 18:04 | 2014-10-19 | 20:45 | 2:41 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | Штормовое предупреждение №292. ПС-35/6кВ №416 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием ТО, АПВН, РПВН. Переведено питания К-52 на Ф.16-17 В КУВ-6 "К-56" АВРУ. Оперативное предупреждение от 18.10.14. Расплетение провода ф."В" в пролете оп.23-24/1. Повреждение устранено 23.10.14. | 2.06 | 2.42 | 4.48 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | нет | ТО - 27.07.14 ТР - нет | 100% | ТО - август 2015 ТР - август 2016 | нет | нет | КП11 | ПУ8 | -
5 | 584 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 19:00 | 2014-10-19 | 21:37 | 2:37 | 1 | - | - | Технология | К-23 скв.639 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | К-23 скв.639 Лугинецкое нмр | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН. неисправность МП-0,4 в СУ ШГН, Выполнена замена МП. | 0.19 | 0 | 0.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 585 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 4:10 | 2014-10-20 | 18:40 | 14:30 | 5 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | Штормовое предупреждение №292. ПС-35/6кВ №115 АО Ф.15-12 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре на ГАЗ-71 обнаружено на оп.№68 сломан штырь изолятора Ф."С", захлест проводов в пролете 67-69. Выполнена сварка штыря, перетяжка провода. Ф.15-12 включен в работу. | 31.78 | 8.4 | 40.18 | СК | 1984 |  | нет данных | ТР 05.2014г. | 50 | 05.2016г. | 0 | 04.2014г. | КП24 | ПУ5 | ПУ8
1 | 586 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 8:17 | 2014-10-20 | 17:00 | 8:43 | 1 | - | - | Технология | К-20Б скв.709 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-20Б скв.709 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ. КЗ КЛ-0,4кВ от ТП до СУ ЭЦН, выполнена замена КЛ-0,4кВ. | 0.05 | 2.45 | 2.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 587 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 3:01 | 2014-10-20 | 13:08 | 10:07 | 1 | - | - | Технология | Од. скв.669 Советское нмр | 0.4 | ПО | Од. скв.669 Советское нмр | Отгорел шлейф 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ "Польша", вывод на ВЛ-0,4кВ. Выполнена замена шлейфа. | 0.04 | 3.74 | 3.78 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 588 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-20 | 4:45 | 2014-10-20 | 5:31 | 0:46 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.89 | 0.7 | 2.59 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 589 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-21 | 9:33 | 2014-10-21 | 10:37 | 1:04 | 6 | - | АВРН | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС-35/6 №101 | 6(10) | ПС | В-6 2Т | ПС-35/6 №101. АО В-6 2Т яч.14, АВР-6 неуспешно, Выход из строя блока управления выключателем ВВТЕЛ-10, выполнена замена блока. | 2.42 | 0.83 | 3.25 | ПЭ | 2006 | БУ ВВТЕЛ-10 | АВВ | ТР 10.2013г. | 100 | 10.2016г. | 0 | 10.2014г. | КП24 | - | -
| 590 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 591 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-23 | 22:04 | 2014-10-23 | 22:07 | 0:03 | 10 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1 | 1.81 | 2.81 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 592 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-23 | 14:24 | 2014-10-23 | 14:24 | 0:00 | 10 | ТО | АПВ нет | Сторонние | Ф.Б5-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-9 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б5-9 действием ТО (АПВ нет, ТП-1 УПСВ-5), зацеп провода фазы "В" экскаватором ООО "Строй Инвест" гос. номер 4293УВ86. | 0.3 | 3.02 | 3.32 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 593 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-24 | 16:52 | 2014-10-24 | 16:54 | 0:02 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.75 | 0.15 | 4.9 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 594 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 595 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 596 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 597 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 598 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-10-29 | 10:55 | 2014-10-29 | 11:50 | 0:55 | 1 | - | - | Технология | К-17 скв.114 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | К-17 скв.114 Онтонигайское нмр | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН, Iр=108А, U=385В. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 2.77 | 1.2 | 3.97 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 599 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-30 | 10:05 | 2014-10-30 | 12:28 | 2:23 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийная остановка ДЭС СФ ООО "СЭС" (неисправен генератор). | 0.15 | 9.31 | 9.46 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 600 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-31 | 16:09 | 2014-10-31 | 16:09 | 0:00 | 50 | ТО, АВР | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-35 Ц-2 ПС 35/6 №106 | 35 | ВЛ | Ц-2 | ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" АО ВЛ-35 кВ Ц-2 действием ТО, АПВ выведено. Разрушение опорного изолятора ф"С" ЛР-35 Ц-2 при вводе в работу 2С-35 на ПС 35/6 №106. ПС 35/6 кВ №107, №111, №130 АВР-6 успешное. | 3.84 | 2.29 | 6.13 | И | 1970 | РНДЗ-1-35 | нет данных | ТР 02.2013г. | 100 |  | 0 | ТО 11.2014г. ТВК 09.2014 г. без замечаний | КП24 | - | -
| 601 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
| 602 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
4 | 603 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-03 | 17:42 | 2014-11-03 | 18:40 | 0:58 | 4 | ТО | РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6кВ Ф.16-14 на К-66 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-14 | ПС 35/6кВ №416 АО ВЛ-6 Ф.16-14 действием ТО, питание ТП-6/0,4 №1,2 К-66 переведено на Ф.16-13 через СВ-6 КУВ-6. Повреждение ЛР-6кВ Ф.16-14 на К-66 | 4.72 | 3.22 | 7.94 | Р | 2014г. | РЛК-16-10.IV/400-УХЛ1 | ООО «ЗНК Анодъ» г. Пермь | ТО - 02.11.14 ТР - нет | 100% | ТО - май 2015 ТР - ноябрь 2015 | нет | нет | КП10
4 | 604 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-04 | 16:29 | 2014-11-04 | 16:29 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | К-66 Первомайского нмр | 0.4 | ПО | К-66 Первомайского нмр | Остановка УЭЦН, по посадке напряжения, во время включения ВЛ-6 Ф.16-14. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0 | 0.66 | 0.66 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 605 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 606 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 607 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-11-07 | 1:25 | 2014-11-07 | 1:27 | 0:02 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.84 | 0.33 | 4.17 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 608 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 609 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 610 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 611 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 612 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-12 | 18:00 | 2014-11-13 | 0:05 | 5:05 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4 кВ К-6 Катыльгинское нмр | 0.4 | КТП | К-6 Катыльгинское нмр | Останов СУ ЭЦН. Т-р 6/0,4 кВ отгорела шпилька 0,4кВ ф"С" , выполнена заменена ТП-6/0,4кВ 250 кВА. | 9.84 | 10.91 | 20.75 | Т | [9 empty] | - | -
4 | 613 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-13 | 9:01 | 2014-11-13 | 9:45 | 0:44 | 4 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.21-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.21-19 | ПС-35/6 кВ №421. АО ВЛ-6 Ф.21-19 действием ТО, АПВН. На опоре №18 разрушение изолятора Ф."А", подхлест проводов Ф."А" и Ф."В". Нагрузка кустов переведена на Ф.20-7. Выполнен ремонт ВЛ. Порывистый ветер, метель, перепад температур. Бюллетень погоды №316 от 12.11.14. | 2.35 | 1.41 | 3.76 | И | 1986г. | ШС-10 | нет | ТО - 26.12.14 ТР - июль 2010 | 0% | ТО -26.12.14 ТР - декабрь 2016 | 4 | 17.06.2014г. Термодиагностика | КП24
1 | 614 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-14 | 18:51 | 2014-11-14 | 19:49 | 0:58 | 19 | - |  | Технология | В-6 Ввод-2 БРУ-6кВ БКНС-10 | 6(10) | РП | В-6 Ввод-2 БРУ-6кВ БКНС-10 | Отключение В-6 Ввод-2 яч.№7 БРУ-6кВ БКНС-10 "Аварийной кнопкой" машинисткой БКНС-10 для остановки агрегата №1. Правомерность действий оператора выясняется. | 2.57 | 1.65 | 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
1 | 615 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-14 | 13:10 | 2014-11-14 | 14:49 | 1:39 | 2 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т ПС №129 | 35 | ПС | 2Т ПС №129 | ПС-35/6 кВ №129 АО 2Т действием ДЗТ. Выполнен осмотр 2Т, замечаний нет. Трансформатор 2Т включен в работу. Причины отключения выясняются. (1С-35, 1Т, СВ-35, 1С-6 выведены в КР) | 1.43 | 0.6 | 2.03 | РЗА | 1993 | ДЗТ | нет данных | Опробывание 10.2014г. | 100 |  | 0 | ТО 10.2014г. ТВК 09.2014 г. без замечаний | КП10 | - | -
1 | 616 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-15 | 9:19 | 2014-11-15 | 16:21 | 7:02 | 1 | - | - | Технология | К-52 скв.518 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-52 скв.518 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ Неисправность мех. части АВ в ТП. Выполнена замена АВ. | 0 | 1.28 | 1.28 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 617 | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-11-17 | 1:27 | 2014-11-17 | 1:42 | 0:15 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 13.44 | 2.74 | 16.18 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 618 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-17 | 19:45 | 2014-11-17 | 19:45 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | К-72Б, 2А Советского нмр | 0.4 | ПО | К-72Б, 2А Советского нмр | Остановка УЭЦН, по посадке напряжения, причина выясняется. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.2 | 0.44 | 0.64 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
6 | 619 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-18 | 17:00 | 2014-11-18 | 17:55 | 0:55 | 1 | - | - | Технология | К-13 скв.785 Крапивинского нмр | 0.4 | ПО | К-13 скв.785 Крапивинского нмр | АО АВ-0,4 кВ №6 (Iн-400 А, Iр-248 А), неисправность АВ (не включается), скв. переподключена на резервный АВ. | 1.2 | 0.2 | 1.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 620 | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-11-19 | 14:35 | 2014-11-19 | 14:57 | 0:22 | 16 | 1, 2ст.ДЗ | АПВН РПВУ | Внешние сети | В-35 ЦЛ-1 ПС 110/35/6 кВ "Малореченская" | 35 | ПС | В-35 ЦЛ-1 | ПС-110/35/6 кВ "Малореченская" АО В-35 ЦЛ-1 действием ДЗ, АПВН, РПВУ. Направлен запрос в ОАО "ТРК". (Принадлежность ОАО "ТРК") | 2.6 | 0.94 | 3.5 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
4 | 621 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-20 | 0:12 | 2014-11-20 | 4:55 | 4:43 | 2 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | Ф.20-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.20-7 | ПС 35/6 кВ №420 АО ВЛ-6 Ф.20-7 по МТЗ. АПВ успешно. Наезд экскаватора ООО "Каргосокдорстрой" в пролете опор №№38/4-39/4. После АО пропала ф."А" 6кВ на ТП№1/630кВА. К-17 включена от ВЛ-6 Ф.21-19. Производится осмотр и поиск места повреждения . | 5.11 | 12.85 | 17.96 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | ПУ8 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 622 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-11-20 | 8:50 | 2014-11-20 | 8:50 | 0:00 | 5 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Посадка напряжения, ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.13 | 3.16 | 3.29 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 623 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:31 | 2014-11-21 | 19:50 | 1:19 | 25 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 | ПС-35/6 кВ №110. АО ВЛ-6кВ Ф.10-10 действием МТЗ, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. В пролете оп.№ 72-73 провис провода фазы "В", на проводе имеются характерные следы КЗ, с расплетением двух жил. Подвижка опор при движении крунта. | 0.2 | 12.41 | 12.61 | СК | 1977 | А\АС95\ШС10Г\металл | нет данных | ТР 03.2011г. | 20 | 03.2015г. | 2 | 22.11.14г -ТО | КП17 | - | -
1 | 624 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 19:17 | 0:55 | 23 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6 кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. В пролете опор 67-68/7 следы прогаров на проводах фаз "А", "С". Проолет более 60м. Подвижка опор при движении крунта. | 0.98 | 3.92 | 4.9 | СК | 1990г. | А\АС95\ШС10Г\металл | нет данных | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 04.14 | 0 | 04.2015г. | 3 | 26.11.14г -ТО | КП17 | - | -
1 | 625 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 18:22 | 0:00 | 16 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | ПС-35/6 кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-13 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. ТП К-175 на траверсе приемного портала разрушен изолятор фазы "А" провод висит в воздухе, имеех следы прогара до 30%. оп.№26 ф."С" разрушена юбка изолятора ШС-10, | 0.73 | 6.33 | 7.06 | И | 1976г. | ШС-10 | нет данных | 04.2009г. | 0 | 04.2015г. | 4 | 23.11.14г -ТО | КП24 | - | -
1 | 626 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 19:15 | 2014-11-21 | 19:15 | 0:00 | 25 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-29 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-29 | РУ-6 кВ "Очистные сооружения". АО ВЛ-6кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. пролет опор 61-62 провис проводов фаз "С", "В", на проводах следы КЗ с прогаром 30% | 9.21 | 3.64 | 12.85 | СК | 1979г. | А\АС95\ШС10Г\металл | нет данных | 04.2009г. | 0 | 04.2015г. | 4 | 25.11.14г-ТО | КП17 | - | -
1 | 627 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:31 | 2014-11-22 | 24:38 | 6:07 | 1 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4кВ К-7 | 6(10) | ТП | Ф.5-10 | ПС-35/6 кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-10 действием ТО. На К-7 падение ТП-6/0,4кВ, излом в месте сварного соединения при ветре. ТП установлена на место. РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0 | 0.89 | 0.89 | СК | 1971г | КТПН | нет данных | 08.14г | 20 | 2016г | 0 | 07.2014г. | КП24 | ПУ8 | -
1 | 628 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-22 | 4:34 | 2014-11-22 | 12:50 | 8:16 | 1 | ТО | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.5-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-10 | ПС-35/6 кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-10 действием ТО, АПВН. На опоре №49 ф."В" разрушен изолятор, подхпест провода. Выполнена замена изолятора, перетяжка провода в пролете опор №49-50. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0.78 | 0.5 | 1.28 | И | 1991г | ВЛ-6 | нет данных | 22.11.14г | 70 | 2016г | 0 | 04.2014г. | КП24 | ПУ8 | -
4 | 629 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-22 | 6:55 | 2014-11-22 | 7:37 | 0:42 | 1 | - | - | Технология | К-2 скв.204 Колотушного нмр | 0.4 | ПО | К-2 скв.204 Колотушного нмр | АО АВ-0,4кВ Iн-250А в КТПН-6/0,4, нагрев отходящих контактов. Выполнена протяжка, скважина в работе. | 0.77 | 0.8 | 1.57 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 630 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 631 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 632 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
3 | 633 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-26 | 9:46 | 2014-11-26 | 9:55 | 0:09 | 3 | - | - | Технология | К-70 Игольского нмр | 0.4 | ПО | К-70 Игольского нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ (Iн-1600 А, Iр-200 А) в КТПН №2, ПВ успешное. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
0 | 634 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-26 | 10:10 | 2014-11-26 | 10:26 | 0:16 | 36 | МТЗ 3ст. | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС "Двуреченская" | 110 | ПС | 1Т ПС "Двуреченская" | АО 1Т на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская". Ложное срабатывание МТЗ 3-й ступени делительной защиты 1Т при запуске ЭД агр.5 БКНС-38. Ошибка монтажа цепей делительной защиты при СМР по запуску ГТЭС "Двуреченская". 2Т в плановом ремонте с 25.11.14. | 8.3 | 7.8 | 16.1 | РЗА | 2014 | Терминал REC650 | "АВВ" Швеция | не проводиось не подошел срок | 100 | 05.2015г | 0 | не проводиось не подошел срок | КП10
2 | 635 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-27 | 19:02 | 2014-11-27 | 19:39 | 0:37 | 7 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Сторонние | Ф.Б4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-17 | ПС 35/6 кВ №204 БРУ-6 кВ №4 АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Зацеп неустановленным автотранспортом в пролете оп.№73-№74/2, на проводах следы замыкания. | 0.27 | 2.69 | 2.96 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 636 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 637 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-11-29 | 10:34 | 2014-11-29 | 10:34 | 0:00 | 11 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | 0.4 | КЛ | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО на ПС 35/6 кВ №414 КЛ-6 кВ Ф.14-15 Ввод-2 на БКНС-29, К.З. кабельной муфты - 6 кВ, выполнен ремонт. | 0.88 | 0.58 | 1.46 | КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 638 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-11-30 | 23:00 | 2014-12-01 | 24:05 | 1:05 | 1 | - | - | Технология | К-41 скв.1001 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-41 скв.1001 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ Iн-100А в КТПН-6/0,4, Iр-40А. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0 | 0.22 | 0.22 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 639 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-01 | 18:05 | 2014-12-01 | 18:05 | 0:00 | 38 | ТО, АПВ | АПВН | Сторонние | ЦЛ-9 | 35 | ВЛ | ЦЛ-9 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-9 от ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" действием ТО, АПВ неуспешное. На ПС-35/6кВ №412, 414 работа АВР-6 успешная. Посадка напряжения. Зацеп ВЛ деревом в пролете оп. №8-9 при производстве работ по вырубке просеки в охранной зоне ЛЭП подрядчиком ООО "КДС". | 1.51 | 1.58 | 3.09 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
4 | 640 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-01 | 15:54 | 2014-12-01 | 15:54 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | Остановка УЭЦН, запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. | 0.05 | 0.34 | 0.39 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 641 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 642 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
1 | 643 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-04 | 3:05 | 2014-12-04 | 3:59 | 0:54 | 1 | - | - | Внешние сети | К-9 скв.2 Стрежевское нмр | 0.4 | ПО | К-9 скв.2 Стрежевское нмр | АО ДЭС ООО "СЭС", обрыв генераторного ремня. | 0.14 | 0 | 0.15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 644 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-04 | 6:55 | 2014-12-04 | 9:53 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-27 скв.729 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-27 скв.729 Оленье нмр | АО АВ-0,4 кВ в ТП, РПВ-успешное. Iн= 320А , Iр=100А; заявка поступила в 8:35. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН | 0.93 | 0.6 | 1.53 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
1 | 645 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-05 | 15:11 | 2014-12-05 | 15:11 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-6.действием ТО, АПВ-успешное. Касание ВЛ деревом при падении из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп.№67-68 | 0.38 | 0.01 | 0.4 | ТЧ | 1974г | ВЛ-6 | ССМУ | 01.2013г | 20 | 2015г | 1 | 07.12.14г-ТО | КП20 | - | -
0 | 646 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-06 | 11:30 | 2014-12-06 | 11:30 | 0:00 | 67 | ТО, ДЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | 2С-6 ПС-110 Катыльгинская | 6(10) | ПС | 2С-6 ПС "Катыльгинская" | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО В-6 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" при разрушении опорной и проходной изоляции 2С-6, яч.2 ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская". | 4.88 | 5.96 | 10.84 | И | 2004 | ИОР-10-7,5 | н/д | 2013-12-01 | 100 | 2014 | 0 | 2014-10-07 | КП24
4 | 647 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-06 | 12:09 | 2014-12-06 | 14:23 | 2:14 | 1 | - | - | Технология | К-23 скв.485 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-23 скв.485 Оленье нмр | АО АВ-0,4 кВ в ТП, РПВ-успешное. Iн= 125А , Iр=53А; Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН | 0.09 | 1.1 | 1.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
4 | 650 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-09 | 10:29 | 2014-12-09 | 10:29 | 0:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б4-18 | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Б4-18, разрушение ОПН-6 на вводе ТП№1/630кВА ДНС-6. Выполнена замена ОПН-6. ВЛ-6 Ф.Б4-18 включен. | 0.13 | 0.28 | 0.41 | ЗА | 2012г. | ОПН-6/7,2 | нет | ТО - 24.01.14 ТР - 24.07.14 | 100% | ТО - январь .2015 ТР - июль 2016 | 0 | 28.05.2014г. Термодиагностика без замечаний | КП24
6 | 651 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-09 | 9:07 | 2014-12-09 | 10:50 | 1:43 | 5 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-6 Дв. КТПН 2/1000 кВА | 6(10) | КТП | К-6 Дв. КТПН 2/1000 кВА | АО выключателя нагрузки-6 кВ в ТП-2/1000 кВА К-6 Дв, КЗ катушки отключения ВН. Катушка исключена из схемы. | 4.35 | 3.8 | 8.15 | ПЭ | 2003 | ВНАП-10/630-20з У2 (160А) | «СамараЭлектрощит» | 27.02.13 (ТР) | 100 | ТР в феврале 2015г. | 2 | 2013-12-26 | КП24 | - | -
4 | 652 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-10 | 3:27 | 2014-12-10 | 5:34 | 2:07 | 1 | - | - | Технология | К-37 скв.941 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-37 скв.941 Оленье нмр | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в ТП№1/1000кВА, включен ЭЦН Iр=110А. | 0.9 | 1.2 | 2.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 653 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 654 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 655 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 656 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 657 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-15 | 20:05 | 2014-12-15 | 21:18 | 1:13 | 3 | - | - | Внешние сети | К-6 Кошильское нмр | 0.4 | ПО | К-6 Кошильское нмр | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.18 | 8.62 | 8.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 658 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-16 | 1:22 | 2014-12-16 | 2:16 | 0:54 | 3 | - | - | Внешние сети | К-6 Кошильское нмр | 0.4 | ПО | К-6 Кошильское нмр | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0 | 6.41 | 6.41 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 659 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-15 | 13:54 | 2014-12-15 | 13:54 | 0:00 | 30 | - | АВРУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС-35/6 №609 | 6(10) | ПС | В-6 2Т | ПС-35/6 №609. АО В-6 2Т при отключении АВ цепей напряжения 2ТН-6 Работа АВР-6 успешно. Недостаток заводской схемы. | 3.36 | 10.7 | 14.06 | РЗА | 2010 | КТПБ | «СамараЭлектрощит» | 01.12.2014 (ТО) | 100 | ТО в январе 2015г. | 0 | 2014-12-01 | КП8 | - | -
4 | 660 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-17 | 26:36 | 2014-12-17 | 27:04 | 0:28 | 4 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б4-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-19 | БРУ-6 БКНС-25. АО ВЛ-6кВ ф.Б4-19. Выпавших блинкеров нет. РПВУ. Ложное отключение В-6. Неисправность БИМ АСДТУ. БИМ исключен из схемы отключения В-6. | 2.31 | 1.23 | 3.54 | РЗА | 2014г. | БИМ 416400 АДР01С1 | НПО ГОСАН | ТО - 28.09.14 | 100% | ТО - январь 2015 | 0 | нет | КП9 | - | -
4 | 661 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-18 | 12:34 | 2014-12-18 | 15:33 | 2:59 | 1 |  | АПВН | Сторонние | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС 35/6 №412. АО ВЛ-6 Ф.12-10 действием ТО, АПВ неуспешное, в пролете опор №22-№23 обнаружено спиленное дерево и следы снегохода, сообщено в РН Охрану Томск. Повреждений ВЛ-6 нет, Ф.12-10 включен в работу. | 1.11 | 1.1 | 2.21 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ8 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
| 662 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
4 | 663 | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-20 | 6:45 | 2014-12-20 | 6:52 | 0:07 | 11 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.5 | 4.1 | 5.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | 664 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-21 | 19:45 | 2014-12-21 | 23:02 | 3:17 | 1 | - | - | Технология | К-168 скв.1837 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-168 скв.1837 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ в СУ. Выполнена замена МП-0,4 в СУ. | 0.1 | 0 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 665 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 666 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 667 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 668 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 669 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 670 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
| 671 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
2 | 672 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-29 | 16:05 | 2014-12-29 | 16:05 | 0:00 | 48 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | яч. 26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 | 6(10) | РП | яч. 26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 | Посадка напряжения при КЗ в яч.№26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 (ГКС Вах). Повреждение изоляции. | 1.33 | 1.85 | 3.2 | И | 1979 | К-26 с (ВЭ-10-20-1000 (2007г.) | УЭТМ | 01.11.14-ТО 27.12.14-ТР | 100% | 01.15-ТО 06.15-ТР | 0 | - | КП24 | - | -
0 | 673 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-30 | 12:52 | 2014-12-30 | 13:04 | 0:12 | 25 | ЛЗШ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС "Черемшанская" | 35 | ПС | 1Т ПС "Черемшанская" | АО В-35 1Т ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" действием ЛЗШ при запуске агр.4 БКНС-27. (Ложная работа ЛЗШ в соответствии с проектом при ввводе в паралельную работу ГПЭС Ю. Черемшанская) | 11.68 | 8.12 | 19.8 | РЗА | 2014 | - | Проект выполнен ООО "Нефтеэнерго проект" | не проводиось не подошел срок | 100 | 2015 | 0 | не проводиось не подошел срок | КП8 | - | -
1 | 674 | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-30 | 17:38 | 2014-12-30 | 17:38 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | СЭЦН Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | СЭЦН Западно-Полуденного нмр | Остановка УЭЦН, по повышенному напряжению. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 0.96 | 1.06 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
| 675 | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было