## Приложение 1
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому вид деятельности: теплоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год предшествующий началу реализации программы | 2015 год план | 2016 год план | 2017 год план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
1. | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 27162.195 | 30292.108 | 26552.3246 | 25749.4846 | 25749.4846
2. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 29162.99 | 30726.851 | 26960.0536 | 26102.5236 | 26102.5236
3. | Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 407.069 | 434.743 | 407.729 | 353.039 | 353.039 | 407.729 | 353.039
4. | Потери тепловой энергии в сетях
4.1. | нормативные | Гкал | 4536.843 | 6989.8 | 6479.867 | 5677.027 | 5677.027
|  | % | 16.7028 | 23.0747 | 24.4041 | 22.0471 | 22.0471
5. | Потери теплоносителя в тепловых сетях
5.1. | нормативные | м³ | 8961.2 | 10012.4 | 9783.45 | 9783.45 | 9783.45
%
6. | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 22625.352 | 23302.31 | 20072.4576 | 20072.4576 | 20072.4576
7. | Расход условного топлива | т.у.т. | 4482.204 | 5008.3608 | 4406.0492 | 4272.99 | 4272.99
8. | Расход условного топлива на отпуск в сеть | т.у.т./Ггал | 0.16502 | 0.16534 | 0.16594 | 0.16594 | 0.16594
9. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64
10. | Объем потребленной электроэнергии | тыс. кВт.*ч. | 1719.7798 | 1811.96 | 1654.341 | 1601.153 | 1595.673
11. | Расход воды на нужды котельной | м3 |  | 7436.88 | 6525.12 | 6317.63 | 6317.63
12. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации (на ином праве)
12.1. | Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м² | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7 | 2548.7
12.2. | Суммарный объем зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве) | м³ | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44 | 103901.44
13.1. | электрическая энергия | тыс. кВт.*ч. | 9855.79 | 9855.79 | 9752.89 | 9701.91 | 9696.43
13.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м² площади указанных помещений | тыс. кВт.*ч/ м² | 3.867 | 3.867 | 3.8266 | 3.8066 | 3.8045
13.2. | тепловая энергия | Гкал | 9606.376 | 9606.376 | 9606.376 | 9551.686 | 9551.686
13.2.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ объема указанных помещений | Гкал/м³ | 0.092457 | 0.092457 | 0.092457 | 0.09193 | 0.09193
13.3. | вода | м³ | 18022 | 18022 | 18022 | 18022 | 18022
13.4. | газ | м³ | – | – | – | – | –
12. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации (на ином праве), приборами учета энергоресурсов
12.1. | электрическая энергия
12.1.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
12.1.2. | фактически установлено | шт. | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396
12.1.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. | тепловая энергия
12.2.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2. | фактически установлено | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. | вода
12.3.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
12.3.2. | фактически установлено | шт. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
12.3.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4. | газ
12.4.1. | число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
12.4.2. | фактически установлено | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
12.4.3. | подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  | __________________ | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  | __________________ | Лыткин В.Н.
|  |  |  | (подпись) | (Ф.И.О.)

## Приложение 2 Теплоснабжение
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: теплоснабжение
№п/п | Наименование мероприятий | 2015 год | [5 empty] | 2016 год | [5 empty] | 2017 год
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет
1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Проведение энергетического обследования | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 объектов | – | без финансирования | – | – | –
II | Модернизация, замена техннологического оборудования на более энергоэффективное
| Замена электроагрегатов на энергоэффективные | 2 шт. | 136 | производственная программа | 102,9 тыс.кВт | 323.106 | 0.42091 | 2 шт. | 127.5 | производственная программа | 53,188 тыс.кВт | 167.0103 | 0.76343 | 1 шт. | 59.5 | производственная программа | 5,48 тыс.кВт | 17.2103 | 3.4572
III | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных техноологий
| Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ (с учетом замены трубопровода) | 1,074 км. | 2254,67 * | производственная программа | 180,96 Гкал | 641.5937 | 3.5142 | 2,575 км. | 4900,00 * | производственная программа | 802,84 Гкал | 2846.4692 | 1.7214
IV | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
| Капитальный ремонт производственных зданий и сооружений котельных | [6 empty] | 1 объект | 2145.5 | производственная программа | 54,69 Гкал | 193.9034 | 11.0648
12 | 5 группа. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при её передаче
13 | Испытание на расчётную температуру теплоносителя трубопроводов тепловых сетей, определение гидравлических потерь, определение тепловых потерь в тепловых сетях | 1 объект | 578.455 | производственная программа | нет | нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
14 | Капитальный ремонт участков теплотрасс с выполнением изоляционных работ | 1,074 км. | 2254.6748 | производственная программа | 177,96 Гкал | 630.9572 | 3.5734 | 2,575 км. | 4900 | производственная программа | 802,84 Гкал | 2846.4692 | 1.7214 | – | – | – | – | – | –
15 | 6 группа. Иные мероприятия, в том числе организационные
16 | Проведение энергетического обследования | – | – | – | – | – | – | 6 объектов | – | без финансирования | – | – | – | – | – | – | – | – | –
17 | Мероприятия по созданию или модернизации объектов, реализация которых планируется за счёт производственных и инвестиционных программ
18 | нет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
Примечание:
* затраты указаны с учетом замены трубопровода
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  | ______________ |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  | ______________ |  | Лыткин В.Н.
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)

## Приложение 3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Энергонефть Томск" в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
По регулируемому виду деятельности: теплоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год предшествующий началу реализации программы | 2015 г., по требованию РСТ | 2015 год | 2016 г., по требованию РСТ | 2016 год | 2017 г., по требованию РСТ | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7
1. | КПД энергетического оборудования | % | 85.64 | 85 | 85.64 | 85 | 85.64 | 85 | 85.64
2. | Удельный расход условного топлива | кг у.т. на 1 Гкал. | 165.3 | 168.07 | 165.9384 | 168.07 | 165.9447 | 168.07 | 165.9447
3. | Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника | % | #REF! | 2.39 | 1.5123 | 2.39 | 1.3525 | 2.39 | 1.3525
4. | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал | кВтч/Гкал | #REF! | 32 | 61.3627 | 61.3409 | 61.3409 | #DIV/0! | 61.131
5. | Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, | м3/Гкал | 0.24203 | 0.24203 | 0.24203 | 0.24203 | 0.24203 | #DIV/0! | 0.24203
6. | Технологические потери тепловой энергии в сети теплоснабжения | % | 23.07 | 13 | 24.4041 | 13 | 22.0471 | 13 | 22.0471
| Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" |  |  |  | _____________ |  |  |  | Мажурин В.А.
| М.П. |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
| Исполнитель |  |  |  | _____________ |  |  |  | Лыткин В.Н.
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)

## Лист1
Приложение №3
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО "Энергонефть Томск" |  | Наименование и значения показателей по годам
|  | 1. КПД энергетического оборудования, % |  |  | 2. Удельный расход условного топлива, кг у.т. на 1 Гкал. |  |  | 3. Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника, % |  |  | 4. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал, кВтч/Гкал |  |  | 5. Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии, м3/Гкал |  |  | 6. Технологические потери тепловой энергии в сети, %
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г.
| требование РСТ | 85 | 85 | 85 | 168.07 | 168.07 | 168.07 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 32 | 31 | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | 13 | 13
| фактические и нормативные показатели | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 165.3 | 165.3 | 165.3 | 1.4861 | 1.328 | 1.328 | 84.618 | 81.5533 | 81.3468 | 0.32715 | 0.33773 | 0.33773 | 16.1534 | 13.5823 | 13.5823
| Утверждено приказом на 2014 год | 2. Удельный расход условного топлива, кг у.т. на 1 Гкал. 2015 г.: нефть-164,5________________ газ-165; 3. Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника, % 2015 г.: 9.97; 4. Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии 1 Гкал, кВтч/Гкал 2015 г.: 33.81; 6. Технологические потери тепловой энергии в сети, % 2015 г.: 8.54
|  | Управляющий директор ООО "Энергонефть Томск" ________________ | [12 empty] | Мажурин В.А.
|  | М.П. | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)
|  | Исполнитель __________________ | [12 empty] | Лыткин В.Н.
[8 empty] | (подпись) | [6 empty] | (Ф.И.О.)