## аварии
ОТЧЕТ ПО НАРУШЕНИЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО ООО "Энергонефть Томск" за 2014год.
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению в 2014г.
№ п/п | Дата | Отключенное оборудование | Время отключения | Время восстановления питания | Время простоя без энергоснабжения | Примечание (описание нарушения, устранения нарушений | Недоотпуск эл.энергии, тыс. КВТ/час
I квартал
1 | 2014-01-03 | Ф.Гр-14 | 9:43 | 10:11 | 0:28 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр участка ВЛ, прнадлежащего "ЭНТ", замечаний нет. Повреждение опоры ВЛ-6кВ в зоне ответственности ООО "Ю-Охтеурское" . | 0.348
2 | 2014-01-14 | Ф.3-8 | 16:05 | 19:30 | 3:25 | АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВН. В пролете оп. №128-129 обрыв проводов (зацеп ВЛ экскаватором ООО "СНПХ", выполнен ремонт провода.
3 | 2014-02-16 | Ф.О-5 | 13:37 | 19:14 | 5:37 | ПС-110/35/6 кВ "Останинская" Ф.О-5. Наезд автомашины камаз на опору №15. Поврежденная опора восстановлена, выполнена замена поврежденного ЛР-6. Камаз гос № С128КС рег70 принадлежит ООО"ТМТ-Групп"
4 | 2014-02-17 | Ф.Б10-17 | 18:39 | 18:39 | 0:00 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Отпайка ВЛ-6кВ находящаяся в эксплуатации ОАО "Центрсибнефтепровод" оп№110/7- 11/7, 144/7-145/7, 212/7- 217/7 провис провода, разрушение изоляторов. Направлено письмо ОАО "Центрсибнефтепровод" о устранении замечаний.
5 | 2014-02-21 | Ф.24-17 | 21:26 | 24:40 | 3:14 | ПС 35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-17 действием МТЗ АПВ-неуспешное. При осмотре выявлено ВЛ-6 наезд автотранспортом на оп. №55, в результате чего повреждены вязки, изоляторы двух нижних проводов в пяти пролетах. Выполнены восстановительные работы.
6 | 2014-02-25 | ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 10:05 | 10:19 | 0:14 | ПС 220/110/35/6 кВ "Сов-Соснинская" АО КЛ-6 кВ Ф.СС-11 действием МТЗ, после перевода нагрузки в РУ-6 "Очистные сооружения". Разрушение ОПН-6, дефект разделки КМ-6кВ, ОПН-6 заменен, КМ-6кВ заменена