## Общие данные
Таблица 14
Наименование ПС
17 декабря 2014 года (среда)
№ п/п | присоединение | уставка ЧАПВ |  | уставка АЧР-1 |  | уставка АЧР-2 |  | I, А / P, МВт
|  | F, Гц | T, сек | F, Гц | T, сек | F, Гц | T, сек | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЦЭС-3
от ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
1 | РУ-6 кВ № 1 фид. 21 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
2 | РУ-6 кВ № 1 фид. 40 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57 | 60/0,57
3 | РУ-6 кВ № 1 фид. 42 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
4 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 10 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
5 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 11 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
6 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 20 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575
7 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 22 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
8 | РУ-6 кВ УППН фид.6 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
9 | РУ-6 кВ УППН фид.7 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
10 | РУ-6 кВ УППН фид 8 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003 | 0,9/0,003
11 | РУ-6 кВ УППН фид.11 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139 | 16/0,139
12 | РУ-6 кВ УППН фид.14 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06 | 6,7/0,06
13 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.4 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 150/1,575 | 150/1,575 | 150/1,575 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
14 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.5 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31 | 125/1,31
15 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.10 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
ЦЭС-5
от ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая"
16 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.4 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.5 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.10 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173 | 106/1173
19 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.4 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.5 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473 | 137/1473
21 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.8 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.9 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПС 110/35/6 кВ «Останино»
23 | БРУ-6 кВ БКНС-23 фид.1 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.7 | 60 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614 | 78/0,6614
24 | БРУ-6 кВ БКНС-23 фид.20 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦЭС-6
от ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская"
25 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.4 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65 | 156/1,65
26 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.6 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76 | 166/1,76
27 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.13 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72 | 164/1,72
28 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.14 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ПС 110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская"
29 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.6 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55
30 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.7 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.13 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.14 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7 | 162/1,7
от ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская"
33 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.4 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5 | 135/1,5
34 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.6 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7 | 163/1,7
35 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.7 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61 | 143/1,61
36 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.13 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49 | 124/1,49
37 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.15 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.16 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57 | 152/1,57
ЦЭСО
от ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
39 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-5 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 12/0,5 | 12/0,5 | 15/0,744 | 14/0,670 | 12/0,61 | 12/0,63 | 13,1/0,667 | 15/0,655 | 13/0,661 | 13,7/0,679 | 12/0,611 | 15/0,71 | 12/0,591 | 14/0,673 | 13/0,638 | 10/0,554 | 15/0,742 | 13/0,623 | 12/0,58 | 13/0,686 | 13/0,642 | 13/0,635 | 12/0,538 | 12/0,615
40 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-6 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 19/0,5 | 17/0,462 | 22/0,562 | 19/0,498 | 22/0,55 | 18/0,71 | 19/0,48 | 16/0,439 | 15/0,422 | 15/0,432 | 21/0,565 | 13/0,373 | 18/0,448 | 25/0,662 | 21/0,547 | 20/0,515 | 20/0,523 | 19/0,503 | 18/0,471 | 22/0,574 | 19/0,516 | 19/0,501 | 21/0,536 | 17/0,444
41 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-8 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 55/2,75 | 54/2,90 | 53/2,88 | 53/2,84 | 54/2,92 | 52/3,16 | 53/2,86 | 53/2,88 | 51/2,75 | 53/2,82 | 51/2,77 | 54/2,92 | 55/2,95 | 55/2,98 | 52/2,83 | 52/2,8 | 52/2,8 | 51/2,76 | 53/2,87 | 52/2,82 | 54/2,95 | 50/2,73 | 54/2,96 | 51/2,75
42 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-9 | - | - | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 63/3,62 | 63/3,63 | 64/3,69 | 65/3,75 | 63/3,6 | 63/3,65 | 64/3,69 | 63/3,621 | 63/3,65 | 64/3,7 | 64/3,69 | 63/3,65 | 63/3,6 | 65/3,73 | 64/3,7 | 63/3,65 | 63/3,63 | 65/3,72 | 63/3,64 | 62/3,59 | 65/3,71 | 64/3,69 | 64/3,65 | 63/3,62
43 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-14 | 49.4 | 15 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 51/3,14 | 55/3,24 | 53/3,16 | 55/3,27 | 53/3,14 | 53/3,13 | 55/3,23 | 55/3,24 | 53/3,18 | 55/3,24 | 55/3,26 | 57/2,98 | 61/3,54 | 60/3,49 | 61/3,54 | 57/3,22 | 58/3,25 | 56/3,17 | 58/3,28 | 57/3,25 | 57/3,24 | 59/3,34 | 57/3,23 | 56/3,24
44 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-15 | 49.4 | 15 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 31/1,8 | 30/1,69 | 32/1,87 | 30/1,75 | 34/1,94 | 30/1,78 | 32/1,9 | 32/1,78 | 33/1,8 | 31/1,71 | 30/1,72 | 30/1,7 | 31/1,77 | 32/1,81 | 32/1,83 | 32/1,91 | 32/1,85 | 32/1,8 | 36/2,02 | 31/1,8 | 32/1,89 | 33/1,9 | 34/1,98 | 30/1,74