## Общие данные
Таблица 14
Наименование ПС
18 июня 2014 года (среда)
№ п/п | присоединение | уставка ЧАПВ |  | уставка АЧР-1 |  | уставка АЧР-2 |  | I, А / P, МВт
|  | F, Гц | T, сек | F, Гц | T, сек | F, Гц | T, сек | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЦЭС-3
от ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
1 | РУ-6 кВ № 1 фид. 21 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 57,49/0,538 | 57,77/0,539 | 57,61/0,538 | 57,68/0,538 | 57,61/0,538 | 57,95/0,539 | 57,6/0,539 | 57,44/0,538 | 57,71/0,538 | 57,33/0,535 | 57,15/0,533 | 57,57/0,533 | 57,31/0,533 | 56,98/0,533 | 56,97/0,532 | 57,08/0,532 | 57,36/0,532 | 57,15/0,532 | 57,53/0,534 | 57,42/0,534 | 57,90/0,535 | 57,92/0,536 | 57,36/0,537 | 57,43/0,537
2 | РУ-6 кВ № 1 фид. 40 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | РУ-6 кВ № 1 фид. 42 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 10 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 11 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 135,83/1,401 | 136,15/1,402 | 135,94/1,401 | 135,56/1,401 | 135,64/1,401 | 136,21/1,403 | 135,47/1,402 | 135,31/1,401 | 135,65/1,401 | 134,5/1,391 | 134,09/1,387 | 134,71/1,385 | 134,77/1,386 | 133,94/1,384 | 134,08/1,383 | 135,22/1,383 | 135,08/1,383 | 134,63/1,383 | 135,27/1,382 | 135,0,/1,382 | 135,31/1,382 | 136,23/1,383 | 134,84/1,383 | 134,64/1,383
6 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 20 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | БРУ-6 кВ БКНС-35 фид. 22 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | РУ-6 кВ УППН фид.6 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 16,35/0,125 | 16,47/0,126 | 16,49/0,125 | 16,35/0,125 | 16,57/0,125 | 16,55/0,126 | 16,42/0,125 | 16,45/0,126 | 16,35/0,126 | 16,62/0,127 | 16,46/0,126 | 16,43/0,127 | 16,43/0,125 | 16,15/0,126 | 16,23/0,125 | 16,34/0,125 | 16,52/0,127 | 16,57/0,126 | 16,55/0,127 | 16,68/0,127 | 16,6/0,127 | 16,46/0,127 | 16,79/0,130 | 16,63/0,128
9 | РУ-6 кВ УППН фид.7 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | РУ-6 кВ УППН фид 8 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 4,77/0,061 | 5,93/0,061 | 6,41/0,062 | 6,25/0,062 | 6,41/0,062 | 6,61/0,062 | 5,7/0,062 | 6,96/0,063 | 6,01/0,065 | 6,65/0,065 | 6,74/0,064 | 6,16/0,065 | 6,12/0,064 | 6,16/0,064 | 7,06/0,063 | 6,92/0,063 | 5,94/0,062 | 6,29/0,062 | 6,03/0,062 | 6,12/0,062 | 6,16/0,062 | 6,12/0,062 | 6,19/0,062 | 6,58/0,064
11 | РУ-6 кВ УППН фид.11 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | РУ-6 кВ УППН фид.14 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.4 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.5 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | БРУ-6 кВ БКНС-39 фид.10 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.8 | 40 | 115,6/1,269 | 115,2/1,269 | 116/1,267 | 115,6/1,267 | 116,8/1,265 | 114,8/1,267 | 115,2/1,265 | 116,4/1,259 | 116/1,258 | 115,2/1,261 | 115,2/1,263 | 114,0/1,261 | 115,6/1,260 | 116,4/1,262 | 116,4/1,260 | 115,2/1,260 | 116,4/1,258 | 116,0/1,260 | 115,2/1,258 | 115,6/1,258 | 116,0/1,258 | 116,0/1,257 | 116,4/1,258 | 117,2/1,257
ЦЭС-5
от ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая"
16 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.4 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
17 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.5 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 125,9/1,34 | 126,4/1,35 | 125,2/1,34 | 126,5/1,35 | 125,7/1,34 | 126,1/1,34 | 125,5/1,34 | 126,5/1,35 | 126,8/1,35 | 126,18/1,34 | 126,3/1,35 | 126,1/1,34 | 125,7/1,34 | 126,8/1,35 | 125,7/1,34 | 126,1/1,34 | 125,5/1,34 | 125,9/1,34 | 126,4/1,35 | 125,2/1,34 | 125,5/1,34 | 126,5/1,35 | 126,8/1,35 | 126,1/1,34
18 | БРУ-6 кВ БКНС-21 фид.10 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
19 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.4 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 133,8/1,49 | 133,9/1,49 | 134,8/1,49 | 135,67/1,50 | 133,6/1,49 | 133,5/1,49 | 134,5/1,49 | 135,5/1,49 | 133,7/1,49 | 134,3/1,49 | 133/1,49 | 133,4/1,49 | 134,8/1,49 | 133,8/1,49 | 133,9/1,49 | 133,5/1,49 | 134,5/1,49 | 135,5/1,49 | 133,7/1,49 | 134,8/1,49 | 134,8/1,49 | 133,5/1,49 | 133,5/1,49 | 134,5/1,49
20 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.5 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
21 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.8 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
22 | БРУ-6 кВ БКНС-22 фид.9 | - | - | 46.5 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
от ПС 110/35/6 кВ «Останино»
23 | БРУ-6 кВ БКНС-23 фид.1 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.7 | 60 | 86,4/0,88 | 86,9/0,90 | 86,5/0,89 | 86,4/0,88 | 88,3/0,91 | 87/0,90 | 86,5/0,89 | 86,5/0,89 | 86,4/0,88 | 86,9/0,90 | 87,5/0,90 | 87,4/0,90 | 86,5/0,89 | 88,1/0,91 | 86,4/0,88 | 86,5/0,89 | 87/0,90 | 86,5/0,89 | 86,4/0,88 | 86,5/0,89 | 87/0,90 | 86,5/0,89 | 86,5/0,89 | 86,4/0,88
24 | БРУ-6 кВ БКНС-23 фид.20 | - | - | 47.2 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
ЦЭС-6
от ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская"
25 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.4 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71
26 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.6 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
27 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.13 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71 | 160/1,71
28 | БРУ-6 кВ БКНС-36 фид.14 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81 | 170/1,81
от ПС 110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская"
29 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.6 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
30 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.7 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
31 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.13 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 159/1,70 | 156/1,68 | 156/1,68 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 157/1,69 | 156/1,68 | 156/1,68 | 156/1,68
32 | БРУ-6 кВ БКНС-37 фид.14 | - | - | 46.8 | 0.3 | 48.7 | 60 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 150/1,55 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68 | 146/1,68
от ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская"
33 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.4 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65 | 142/1,65
34 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.6 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76 | 165/1,76
35 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.7 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71 | 162/1,71
36 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.13 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
37 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.15 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77 | 170/1,77
38 | БРУ-6 кВ БКНС-38 фид.16 | - | - | 48 | 0.3 | 48.9 | 30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
ЦЭСО
от ПС 110/35/6 кВ "Игольская"
39 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-5 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 14 / 0,7 | 12 / 0,6 | 11/ 0,5 | 14 / 0,7 | 14 / 0,7 | 13 / 0,6 | 13 / 0,6 | 14 / 0,7 | 12 / 0,6 | 14 / 0,69 | 12 / 0,57 | 13 / 0,66 | 13 / 0,66 | 13 / 0,62 | 13 / 0,62 | 13 / 0,66 | 13 / 0,64 | 13 / 0,62 | 13 / 0,61 | 15 / 0,73 | 14 /0,64 | 14 / 0,65 | 12 / 0,55 | 12 / 0,58
40 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-6 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 16 / 0,4 | 21 / 0,5 | 17 / 0,4 | 28 / 0,7 | 21 / 0,4 | 21 / 0,5 | 22 / 0,5 | 22 / 0,5 | 21 / 0,5 | 22 / 0,54 | 24 / 0,58 | 15 / 0,36 | 18 / 0,42 | 18 / 0,45 | 21 / 0,48 | 19 / 0,45 | 15 / 0,37 | 20 / 0,49 | 20 / 0,5 | 16 / 0,38 | 27 / 0,65 | 22 / 0,5 | 23 / 0,54 | 16 / 0,36
41 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-8 | 49.4 | 10 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 61 / 3,6 | 61 / 3,5 | 60 / 3,5 | 61 / 3,5 | 62 / 3,6 | 61 / 3,6 | 60 / 3,5 | 59 / 3,4 | 62 / 3,6 | 62 / 3,62 | 59 / 3,46 | 60 / 3,52 | 60 / 3,54 | 59 / 3,46 | 62 / 3,63 | 62 / 3,63 | 61 / 3,59 | 60 / 3,51 | 61 / 3,58 | 61 / 3,6 | 61 / 3,55 | 62 / 3,64 | 64 / 3,74 | 59 / 3,5
42 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-9 | - | - | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 37 / 1,7 | 40 / 1,9 | 37 / 1,7 | 37 / 1,7 | 38 / 1,8 | 40 / 1,9 | 38 / 1,7 | 38 / 1,8 | 37 / 1,7 | 39 / 1,81 | 41 / 1,9 | 39 / 1,83 | 38 / 1,8 | 41 / 1,97 | 38 / 1,74 | 38 / 1,79 | 37 / 1,71 | 39 / 1,81 | 38 / 1,78 | 37 / 1,72 | 36 / 1,67 | 37 / 1,72 | 37 / 1,71 | 38 / 1,8
43 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-14 | 49.4 | 15 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 43 / 2,1 | 43 / 2,1 | 43 / 2,1 | 42 / 2,1 | 43 / 2,1 | 43 / 2,1 | 43 / 2,1 | 43 / 2,1 | 41 / 2 | 41 / 2,01 | 42 / 2,05 | 42 / 2,06 | 42 / 2 | 41 /1,98 | 40 / 1,95 | 41 / 2,04 | 41 / 2 | 41 / 2 | 40 / 1,98 | 41 / 2 | 41 / 2,03 | 42 / 2,05 | 42 / 2,05 | 42 / 2,06
44 | ОРУ-35 кВ ГТЭС "Игольская" ЦЛ-15 | 49.4 | 15 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 70 | 46 / 0,5 | 46 / 2,8 | 47 / 2,8 | 45 / 2,7 | 46 / 2,8 | 45 \ 2,7 | 47 / 2,8 | 44 / 2,7 | 44 / 2,7 | 44 / 2,69 | 45 /2,75 | 47 / 2,81 | 45 / 2,71 | 44 /2,65 | 46 / 2,8 | 46 / 2,78 | 46 / 2,75 | 45 / 2,72 | 45 / 2,74 | 47 / 2,85 | 45 / 2,76 | 47 / 2,81 | 46 / 2,8 | 44 / 2,7