## 110-Новый Васюган
Таблица 9
ПС 110/10 „Новый Васюган“
19 июня 2014 года (среда)
Время местное |  | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00
1Т-110кВ | I, A | 0,85 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,8 | 1,0 | 1,21 | 1,25 | 1,5 | 1,55 | 1,39 | 1,31 | 1,31 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 1,19 | 1,24 | 1,15 | 0,95 | 0,83
| P, МВт | 0,156 | 0,134 | 0,14 | ,14 | 0,15 | 0,2 | 0,221 | 0,237 | 0,265 | 0,293 | 0,261 | 0,240 | 0,232 | 0,222 | 0,231 | 0,235 | 0,234 | 0,228 | 0,228 | 0,222 | 0,238 | 0,211 | 0,185 | 0,149
| Q, МВАр | 0,082 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,108 | 0,113 | 0,122 | 0,125 | 0,118 | 0,118 | 0,124 | 0,117 | 0,116 | 0,104 | 0,100 | 0,105 | 0,094 | 0,091 | 0,091 | 0,085 | 0,078 | 0,083
2Т-110кВ | I, A | 0,65 | 0,055 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,76 | 0,91 | 0,98 | 1,12 | 1,2 | 1,20 | 1,15 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 1,10 | 0,98 | 1,06 | 0,87 | 0,65
| P, МВт | 0,123 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,181 | 0,183 | 0,203 | 0,223 | 0,223 | 0,211 | 0,181 | 0,187 | 0,178 | 0,194 | 0,215 | 0,202 | 0,212 | 0,206 | 0,185 | 0,197 | 0,163 | 0,115
| Q, МВАр | 0,059 | 0,05 | 0,059 | 0,05 | 0,06 | 0,064 | 0,07 | 0,072 | 0,094 | 0,094 | 0,087 | 0,081 | 0,080 | 0,083 | 0,082 | 0,083 | 0,089 | 0,085 | 0,089 | 0,083 | 0,071 | 0,077 | 0,065 | 0,057
1Т-10кВ | I, A | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 8,7 | 9,5 | 11,5 | 13,2 | 14,5 | 15,2 | 17,3 | 15,5 | 14,1 | 13,1 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 13,7 | 12,7 | 14,4 | 12,2 | 10,8 | 8,9
| P, МВт | 0,152 | 013 | 0,08 | 0,14 | 0,157 | 0,197 | 0,218 | 0,239 | 0,263 | 0,289 | 0,258 | 0,237 | 0,229 | 0,219 | 0,228 | 0,233 | 0,231 | 0,102 | 0,224 | 0,219 | 0,241 | 0,208 | 0,181 | 0,145
| Q, МВАр | 0,079 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,081 | 0,105 | 0,11 | 0,118 | 0,121 | 0,114 | 0,114 | 0,121 | 0,115 | 0,113 | 0,101 | 0,097 | 0,102 | 0,090 | 0,087 | 0,090 | 0,081 | 0,075 | 0,057
2Т-10кВ | I, A | 7,2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,2 | 9,2 | 10,2 | 9,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 12,1 | 10,9 | 10,7 | 10,2 | 11,7 | 13,5 | 11,7 | 13,5 | 12,03 | 10,2 | 11,5 | 9,51 | 7,1
| P, МВт | 0,116 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,145 | 0,175 | 0,163 | 0,197 | 0,217 | 0,217 | 0,205 | 0,175 | 0,181 | 0,171 | 0,188 | 0,206 | 0,196 | 0,206 | 0,200 | 0,179 | 0,91 | 0,156 | 0,108
| Q, МВАр | 0,059 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,064 | 0,07 | 0,07 | 0,094 | 0,094 | 0,087 | 0,114 | 0,080 | 0,083 | 0,082 | 0,083 | 0,089 | 0,085 | 0,089 | 0,082 | 0,070 | 0,076 | 0,065 | 0,057
РПН 1Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
U1СШ-110, кВ |  | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5
U2СШ-110, кВ |  | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 114,5
U1С-10, кВ |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4
U2С-10, кВ |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4
| Примечание: | Направление мощности к шинам ПС со знаком «+», от шин ПС со знаком «-»
| Показания снял: | Волковский С.В.
|  | подпись |  | расшифровка подписи